## Tabelle1
CH | Dec | Hex | Count | Unit | Divider | R/W | Datatype | Default | Name (EN) | Description (EN) | Name (DE) | Description (DE) | Name (FR) | Description (FR) | Name (IT) | Description (IT) | Name (PL) | Description (PL) | Name (HR) | Description (HR)
H1 | 0 | 0 | 584 | 318 |  |  |  |  | Device data |  | Gerätedaten |  | Données de l'appareil |  | Dati del dispositivo |  | Dane urządzenia |  | Podaci o uređaju
H2 | 256 | 100 | 76 | 15 |  |  |  |  | Device information |  | Geräteinformationen |  | Informations sur le périphérique |  | Informazioni dispositivo |  | Informacje o urządzeniu |  | Informacije o uređaju
R | 256 | 100 | 2 | - | - | R | UInt32 |  | Firmware revision | Firmware revision as unsigned integer | Firmware-Revision | Firmware-Revision als vorzeichenlose Ganzzahl | Révision du firmware | Révision du firmware en tant qu'entier non signé | Revisione del firmware | Revisione del firmware come numero intero non assegnato | Wersja firmware | Wersja oprogramowania jako liczba całkowita bez znaku | Firmverska inačica | Firmware revision as unsigned integer
R | 308 | 134 | 8 | - | - | R | ASCII |  | Item number | Article number as NULL terminated ASCII character string | Artikelnummer | Artikelnummer als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkette | Identifiant de l'appareil | Identifiant de l'appareil en tant que chaîne de caractères ASCII terminée par NULL | Codice articolo | Articolo numero come stringa di caratteri ASCII terminata NULL | Nr produktu | Numer produktu jako ciąg znaków ASCII z zakończony NULL | Broj proizvoda | Article number as NULL terminated ASCII character string
R | 316 | 013C | 9 | - | - | R | ASCII |  | Serial number | Serial number as NULL terminated ASCII character string | Seriennummer | Seriennummer als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkette | Numéro d'article | Numéro d'article en tant que chaîne de caractères ASCII terminée par NULL | Numero di serie | Numero di serie come stringa di caratteri ASCII con terminazione NULL | Numer seryjny | Numer seryjny jako ciąg znaków ASCII zakończony NULL | Serijski broj | Serial number as NULL terminated ASCII character string
R | 325 | 145 | 8 | - | - | R | UInt8[] |  | UUID | Universally Unique Identifier (UUID) consisting of 128 Bit | UUID | Universally Unique Identifier (UUID) bestehend aus 128 Bit | Numéro de série | Numéro de série sous forme de chaîne de caractères ASCII terminée par NULL | UUID | Universally Unique Identifier (UUID) composto da 128 bit | UUID | Uniwersalny Unikatowy Identyfikator (UUID) składający się ze 128 bitów | UUID | Universally Unique Identifier (UUID) consisting of 128 Bit
R | 336 | 150 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Day of production | Production day of the device (UTC) | Tag der Produktion | Produktionstag des Gerätes (UTC) | UUID | Universally Unique Identifier (UUID) composé de 128 bits | Giorno di produzione | Giorno di produzione del dispositivo (UTC) | Dzień produkcji | Dzień produkcji urządzenia (UTC) | Dan proizvodnje | Production day of the device (UTC)
R | 337 | 151 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Month of production | Production month of the device (UTC) | Monat der Produktion | Produktionsmonat des Gerätes (UTC) | Jour de production | Jour de production de l'appareil (UTC) | Mese di produzione | Mese di produzione del dispositivo (UTC) | Miesiąc produkcji | Miesiąc produkcji urządzenia (UTC) | Mjesec proizvodnje | Production month of the device (UTC)
R | 338 | 152 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Year of production | Production year of the device (UTC) | Jahr der Produktion | Produktionsjahr des Gerätes (UTC) | Mois de production | Mois de production de l'appareil (UTC) | Anno di produzione | Anno di produzione del dispositivo (UTC) | Rok produkcji | Rok produkcji urządzenia (UTC) | Godina proizvodnje | Production year of the device (UTC)
R | 339 | 153 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Hour of production | Production hour of the device (UTC) | Stunde der Produktion | Produktionsstunde des Gerätes (UTC) | Année de production | Année de production de l'appareil (UTC) | Ora di produzione | Ora di produzione del dispositivo (UTC) | Godzina produkcji | Godzina produkcji urządzenia (UTC) | Sat proizvodnje | Production hour of the device (UTC)
R | 340 | 154 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Minute of production | Production minute of the device (UTC)Production second of the device (UTC) | Minute der Produktion | Produktionsminute des Gerätes (UTC) | Heure de production | Heure de production de l'appareil (UTC) | Minuto di produzione | Minuto di produzione del dispositivo (UTC) | Minuta produkcji | Minuta produkcji urządzenia (UTC) | Minuta proizvodnje | Production minute of the device (UTC)Production second of the device (UTC)
R | 341 | 155 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Second of production | Production second of the device (UTC) | Sekunde der Produktion | Produktionssekunde des Gerätes (UTC) | Minute de production | Production minute de l'appareil (UTC) | Secondo di produzione | Secondi di produzione del dispositivo (UTC) | Sekunda produkcji | Sekunda produkcji urządzenia (UTC) | Sekunda proizvodnje | Production second of the device (UTC)
R | 342 | 156 | 2 | - | - | R | UInt32 |  | Serial number | Serial number as unsigned integer | Seriennummer | Seriennummer als vorzeichenlose Ganzzahl | Seconde de production | Production seconde de l'appareil (UTC) | Numero di serie | Numero di serie come numero intero non assegnato | Numer seryjny | Numer seryjny jako liczba całkowita bez znaku | Serijski broj | Serial number as unsigned integer
R | 346 | 015A | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Hardware revision | Hardware revision, splitted in major- and minor version. | Hardware-Revision | Hardware-Revision, aufgeteilt in Major- und Minor-Version. | Numéro de série | Numéro de série sous forme d'entier non signé | Revisione hardware | Revisione hardware, suddivisa in versione maggiore e minore. | Wersja sprzętowa | Wersja sprzętowa, podzielona na wersję główną i dodatkową | Hardverska inačica | Hardware revision, splitted in major- and minor version.
R | 416 | 01A0 | 16 | - | - | R | ASCII |  | Bootloader revision | Bootloader revision as NULL terminated ASCII character string | Bootloader-Revision | Bootloader-Revision als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkette | Révision matérielle | Révision matériel, divisée en versions majeure et mineure. | Revisione del bootloader | Revisione Bootloader come stringa di caratteri ASCII terminata NULL | Wersja bootladera | Wersja Bootloadera jako ciąg ASCII zakończony NULL | Inačica pokretačkog programa | Bootloader revision as NULL terminated ASCII character string
R | 448 | 01C0 | 8 |  | - | R | ASCII |  | Extension board revision | Extension board revision as NULL terminated ASCII character string | Revision-Erweiterungsboard | Revision des Erweiterungsboards als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkette
R | 496 | 01F0 | 16 | - | - | R | ASCII |  | Device identifier | Device identifier as NULL terminated ASCII character string | Gerätebezeichner | Gerätebezeichner als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkette | Révision du chargeur de démarrage | Révision du chargeur de démarrage en tant que chaîne de caractères ASCII terminée par NULL | Identificativo del dispositivo | Identificatore di dispositivo come stringa di caratteri ASCII terminata NULL | Identyfikator urządzenia | Identyfikator urządzenia jako ciąg znaków ASCII zakończony NULL | Identifikator uređaja | Device identifier as NULL terminated ASCII character string
H2 | 1024 | 400 | 326 | 179 |  |  |  |  | Device configuration |  | Gerätekonfiguration |  | Configuration de l'appareil |  | Configurazione del dispositivo |  | Konfiguracja urządzenia |  | Konfiguracija uređaja
H3 | 1024 | 400 | 67 | 62 |  |  |  |  | Measurementsystem |  | Messsystem |  | Système de mesure |  | Sistema di misura |  | System pomiarowy |  | Mjerni sustav
R | 1024 | 400 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 6 | Grid type | Current transformer: 0: 1PH-2W-1CT (1-phase, 2-wire, 1 current transformer) 1: 2PH-2W-1CT (2-phase, 2-wire, 1 current transformer) 2: 3PH-3W-1CT (3-phase, 3-wire, 1 current transformer) 3: 3PH-3W-2CT (3-phase, 3-wire, 2 current transformers) 4: 3PH-3W-3CT (3-phase, 3-wire, 3 current transformers) 5: 3PH-4W-1CT (3-phase, 4-wire, 1 current transformer) 6: 3PH-4W-3CT (3-phase, 4-wire, 3 current transformers) 7: 2PH-3W-2CT (2-phase, 3-wire, 2 current transformers) Rogowski coil: 0: 1PH-2W-1RC (1-phase, 2-wire, 1 Rogowski) 1: 2PH-2W-1RC (2-phase, 2-wire, 1 Rogowski) 2: 3PH-3W-1RC (3-phase, 3-wire, 1 Rogowski) 3: 3PH-3W-2RC (3-phase, 3-wire, 2 Rogowski) 4: 3PH-3W-3RC (3-phase, 3-wire, 3 Rogowski) 5: 3PH-4W-1RC (3-phase, 4-wire, 1 Rogowski) 6: 3PH-4W-3RC (3-phase, 4-wire, 3 Rogowski) 7: 2PH-3W-2RC (2-phase, 3-wire, 2 Rogowski) | Netzart | Stromwandler: 0: 1PH-2W-1CT (1 Phase, 2 Leiter, 1 Stromwandler) 1: 2PH-2W-1CT (2 Phasen, 2 Leiter, 1 Stromwandler) 2: 3PH-3W-1CT (3 Phasen, 3 Leiter, 1 Stromwandler) 3: 3PH-3W-2CT (3 Phasen, 3 Leiter, 2 Stromwandler) 4: 3PH-3W-3CT (3 Phasen, 3 Leiter, 3 Stromwandler) 5: 3PH-4W-1CT (3 Phasen, 4 Leiter, 1 Stromwandler) 6: 3PH-4W-3CT (3 Phasen, 4 Leiter, 3 Stromwandler) 7: 2PH-3W-2CT (2 Phasen, 3 Leiter, 2 Stromwandler) Rogowskispule: 0: 1PH-2W-1RC (1 Phase, 2 Leiter, 1 Rogowski) 1: 2PH-2W-1RC (2 Phasen, 2 Leiter, 1 Rogowski) 2: 3PH-3W-1RC (3 Phasen, 3 Leiter, 1 Rogowski) 3: 3PH-3W-2RC (3 Phasen, 3 Leiter, 2 Rogowski) 4: 3PH-3W-3RC (3 Phasen, 3 Leiter, 3 Rogowski) 5: 3PH-4W-1RC (3 Phasen, 4 Leiter, 1 Rogowski) 6: 3PH-4W-3RC (3 Phasen, 4 Leiter, 3 Rogowski) 7: 2PH-3W-2RC (2 Phasen, 3 Leiter, 2 Rogowski) | Schéma de liaison à la terre | Transformateur de courant: 0: 1PH-2W-1CT (1-phase, 2-fils, 1 transformateur de courant) 1: 2PH-2W-1CT (2-phases, 2-fils, 1 transformateur de courant) 2: 3PH-3W-1CT (3-phases, 3-fils, 1 transformateur de courant) 3: 3PH-3W-2CT (3-phases, 3-fils, 2 transformateurs de courants) 4: 3PH-3W-3CT (3-phases, 3-fils, 3 transformateurs de courants) 5: 3PH-4W-1CT (3-phases, 4-fils, 1 transformateur de courant) 6: 3PH-4W-3CT (3-phases, 4-fils, 3 transformateurs de courants) 7: 2PH-3W-2CT (2-phases, 3-fils, 2 transformateurs de courants) Bobine Rogowski: 0: 1PH-2W-1RC (1-phase, 2-fils, 1 Rogowski) 1: 2PH-2W-1RC (2-phases, 2-fils, 1 Rogowski) 2: 3PH-3W-1RC (3-phases, 3-fils, 1 Rogowski) 3: 3PH-3W-2RC (3-phases, 3-fils, 2 Rogowski) 4: 3PH-3W-3RC (3-phases, 3-fils, 3 Rogowski) 5: 3PH-4W-1RC (3-phases, 4-fils, 1 Rogowski) 6: 3PH-4W-3RC (3-phases, 4-fils, 3 Rogowski) 7: 2PH-3W-2RC (2-phases, 3-fils, 2 Rogowski) | Tipo di griglia | TA: 0: 1PH-2W-1CT (1-fase, 2-fili, 1 TA) 1: 2PH-2W-1CT (2-fasi, 2-fili, 1 TA) 2: 3PH-3W-1CT (3-fasi, 3-fili, 1 TA) 3: 3PH-3W-2CT (3-fasi, 3-fili, 2 TA) 4: 3PH-3W-3CT (3-fasi, 3-fili, 3 TA) 5: 3PH-4W-1CT (3-fasi, 4-fili, 1 TA) 6: 3PH-4W-3CT (3-fasi, 4-fili, 3 TA) 7: 2PH-3W-2CT (2-fasi, 3-fili, 2 TA) Bobina Rogowski: 0: 1PH-2W-1RC (1-fase, 2-fili, 1 Rogowski) 1: 2PH-2W-1RC (2-fasi, 2-fili, 1 Rogowski) 2: 3PH-3W-1RC (3-fasi, 3-fili, 1 Rogowski) 3: 3PH-3W-2RC (3-fasi, 3-fili, 2 Rogowski) 4: 3PH-3W-3RC (3-fasi, 3-fili, 3 Rogowski) 5: 3PH-4W-1RC (3-fasi, 4-fili, 1 Rogowski) 6: 3PH-4W-3RC (3-fasi, 4-fili, 3 Rogowski) 7: 2PH-3W-2RC (2-fasi, 3-fili, 2 Rogowski) | Typ sieci | Przekładnik prądowy: 0: 1PH-2W-1CT (1 faza, 2 przewody, 1 przekładnik prądowy) 1: 2PH-2W-1CT (2 fazy, 2 przewody, 1 przekładnik prądowy) 2: 3PH-3W-1CT (3 fazy, 3 przewody, 1 przekładnik prądowy) 3: 3PH-3W-2CT (3 fazy, 3 przewody, 2 przekładniki prądowe) 4: 3PH-3W-3CT (3 fazy, 3 przewody, 3 przekładniki prądowe) 5: 3PH-4W-1CT (3 fazy, 4 przewody, 1 przekładnik prądowy) 6: 3PH-4W-3CT (3 fazy, 4 przewody, 3 przekładniki prądowe) 7: 3PH-4W-3CT (3 fazy, 4 przewody, 3 przekładniki prądowe) Cewka Rogowskiego: 0: 1PH-2W-1RC (1 faza, 2 przewody, 1 cewka Rogowskiego) 1: 2PH-2W-1RC (2 fazy, 2 przewody, 1 cewka Rogowskiego) 2: 3PH-3W-1RC (3 fazy, 3 przewody, 1 cewka Rogowskiego) 3: 3PH-3W-2RC (3 fazy, 3 przewody, 2 cewki Rogowskiego) 4: 3PH-3W-3RC (3 fazy, 3 przewody, 3 cewki Rogowskiego) 5: 3PH-4W-1RC (3 fazy, 4 przewody, 1 cewka Rogowskiego) 2: 3PH-4W-3RC (3 fazy, 4 przewody, 3 cewki Rogowskiego) 7: 2PH-3W-2RC (2 fazy, 3 przewody, 2 cewki Rogowskiego) | Vrsta mreže | Strujni transformatori: 0: 1PH-2W-1CT (1-fazno, 2 vodiča, 1 strujni transformator) 1: 2PH-2W-1CT (2-fazno, 2 vodiča, 1 strujni transformator) 2: 3PH-3W-1CT (3-fazno, 3 vodiča, 1 strujni transformator) 3: 3PH-3W-2CT (3-fazno, 3 vodiča, 2 strujna transformatora) 4: 3PH-3W-3CT (3-fazno, 3 vodiča, 3 strujna transformatora) 5: 3PH-4W-1CT (3-fazno, 4 vodiča, 1 strujni transformator) 6: 3PH-4W-3CT (3-fazno, 4 vodiča, 3 strujna transformatora) 7: 2PH-3W-2CT (2-phase, 3 vodiča, 2 strujna transformatora) Rogowski zavojnice: 0: 1PH-2W-1RC (1-fazno, 2 vodiča, 1 Rogowski zavojnica) 1: 2PH-2W-1RC (2-fazno, 2 vodiča, 1 Rogowski zavojnica) 2: 3PH-3W-1RC (3-fazno, 3 vodiča, 1 Rogowski zavojnica) 3: 3PH-3W-2RC (3-fazno, 3 vodiča, 2 Rogowski zavojnice) 4: 3PH-3W-3RC (3-fazno, 3 vodiča, 3 Rogowski zavojnice) 5: 3PH-4W-1RC (3-fazno, 4 vodiča, 1 Rogowski zavojnica) 6: 3PH-4W-3RC (3-fazno, 4 vodiča, 3 Rogowski zavojnice) 7: 2PH-3W-2RC (2-fazno, 3 vodiča, 2 Rogowski zavojnice)
R | 1025 | 401 | 2 | V | - | R/W | UInt32 | 0 | Primary side voltage transducer | 0: no voltage transducer 60...2.000.000: Primary side of the voltage transducer (in V) | Primärseite Spannungswandler | Spannungswandler 0: kein Spannungswandler 60…2.000.000: Primärseite des Spannungswandlers (in V) | Capteur de tension côté primaire | 0 : pas de transducteur de tension 60...2.000.000 : Côté primaire du transducteur de tension (en V). | Trasduttore di tensione lato primario | 0: no trasformatore di tensione 60...2.000.000: lato primario del trasformatore di tensione (in V) | Strona pierwotna przekładnika napięciowego | Przekładnik napięciowy 0: brak przekładnika napięciowego 60…2.000.000: Strona pierwotna przekładnika napięciowego (w V) | Primar naponskog transformatora | 0: bez naponskog transformatora 60...2000000: primar naponskog transformatora (u V)
R | 1027 | 403 | 1 | V | - | R/W | UInt16 | 300 | Secondary side voltage transducer / Rated voltage | Value range 60...400: Secondary side of the voltage transducer (in V) Or rated range at the voltage input of the device if no voltage transducer is configured | Sekundärseite Spannungswandler / Nennspannung | Spannungswandler 60...400: Sekundärseite des Spannungswandlers (in V) Oder Nennbereich am Spannungseingang des Gerätes, wenn kein Spannungswandler konfiguriert ist | Capteur de tension côté secondaire / Tension nominale | Fourchette de valeurs 60...400 : Côté secondaire du transducteur de tension (en V) Ou la plage nominale à l'entrée de tension de l'appareil si aucun transducteur de tension n'est configuré. | Trasduttore di tensione lato secondario / tensione nominale | Intervallo di valori 60...400: lato secondario del trasformatore di tensione (in V) O intervallo nominale all'ingresso di tensione del dispositivo se non è configurato alcun trasduttore di tensione | Strona wtórna przekładnika napięciowego / napięcie znamionowe | Przekładnik napięciowy 60...400: Strona wtórna przekładnika napięciowego (w V) Lub zakres znamionowy na wejściu napięciowym urządzenia, jeśli nie skonfigurowano przekładnika napięciowego | Sekundar naponskog transformatora/Nazivni napon | Raspon vrijednosti 60...400: sekundar naponskog transformatora (u V) ili nazivni napon na ulazu uređaja ako nije odabran naponski transformator
R | 1032 | 408 | 2 | A | - | R/W | UInt32 | Myxx0: 5 Myxx1: 4000 | Primary side current input | Current transformer: 1...20.000: Current range of the current transformer (in A) Rogowski coil: 100...20.000: Current range of the Rogowski coil (in A) | Primärseite Strommesseingang | Stromwandler: 1…20.000: Strombereich des Stromwandlers (in A) Rogowskispule: 100…20.000: Strombereich der Rogowskispule (in A) | Entrée de courant côté primaire | Transformateur de courant : 1...20.000 : Plage de courant du transformateur de courant (en A) Bobine de Rogowski : 100...20.000 : portée actuelle de la bobine de Rogowski (en A) | Ingresso corrente lato primario | TA: 1...20.000: range di corrente del TA (in A) Bobina Rogowski: 100...20.000:range di corrente della bobina Rogowski (in A) | Strona pierwotna wejścia prądowego | Przekładnik prądowy: 1…20 000: Zakres przekładnika prądowego (w A) Cewka Rogowskiego: 100…20 000: Zakres prądowy cewki Rogowskiego (w A) | Primar strujnog transformatora | Strujni transformator: 1...20000: strujni raspon primara strujnog transformatora (u A) Rogowski zavojnica: 100...20 000: strujni raspon Rogowski zavojnice (u A)
R | 1034 | 040A | 2 | A 0,01 mV/kA mV | - | R/W | UInt32 | Myxx0: 5 Myxx1: 10000 | Secondary side current input | Current transformer: Current range of secondary side. 1: 1A 5: 5A Rogowski coil: Transmission factor of the Rogowski coil (0.01 mV/kA). 1000...100.000: Transmission factor of the coil multiplied by factor 100 | Sekundärseite Strommesseingang | Stromwandler: Strombereich der Sekundärseite. 1: 1A 5: 5A Rogowskispule: Übetragungsfaktor der Rogowskispule (0,01 mV/kA). 1000…100.000: Übertragungsfaktor der Spule mit Faktor 100 multipliziert Kleinsignal Stromwandler: Ausgangsspannung des Wandlers bei Nennstrom in [mV]. Wertebereich: 40mV .. 400mV | Entrée de courant côté secondaire | Transformateur de courant : Plage de courant du côté secondaire. 1 : 1A 5 : 5A Bobine de Rogowski : Facteur de transmission de la bobine de Rogowski (0,01 mV/kA). 1000...100.000 : Facteur de transmission de la bobine multiplié par le facteur 100. | Ingresso corrente lato secondario | TA: Corrente secondaria 1: 1A 5: 5A Bobina Rogowski: Fattore di trasmissione del Rogowski coil (0.01 mV/kA). 1000...100.000: Fattore di trasmissione della bobina moltiplicato per fattore 100 | Strona wtórna wejścia prądowego | Przekładnik prądowy: Zakres prądowy strony wtórnej 1: 1A 5: 5A Cewka Rogowskiego: Współczynnik przekształcenia cewki Rogowskiego (0.01 mV/kA). 1000…100 000: Współczynnik przekształcenia cewki pomnożony przez 100 | Sekundar strujnog transformatora | Strujni transformator: strujni raspon sekundara strujnog transformatora: 1: 1 A 5: 5 A Rogowski zavojnica: prijenosni faktor Rogowski zavojnice (0,01 mV/kA). 1000...100000: prijenosni faktor zavojnice pomnožen sa 100
R | 1036 | 040C | 2 | Ohm | - | R/W | UInt32 | Myxx1: 263 | Ohmic resistance Rogowski coil | (for Rogowski coil only) 0...10.000: Ohmic resistance (Ohm) | Ohmscher Widerstand Rogowskispule | (nur für Rokowskispule) 0…10.000: Ohmscher Widerstand (Ohm) | Résistance ohmique bobine de Rogowski | (pour la bobine Rogowski uniquement) 0...10.000 : Résistance ohmique (Ohm) | Resistenza ohmica Bobina di Rogowski | (solo per Rogowski coil) 0...10.000: resistenza ohmica (Ohm) | Rezystancja cewki Rogowskiego | (tylko dla cewki Rogowskiego) 0…10.000: Rezystancja (Ohm) | Omski otpor Rogowski zavojnice | (samo za Rogowski zavojnicu) 0...10000: omski otpor (Ω)
R | 1049 | 419 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Inversion I1 | Polarity of the current measurement input I1 0: Not inverted 1: Inverted | Invertierung I1 | Polarität des Strommesseingangs I1 0: Nicht invertiert 1: Invertiert | Inversion I1 | Polarité de l'entrée de mesure du courant I1 0 : Non inversé 1 : Inversé | Inversione I1 | Polarità dell'ingresso di misura corrente I1 0: non invertito 1: invertito | Odwrócenie I1 | Polaryzacja wejścia prądowego I1 0: Nieodwrócona 1: Odwrócona | Izmjena poretka I1 | Polaritet ulaza za mjerenje struje I1 0: bez zamjene poretka 1: sa zamjenom poretka
R | 1050 | 041A | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Inversion I2 | Polarity of the current measurement input I2 0: Not inverted 1: Inverted | Invertierung I2 | Polarität des Strommesseingangs I2 0: Nicht invertiert 1: Invertiert | Inversion I2 | Polarité de l'entrée de mesure du courant I2 0 : Non inversé 1 : Inversé | Inversione I2 | Polarità dell'ingresso di misura corrente I2 0: non invertito 1: invertito | Odwrócenie I2 | Polaryzacja wejścia prądowego I2 0: Nieodwrócona 1: Odwrócona | Izmjena poretka I2 | Polaritet ulaza za mjerenje struje I2 0: bez zamjene poretka 1: sa zamjenom poretka
R | 1051 | 041B | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Inversion I3 | Polarity of the current measurement input I3 0: Not inverted 1: Inverted | Invertierung I3 | Polarität des Strommesseingangs I3 0: Nicht invertiert 1: Invertiert | Inversion I3 | Polarité de l'entrée de mesure du courant I13 0 : Non inversé 1 : Inversé | Inversione I3 | Polarità dell'ingresso di misura corrente I3 0: non invertito 1: invertito | Odwrócenie I3 | Polaryzacja wejścia prądowego I3 0: Nieodwrócona 1: Odwrócona | Izmjena poretka I3 | Polaritet ulaza za mjerenje struje I3 0: bez zamjene poretka 1: sa zamjenom poretka
R | 1056 | 420 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Assignment I1 | Current transformer: Assignment of current transformer terminal to process data I1 0: Terminal I1 1: Terminal I2 2: Terminal I3 Rogowski coil: Assignment of Rogowski coil terminal to process data I1 0: Terminal RC1 1: Terminal RC2 2: Terminal RC3 | Zuordnung I1 | Stromwandler: Zuordnung der Stromwandlerklemme zu Prozessdatum I1 0: Klemme I1 1: Klemme I2 2: Klemme I3 Rogowskispule: Zuordnung der Rogowskispulenklemme zu Prozessdatum I1 0: Klemme RC1 1: Klemme RC2 2: Klemme RC3 | Affectation I1 | Transformateur de courant : Affectation de la borne du transformateur de courant au traitement des données I1 0 : Borne I1 1 : Borne I2 2 : Borne I3 Bobine de Rogowski : Affectation de la borne de la bobine de Rogowski au traitement des données I1 0 : Borne RC1 1 : Borne RC2 2 : Borne RC3. | Assegnazione I1 | TA: Assignment of TA terminal to process data I1 0: Terminal I1 1: Terminal I2 2: Terminal I3 Rogowski coil: Assignment of Rogowski coil terminal to process data I1 0: Terminal RC1 1: Terminal RC2 2: Terminal RC3 | Przyporządkowanie I1 | Przekładnik prądowy: Przyporządkowanie zacisku przekładnika prądowego do danych procesowych I1 0: Zacisk I1 1: Zacisk I2 2: Zacisk I3 Cewka Rogowskiego: Przyporządkowanie zacisku cewki Rogowskiego do danych procesowych I1 0: Zacisk RC1 1: Zacisk RC2 2: Zacisk RC3 | Pridjeljivanje I1 | Strujni transformator: Pridjeljivanje stezaljki za strujni transformator procesnim podacima I1 0: stezaljke I1 1: stezaljke I2 2: stezaljke I3 Rogowski zavojnice: Pridjeljivanje stezaljki za Rogowski zavojnicu procesnim podacima I1 0: stezaljke RC1 1: stezaljke RC2 2: stezaljke RC3
R | 1057 | 421 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 1 | Assignment I2 | Current transformer: Assignment of current transformer terminal to process data I2 0: Terminal I1 1: Terminal I2 2: Terminal I3 Rogowski coil: Assignment of Rogowski coil terminal to process data I2 0: Terminal RC1 1: Terminal RC2 2: Terminal RC3 | Zuordnung I2 | Stromwandler: Zuordnung der Stromwandlerklemme zu Prozessdatum I2 0: Stromwandlerklemme I1 1: Stromwandlerklemme I2 2: Stromwandlerklemme I3 Rogowskispule: Zuordnung der Rogowskispulenklemme zu Prozessdatum I2 0: Rogowskispulenklemme RC1 1: Rogowskispulenklemme RC2 2: Rogowskispulenklemme RC3 | Affectation I2 | Transformateur de courant : Affectation de la borne du transformateur de courant au traitement des données I2 0 : Borne I1 1 : Borne I2 2 : Borne I3 Bobine de Rogowski : Affectation de la borne de la bobine de Rogowski au traitement des données I2 0 : Borne RC1 1 : Borne RC2 2 : Borne RC3. | Assegnazione I2 | TA: Assignment of TA terminal to process data I2 0: Terminal I1 1: Terminal I2 2: Terminal I3 Rogowski coil: Assignment of Rogowski coil terminal to process data I2 0: Terminal RC1 1: Terminal RC2 2: Terminal RC3 | Przyporządkowanie I2 | Przekładnik prądowy: Przyporządkowanie zacisku przekładnika prądowego do danych procesowych I2 0: Zacisk I1 1: Zacisk I2 2: Zacisk I3 Cewka Rogowskiego: Przyporządkowanie zacisku cewki Rogowskiego do danych procesowych I2 0: Zacisk RC1 1: Zacisk RC2 2: Zacisk RC3 | Pridjeljivanje I2 | Strujni transformator: Pridjeljivanje stezaljki za strujni transformator procesnim podacima I2 0: stezaljke I1 1: stezaljke I2 2: stezaljke I3 Rogowski zavojnice: Pridjeljivanje stezaljki za Rogowski zavojnicu procesnim podacima I2 0: stezaljke RC1 1: stezaljke RC2 2: stezaljke RC3
R | 1058 | 422 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 2 | Assignment I3 | Current transformer: Assignment of current transformer terminal to process data I3 0: Terminal I1 1: Terminal I2 2: Terminal I3 Rogowski coil: Assignment of Rogowski coil terminal to process data I3 0: Terminal RC1 1: Terminal RC2 2: Terminal RC3 | Zuordnung I3 | Stromwandler: Zuordnung der Stromwandlerklemme zu Prozessdatum I3 0: Stromwandlerklemme I1 1: Stromwandlerklemme I2 2: Stromwandlerklemme I3 Rogowskispule: Zuordnung der Rogowskispulenklemme zu Prozessdatum I3 0: Rogowskispulenklemme RC1 1: Rogowskispulenklemme RC2 2: Rogowskispulenklemme RC3 | Affectation I3 | Transformateur de courant : Affectation de la borne du transformateur de courant au traitement des données I3 0 : Borne I1 1 : Borne I2 2 : Borne I3 Bobine de Rogowski : Affectation de la borne de la bobine de Rogowski au traitement des données I3 0 : Borne RC1 1 : Borne RC2 2 : Borne RC3. | Assegnazione I3 | TA: Assignment of TA terminal to process data I3 0: Terminal I1 1: Terminal I2 2: Terminal I3 Rogowski coil: Assignment of Rogowski coil terminal to process data I3 0: Terminal RC1 1: Terminal RC2 2: Terminal RC3 | Przyporządkowanie I3 | Przekładnik prądowy: Przyporządkowanie zacisku przekładnika prądowego do danych procesowych I3 0: Zacisk I1 1: Zacisk I2 2: Zacisk I3 Cewka Rogowskiego: Przyporządkowanie zacisku cewki Rogowskiego do danych procesowych I3 0: Zacisk RC1 1: Zacisk RC2 2: Zacisk RC3 | Pridjeljivanje I3 | Strujni transformator: Pridjeljivanje stezaljki za strujni transformator procesnim podacima I3 0: stezaljke I1 1: stezaljke I2 2: stezaljke I3 Rogowski zavojnice: Pridjeljivanje stezaljki za Rogowski zavojnicu procesnim podacima I3 0: stezaljke RC1 1: stezaljke RC2 2: stezaljke RC3
R | 1062 | 426 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | IEC/IEEE display | Display of measured values 0: Representation according to IEC 1: Representation according to IEEE | IEC/IEEE Anzeige | Anzeige der Messwerte 0: Darstellung nach IEC 1: Darstellung nach IEEE | Affichage IEC / IEEE | Affichage des valeurs mesurées 0 : Représentation selon la IEC 1 : Représentation selon l'IEEE. | Display IEC / IEEE | Visualizzazione dei valori misurati 0: rappresentazione secondo IEC 1: Rappresentazione secondo IEEE | Wyświetlanie IEC / IEEE | Wyświetlanie mierzonych wartości 0: Zgodnie z IEC 1: Zgodnie z IEEE | IEC/IEEE prikaz | Prikaz mjerenih vrijednosti 0: prikaz prema IEC 1: prikaz prema IEEE
R | 1063 | 427 | 2 | W | - | R/W | Fl32 | 100 | Power threshold for load operating hours counter | Power threshold: 0: Load operating hours counter is counting continuously >0: Power threshold value in W at which the load operating hours counter is active | Leistungsschwellwert für Lastbetriebsstundenzähler | Leistungsschwellwert: 0: Lastbetriebsstundenzähler ist kontinuierlich aktiv >0: Leistungsschwellwert in W, ab dem der Lastbetriebsstundenzähler aktiv ist | Seuil de puissance pour le compteur d'heures de fonctionnement de la charge | Seuil de performance : 0 : Le compteur d'heures de fonctionnement de la charge est continuellement actif >0 : Valeur seuil de puissance en W, à partir de laquelle le compteur d'heures de charge est actif. | Soglia di potenza per contatore ore di esercizio del carico | Soglia di potenza: 0: il contatore del tempo di funzionamento del carico sta contando continuamente > 0: valore della soglia di potenza in W a cui il contatore delle ore di esercizio del carico è attivo | Próg mocy dla licznika godzin pracy obciążenia | Próg mocy: 0: Licznik godzin pracy obciążenia zlicza w sposób ciągły >0: Wartość progowa mocy w W przy której licznik godzin pracy obciążenia jest aktywny | Prag snage za brojač radnih sati pod opterećenjem | Prag snage: 0: brojač sati rada pod opterećenjm neprekidno broji > 0: prag snage u W pri kojemu je brojač sati rada pod opterećenjem uključen
R | 1065 | 429 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Averaging voltages (filter type) | 0: Average value as fixed block 1: Average value as rolling block 2: Average value as sliding block | Mittelwertbildung Spannungen (Filtertyp) | 0: Mittelwert über ein festes Intervall 1: Mittelwert über ein rollierendes Intervall 2: Mittelwert über ein gleitendes Intervall | Tension moyenne (filtre de type) | 0 : valeur moyenne en tant que bloc fixe 1 : Valeur moyenne comme bloc roulant 2 : Valeur moyenne comme bloc coulissant. | Tensioni medie (tipo di filtro) | 0: valore medio come blocco fisso 1: valore medio come blocco a rotazione 2: valore medio come blocco scorrevole | Uśrednianie napięć (typ filtra) | 0: Wartość średnia jako stały przedział 1: Wartość średnia jako ruchomy przedział 2: Wartość średnia jako przesuwny przedział | Usrednjavanje napona (vrsta filtra) | 0: prosječna vrijednost kao fiksni blok 1: prosječna vrijednost kao kotrljajući blok 2: prosječna vrijednost kao klizni blok
R | 1066 | 042A | 1 | s | - | R/W | UInt16 | 900 | Averaging voltages (filter interval) | Value range of the interval 0...3600: Interval in s | Mittelwertbildung Spannungen (Filterintervall) | Wertebreich des Intervalls 0…3600: Intervall in s | Tension moyenne (filtre d'intervalle) | Plage de valeurs de l'intervalle 0...3600 : Intervalle en s | Tensioni medie (intervallo filtro) | Campo di valori dell'intervallo 0 ... 3600: intervallo in s | Uśrednianie napięć (przedział filtra) | Interwał 0…3600: Przedział w s | Usrednjavanje napona (vremenski raspon filtra) | Raspon vrijednosti za vremenski raspon 0...3600: vremenski raspon u sekundama
R | 1067 | 042B | 1 | s | - | R/W | UInt16 | 15 | Averaging voltages (filter sub interval) | Range of values of the length of the subinterval (only for rolling interval) 0...3600: Interval in s | Mittelwertbildung Spannungen (Filtersubintervall) | Wertebreich der Länge des Subintervalls (nur bei rollierendem Intervall) 0…3600: Intervall in s | Tension moyenne (filtre de sous intervalle) | Plage de valeurs de la longueur du sous-intervalle (uniquement pour l'intervalle glissant) 0...3600 : Intervalle en s | Tensioni medie (intervallo sub filtro) | Campo di valori della lunghezza del sottointervallo (solo per intervallo di rotolamento) 0 ... 3600: intervallo in s | Uśrednianie napięć (podprzedział filtra) | Zakres wartości podprzedziału (tylko przy ruchomym przedziale) 0…3600: Przedział w s | Usrednjavanje napona (vremenski podraspon filtra) | Raspon vrijednosti za trajanje vremenskog podraspona (samo za kotrljajući vremenski raspon) 0...3600: vremenski raspon u sekundama
R | 1068 | 042C | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Synchronisation averaging voltages | 0: No synchronization 1: Synchronization via digital input (only with fixed interval) | Synchronisation Mittelwertbildung Spannungen | 0: Keine Synchronisation 1: Synchronisation über digitalen Eingang (nur bei festem Intervall) | Synchronisation des tensions moyennes | 0 : Pas de synchronisation 1 : Synchronisation par entrée numérique (uniquement avec intervalle fixe). | Tensioni medie di sincronizzazione | 0: nessuna sincronizzazione 1: sincronizzazione tramite ingresso digitale (solo con intervallo fisso) | Synchronizacja uśredniania napięć | 0: Brak synchronizacji 1: Synchronizacja przez wejście cyfrowe (tylko przy stałym przedziale) | Sinkronizacija usrednjavanja napona | 0: bez sinkronizacije 1: sinkronizacija putem digitalnog ulaza (samo s fiksnim vremenskim rasponom)
R | 1070 | 042E | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Averaging frequency (filter type) | 0: Average value as fixed block 1: Average value as rolling block 2: Average value as sliding block | Mittelwertbildung Frequenz (Filtertyp) | 0: Mittelwert über ein festes Intervall 1: Mittelwert über ein rollierendes Intervall 2: Mittelwert über ein gleitendes Intervall | Fréquence moyenne (filtre de type) | 0 : valeur moyenne en tant que bloc fixe 1 : Valeur moyenne comme bloc roulant 2 : Valeur moyenne comme bloc coulissant. | Frequenza media (tipo di filtro) | 0: valore medio come blocco fisso 1: valore medio come blocco a rotazione 2: valore medio come blocco scorrevole | Uśrednianie częstotiwości (typ filtra) | 0: Wartość średnia jako stały przedział 1: Wartość średnia jako ruchomy przedział 2: Wartość średnia jako przesuwny przedział | Usrednjavanje frekvencije (vrsta filtra) | 0: prosječna vrijednost kao fiksni blok 1: prosječna vrijednost kao kotrljajući blok 2: prosječna vrijednost kao klizni blok
R | 1071 | 042F | 1 | s | - | R/W | UInt16 | 900 | Averaging frequency (filter interval) | Value range of the interval 0...3600: Interval in s | Mittelwertbildung Frequenz (Filterintervall) | Wertebreich des Intervalls 0…3600: Intervall in s | Fréquence moyenne (filtre d'intervalle) | Plage de valeurs de l'intervalle 0...3600 : Intervalle en s | Frequenza media (intervallo filtro) | Campo di valori dell'intervallo 0 ... 3600: intervallo in s | Uśrednianie częstotiwości (przedział filtra) | Interwał 0…3600: Przedział w s | Usrednjavanje frekvencije (vremenski raspon filtra) | Raspon vrijednosti za vremenski raspon 0...3600: vremenski raspon u sekundama
R | 1072 | 430 | 1 | s | - | R/W | UInt16 | 15 | Averaging frequency (filter sub interval) | Range of values of the length of the subinterval (only for rolling interval) 0...3600: Interval in s | Mittelwertbildung Frequenz (Filtersubintervall) | Wertebreich der Länge des Subintervalls (nur bei rollierendem Intervall) 0…3600: Intervall in s | Fréquence moyenne (filtre de sous intervalle) | Plage de valeurs de la longueur du sous-intervalle (uniquement pour l'intervalle glissant) 0...3600 : Intervalle en s | Frequenza media (intervallo sub filtro) | Campo di valori della lunghezza del sottointervallo (solo per intervallo di rotolamento) 0 ... 3600: intervallo in s | Uśrednianie częstotiwości (podprzedział filtra) | Zakres wartości podprzedziału (tylko przy ruchomym przedziale) 0…3600: Przedział w s | Usrednjavanje frekvencije (vremenski podraspon filtra) | Raspon vrijednosti za trajanje vremenskog podraspona (samo za kotrljajući vremenski raspon) 0...3600: vremenski raspon u sekundama
R | 1073 | 431 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Synchronisation averaging frequency | 0: No synchronization 1: Synchronization via digital input (only with fixed interval) | Synchronisation Mittelwertbildung Frequenz | 0: Keine Synchronisation 1: Synchronisation über digitalen Eingang (nur bei festem Intervall) | Synchronisation de la fréquence moyenne | 0 : Pas de synchronisation 1 : Synchronisation par entrée numérique (uniquement avec intervalle fixe). | Frequenza media di sincronizzazione | 0: nessuna sincronizzazione 1: sincronizzazione tramite ingresso digitale (solo con intervallo fisso) | Synchronizacja uśredniania częstotliwości | 0: Brak synchronizacji 1: Synchronizacja przez wejście cyfrowe (tylko przy stałym przedziale) | Sinkronizacija usrednjavanja frekvencije | 0: bez sinkronizacije 1: sinkronizacija putem digitalnog ulaza (samo s fiksnim vremenskim rasponom)
R | 1076 | 434 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Averaging currents (filter type) | 0: Average value as fixed block 1: Average value as rolling block 2: Average value as sliding block | Mittelwertbildung Ströme (Filtertyp) | 0: Mittelwert über ein festes Intervall 1: Mittelwert über ein rollierendes Intervall 2: Mittelwert über ein gleitendes Intervall | Courants moyens (filtre de type) | 0 : valeur moyenne en tant que bloc fixe 1 : Valeur moyenne comme bloc roulant 2 : Valeur moyenne comme bloc coulissant. | Correnti medie (tipo di filtro) | 0: valore medio come blocco fisso 1: valore medio come blocco a rotazione 2: valore medio come blocco scorrevole | Uśrednianie prądów (typ filtra) | 0: Wartość średnia jako stały przedział 1: Wartość średnia jako ruchomy przedział 2: Wartość średnia jako przesuwny przedział | Usrednjavanje struja (vrsta filtra) | 0: prosječna vrijednost kao fiksni blok 1: prosječna vrijednost kao kotrljajući blok 2: prosječna vrijednost kao klizni blok
R | 1077 | 435 | 1 | s | - | R/W | UInt16 | 900 | Averaging currents (filter interval) | Value range of the interval 0...3600: Interval in s | Mittelwertbildung Ströme (Filterintervall) | Wertebreich des Intervalls 0…3600: Intervall in s | Courants moyens (filtre d'intervalle) | Plage de valeurs de l'intervalle 0...3600 : Intervalle en s | Correnti medie (intervallo filtro) | Campo di valori dell'intervallo 0 ... 3600: intervallo in s | Uśrednianie prądów (przedział filtra) | Interwał 0…3600: Przedział w s | Usrednjavanje struja (vremenski raspon filtra) | Raspon vrijednosti za vremenski raspon 0...3600: vremenski raspon u sekundama
R | 1078 | 436 | 1 | s | - | R/W | UInt16 | 15 | Averaging currents (filter sub interval) | Range of values of the length of the subinterval (only for rolling interval) 0...3600: Interval in s | Mittelwertbildung Ströme (Filtersubintervall) | Wertebreich der Länge des Subintervalls (nur bei rollierendem Intervall) 0…3600: Intervall in s | Courants de moyenne (filtre de sous intervalle) | Plage de valeurs de la longueur du sous-intervalle (uniquement pour l'intervalle glissant) 0...3600 : Intervalle en s | Correnti medie (intervallo secondario filtro) | Campo di valori della lunghezza del sottointervallo (solo per intervallo di rotolamento) 0 ... 3600: intervallo in s | Uśrednianie prądów (podprzedział filtra) | Zakres wartości podprzedziału (tylko przy ruchomym przedziale) 0…3600: Przedział w s | Usrednjavanje struja (vremenski podraspon filtra) | Raspon vrijednosti za trajanje vremenskog podraspona (samo za kotrljajući vremenski raspon) 0...3600: vremenski raspon u sekundama
R | 1079 | 437 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Synchronisation averaging currents | 0: No synchronization 1: Synchronization via digital input (only with fixed interval) | Synchronisation Mittelwertbildung Ströme | 0: Keine Synchronisation 1: Synchronisation über digitalen Eingang (nur bei festem Intervall) | Synchronisation des courants moyens | 0 : Pas de synchronisation 1 : Synchronisation par entrée numérique (uniquement avec intervalle fixe). | Correnti medie di sincronizzazione | 0: nessuna sincronizzazione 1: sincronizzazione tramite ingresso digitale (solo con intervallo fisso) | Synchronizacja uśredniania prądów | 0: Brak synchronizacji 1: Synchronizacja przez wejście cyfrowe (tylko przy stałym przedziale) | Sinkronizacija usrednjavanja struja | 0: bez sinkronizacije 1: sinkronizacija putem digitalnog ulaza (samo s fiksnim vremenskim rasponom)
R | 1082 | 043A | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Averaging powers (filter type) | 0: Average value as fixed block 1: Average value as rolling block 2: Average value as sliding block | Mittelwertbildung Leistungen (Filtertyp) | 0: Mittelwert über ein festes Intervall 1: Mittelwert über ein rollierendes Intervall 2: Mittelwert über ein gleitendes Intervall | Puissance moyenne (filtre de type) | 0 : valeur moyenne en tant que bloc fixe 1 : Valeur moyenne comme bloc roulant 2 : Valeur moyenne comme bloc coulissant. | Potenze medie (tipo di filtro) | 0: valore medio come blocco fisso 1: valore medio come blocco a rotazione 2: valore medio come blocco scorrevole | Uśrednianie mocy (typ filtra) | 0: Wartość średnia jako stały przedział 1: Wartość średnia jako ruchomy przedział 2: Wartość średnia jako przesuwny przedział | Usrednjavanje snaga (vrsta filtra) | 0: prosječna vrijednost kao fiksni blok 1: prosječna vrijednost kao kotrljajući blok 2: prosječna vrijednost kao klizni blok
R | 1083 | 043B | 1 | s | - | R/W | UInt16 | 900 | Averaging powers (filter interval) | Value range of the interval 0...3600: Interval in s | Mittelwertbildung Leistungen (Filterintervall) | Wertebreich des Intervalls 0…3600: Intervall in s | Puissance moyenne (filtre d'intervalle) | Plage de valeurs de l'intervalle 0...3600 : Intervalle en s | Potenze medie (intervallo filtro) | Campo di valori dell'intervallo 0 ... 3600: intervallo in s | Uśrednianie mocy (przedział filtra) | Interwał 0…3600: Przedział w s | Usrednjavanje snaga (vremenski raspon filtra) | Raspon vrijednosti za vremenski raspon 0...3600: vremenski raspon u sekundama
R | 1084 | 043C | 1 | s | - | R/W | UInt16 | 15 | Averaging powers (filter sub interval) | Range of values of the length of the subinterval (only for rolling interval) 0...3600: Interval in s | Mittelwertbildung Leistungen (Filtersubintervall) | Wertebreich der Länge des Subintervalls (nur bei rollierendem Intervall) 0…3600: Intervall in s | Puissance moyenne (filtre de sous intervalle) | Plage de valeurs de la longueur du sous-intervalle (uniquement pour l'intervalle glissant) 0...3600 : Intervalle en s | Potenze medie (intervallo sub filtro) | Campo di valori della lunghezza del sottointervallo (solo per intervallo di rotolamento) 0 ... 3600: intervallo in s | Uśrednianie mocy (podprzedział filtra) | Interwał 0…3600: Przedział w s | Usrednjavanje snaga (vremenski podraspon filtra) | Raspon vrijednosti za trajanje vremenskog podraspona (samo za kotrljajući vremenski raspon) 0...3600: vremenski raspon u sekundama
R | 1085 | 043D | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Synchronisation averaging powers | 0: No synchronization 1: Synchronization via digital input (only with fixed interval) | Synchronisation Mittelwertbildung Leistungen | 0: Keine Synchronisation 1: Synchronisation über digitalen Eingang (nur bei festem Intervall) | Synchronisation des puissances moyennes | 0 : Pas de synchronisation 1 : Synchronisation par entrée numérique (uniquement avec intervalle fixe). | Potere di sincronizzazione della media | 0: nessuna sincronizzazione 1: sincronizzazione tramite ingresso digitale (solo con intervallo fisso) | Synchronizacja uśredniania mocy | 0: Brak synchronizacji 1: Synchronizacja przez wejście cyfrowe (tylko przy stałym przedziale) | Sinkronizacija usrednjavanja snaga | 0: bez sinkronizacije 1: sinkronizacija putem digitalnog ulaza (samo s fiksnim vremenskim rasponom)
R | 1088 | 440 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Prediction powers (filter type) | 0: Even weighted average value 1: Weighted average value | Trendberechnung Leistungen (Filtertyp) | 0: Gleichgewichteter Mittelwert 1: Gewichteter Mittelwert | Puissance prédictive (filtre de type) | 0 : Valeur moyenne pondérée paire 1 : Valeur moyenne pondérée. | Poteri di previsione (tipo di filtro) | 0: valore medio ponderato uniforme 1: valore medio ponderato | Prognoza mocy (typ filtra) | 0: Ważona średnia ruchoma 1: Prosta średnia ruchoma | Predviđanje snaga (vrsta filtra) | 0: ujednačneno ponderirana srednja vrijednost 1: ponderirana srednja vrijednost
R | 1089 | 441 | 1 | s | - | R/W | UInt16 | 900 | Prediction powers (filter interval) | Value range of the interval 0...3600: Interval in s | Trendberechnung Leistungen (Filterintervall) | Wertebreich des Intervalls 0…3600: Intervall in s | Puissance prédictive (filtre d'intervalle) | Plage de valeurs de l'intervalle 0...3600 : Intervalle en s | Poteri di previsione (intervallo filtro) | Campo di valori dell'intervallo 0 ... 3600: intervallo in s | Prognoza mocy (przedział filtra) | Interwał 0…3600: Przedział w s | Predviđanje snaga (vremenski raspon filtra) | Raspon vrijednosti za vremenski raspon 0...3600: vremenski raspon u sekundama
R | 1090 | 442 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Synchronisation prediction powers | 0: No synchronization 1: Synchronization via digital input | Trendberechnung Synchronisation | 0: Keine Synchronisation 1: Synchronisation über digitalen Eingang (nur bei festem Intervall) | Synchronisation puissance prédictive | 0 : Pas de synchronisation 1 : Synchronisation par entrée numérique (uniquement avec intervalle fixe). | Poteri di previsione di sincronizzazione | 0: nessuna sincronizzazione 1: sincronizzazione tramite ingresso digitale | Synchronizacja prognozy mocy | 0: Brak synchronizacji 1: Synchronizacja przez wejście cyfrowe | Sinkronizacija predviđanja snaga | 0: bez sinkronizacije 1: sinkronizacija putem digitalnog ulaza (samo s fiksnim vremenskim rasponom)
R | 1104 | 450 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Mode for tariff switching | 0: Manual changeover 1: Changeover via DI 2: Changeover via timer switch | Modus für Tarifumschaltung | 0: Manuelle Umschaltung 1: Umschaltung über DI 2: Umschaltung über Zeitschaltuhr | Mode de commutation tarifaire | 0 : changement manuel 1 : Passage au numérique 2 : Commutation par le biais d'une minuterie | Modalità per la commutazione delle tariffe | 0: commutazione manuale 1: commutazione tramite DI 2: Commutazione tramite temporizzatore | Sposób przełaczenia taryfy | 0: Ręczne przełączenie 1: Przełączenie przez wejście cyfrowe 2: Przełączenie przez przełącznik czasowy | Način rada za prebacivanje tarifa | 0: ručno prebacivanje 1: prebacivanje putem digitalnog ulaza 2: prebacivanje putem vremenske preklopke
R | 1105 | 451 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Tariff digital output active | Use of tariff when the digital input is active (see register 1104) 0: No tariff counter active 1: Tariff 1 2: Tariff 2 3: Tariff 3 4: Tariff 4 | Tarif digitaler Eingang aktiv | Nutzung des Tarifs bei aktivem digitalen Eingang (siehe Register 1104) 0: Kein Tarifzähler aktiv 1: Tarif 1 2: Tarif 2 3: Tarif 3 4: Tarif 4 | Sortie TOR tarifaire active | Utilisation du tarif lorsque l'entrée numérique est active (voir registre 1104) 0 : Pas de compteur tarifaire actif 1 : Tarif 1 2 : Tarif 2 3 : Tarif 3 4 : Tarif 4 | Uscita digitale tariffa attiva | Uso della tariffa quando l'ingresso digitale è attivo (vedere registro 1104) 0: nessun contatore tariffario attivo 1: Tariffa 1 2: Tariffa 2 3: Tariffa 3 4: Tariffa 4 | Wyjście cyfrowe taryfy aktywne | Korzystanie z taryfy, gdy wejście cyfrowe jest aktywne (patrz rejestr 1104) 0: Brak aktywnego licznika taryfy 1: Taryfa 1 2: Taryfa 2 3: Taryfa 3 4: Taryfa 4 | Digitalni izlaz tarife uključen | Korištenje tarifa pri uključenom digitalnom ulazu (vidjeti registar 1104) 0: tarifni brojač nije uključen 1: tarifa 1 2: tarifa 2 3: tarifa 3 4: tarifa 4
R | 1106 | 452 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Tariff digital output inactive | Use of tariff when the digital input is inactive (see register 1104) 0: No tariff counter active 1: Tariff 1 2: Tariff 2 3: Tariff 3 4: Tariff 4 | Tarif digitaler Eingang inaktiv | Nutzung des Tarifs bei inaktivem digitalen Eingang (siehe Register 1104) 0: Kein Tarifzähler aktiv 1: Tarif 1 2: Tarif 2 3: Tarif 3 4: Tarif 4 | Sortie TOR du tarif inactive | Utilisation du tarif lorsque l'entrée numérique est inactive (voir registre 1104) 0 : Pas de compteur tarifaire actif 1 : Tarif 1 2 : Tarif 2 3 : Tarif 3 4 : Tarif 4 | Uscita digitale tariffa inattiva | Uso della tariffa quando l'ingresso digitale è inattivo (vedere registro 1104) 0: nessun contatore tariffario attivo 1: Tariffa 1 2: Tariffa 2 3: Tariffa 3 4: Tariffa 4 | Wyjście cyfrowe taryfy nieaktywne | Korzystanie z taryfy, gdy wejście cyfrowe jest nieaktywne (patrz rejestr 1104) 0: Brak aktywnego licznika taryfy 1: Taryfa 1 2: Taryfa 2 3: Taryfa 3 4: Taryfa 4 | Digitalni izlaz tarife isključen | Korištenje tarifa pri isključenom digitalnom ulazu (vidjeti registar 1104) 0: tarifni brojač nije uključen 1: tarifa 1 2: tarifa 2 3: tarifa 3 4: tarifa 4
R | 1120 | 460 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | Weekdays for using the start / end times tariff 1 | Bit masked selection of weekdays of tariff 1. The 7 bits are used to select the individual weekdays. If no weekday is selected, this tariff is deactivated in the timer mode. This selection is only used in the 'Changeover via timer' mode (see register 1104). Bit 0: Sunday (LSB) Bit 1: Monday Bit 2: Tuesday Bit 3: Wednesday Bit 4: Thursday Bit 5: Friday Bit 6: Saturday | Wochentage zur Nutzung der Start- / Endzeitpunkte Tarif 1 | Bitmaskierte Selektion der Wochentage von Tarif 1. Die 7 Bits werden zur Auswahl der einzelnen Wochentage genutzt. Wird kein Wochentag ausgewählt, ist dieser Tarif im Zeitschaltuhr-Modus deaktiviert. Diese Auswahl wird nur im Modus 'Umschaltung über Zeitschaltuhr' (siehe Register 1104) genutzt. Bit 0: Sonntag (LSB) Bit 1: Montag Bit 2: Dienstag Bit 3: Mittwoch Bit 4: Donnerstag Bit 5: Freitag Bit 6: Samstag | Jours de la semaine pour utiliser l'heure de début et de fin - Tarif 1 | Sélection masquée de jours de la semaine du tarif 1. Les 7 bits sont utilisés pour sélectionner les différents jours de la semaine. Si aucun jour de la semaine n'est sélectionné, ce tarif est désactivé en mode minuterie. Cette sélection n'est utilisée que dans le mode commutation par minuterie (voir registre 1104). Bit 0: Dimanche (LSB) Bit 1: Lundi Bit 2: Mardi Bit 3: Mercredi Bit 4: Jeudi Bit 5: Vendredi Bit 6: Samedi | Giorni feriali per l'utilizzo di inizio / fine tariffa 1 | Selezione dei bit mascherati dei giorni feriali della tariffa 1. I 7 bit sono usati per selezionare i singoli giorni della settimana. Se non è selezionato nessun giorno della settimana, questa tariffa viene disattivata nella modalità timer. Questa selezione viene utilizzata solo nella modalità Commutazione tramite timer (vedere registro 1104). Bit 0: domenica (LSB) Bit 1: lunedì Bit 2: martedì Bit 3: mercoledì Bit 4: giovedì Bit 5: venerdì Bit 6: sabato | Dni tygodnia korzystania z czasów rozpoczęcia / zakończenia taryfa 1 | Konfiguracja bitowa wyboru dni tygodnia taryfy 1. 7 bitów służy do wyboru poszczególnych dni tygodnia. Jeśli nie wybrano dnia tygodnia, ta taryfa jest dezaktywowana w trybie zegara. Wyboru tego używa się tylko w trybie „Przełączanie przez zegar” (patrz rejestr 1104). Bit 0: Niedziela (LSB) Bit 1: Poniedziałek Bit 2: Wtorek Bit 3: Środa Bit 4: Czwartek Bit 5: Piątek Bit 6: Sobota | Dani u tjednu za korištenje vremena početka/završetka tarife 1 | Bitovno maskiran odabir dana u tjednu za tarifu 1. Koristi se 7 bitova za zasebni odabir dana u tjednu. Ako nije odabra nijedan dan, ova tarifa je isključena u načinu rada s vremenskim brojačem. Ovaj odabir koristi se jedino u 'Načinu rada za prebacivanje tarifa' (vidjeti registar 1104). Bit 0: nedjelja (LSB) Bit 1: ponedjeljak Bit 2: utorak Bit 3: srijeda Bit 4: četvrtak Bit 5: petak Bit 6: subota
R | 1121 | 461 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Hour start time tariff 1 | 0...23: Start time hour | Stunde Startzeitpunkt Tarif 1 | 0…23: Startzeitpunkt Stunde | Horaire début - Heure - Tarif 1 | 0...23 : Heure de début | Ora di inizio tariffa 1 | 0 ... 23: Ora di inizio | Godzina rozpoczęcia taryfa 1 | 0…23: Godzina rozpoczęcia | Sat početka tarife 1 | 0...23: vrijeme početka (sat)
R | 1122 | 462 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Minute start time tariff 1 | 0...59: Start time minute | Minute Startzeitpunkt Tarif 1 | 0…59: Startzeitpunkt Minute | Horaire début - Minute - Tarif 1 | 0...59 : Minute de début | Minuto di inizio tariffa 1 | 0 ... 59: Minuto di inizio | Minuta rozpoczęcia taryfa 1 | 0…59: Minuta rozpoczęcia | Minuta početka tarife 1 | 0...59: vrijeme početka (minuta)
R | 1123 | 463 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Hour end time tariff 1 | 0...23: End time hour | Stunde Endzeitpunkt Tarif 1 | 0…23: Endzeitpunkt Stunde | Horaire fin - Heure - Tarif 1 | 0...23 : Heure de fin | Ora di fine tariffa 1 | 0 ... 23: Ora di fine | Godzina zakończenia taryfa 1 | 0…23: Godzina zakończenia | Sat završetka tarife 1 | 0...23: vrijeme završetka (sat)
R | 1124 | 464 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Minute end time tariff 1 | 0...59: End time minute | Minute Endzeitpunkt Tarif 1 | 0…59: Endzeitpunkt Minute | Horaire fin - Minute - Tarif 1 | 0...59: Minute de fin | Minuto di fine tariffa 1 | 0 ... 59: Minuto di fine | Minuta zakończenia taryfa 1 | 0…59: Minuta zakończenia | Minuta završetka tarife 1 | 0...59: vrijeme završetka (minuta)
R | 1128 | 468 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | Weekdays for using the start / end times tariff 2 | Bit-masked selection of weekdays from tariff 2. | Wochentage zur Nutzung der Start- / Endzeitpunkte Tarif 2 | Bitmaskierte Selektion der Wochentage von Tarif 2. | Jours de la semaine pour utiliser l'heure de début et de fin - Tarif 2 | Sélection masquée des jours de la semaine du tarif 2. | Giorni feriali per l'utilizzo di inizio / fine tariffa 2 | Selezione bit-mascherati dei giorni feriali dalla tariffa 2. | Dni tygodnia korzystania z czasów rozpoczęcia / zakończenia taryfa 2 | Konfiguracja bitowa wyboru dni tygodnia taryfy 2. | Dani u tjednu za korištenje vremena početka/završetka tarife 2 | Bitovno maskiran odabir dana u tjednu za tarifu 2. Koristi se 7 bitova za zasebni odabir dana u tjednu. Ako nije odabra nijedan dan, ova tarifa je isključena u načinu rada s vremenskim brojačem. Ovaj odabir koristi se jedino u 'Načinu rada za prebacivanje tarifa' (vidjeti registar 1104). Bit 0: nedjelja (LSB) Bit 1: ponedjeljak Bit 2: utorak Bit 3: srijeda Bit 4: četvrtak Bit 5: petak Bit 6: subota
R | 1129 | 469 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Hour start time tariff 2 | 0...23: Start time hour | Stunde Startzeitpunkt Tarif 2 | 0…23: Startzeitpunkt Stunde | Horaire début - Heure - Tarif 2 | 0...23 : Heure de début | Ora di inizio tariffa 2 | 0 ... 23: Ora di inizio | Godzina rozpoczęcia taryfa 2 | 0…23: Godzina rozpoczęcia | Sat početka tarife 2 | 0...23: vrijeme početka (sat)
R | 1130 | 046A | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Minute start time tariff 2 | 0...59: Start time minute | Minute Startzeitpunkt Tarif 2 | 0…59: Startzeitpunkt Minute | Horaire début - Minute - Tarif 2 | 0...59 : Minute de début | Minuto di inizio tariffa 2 | 0 ... 59: Minuto di inizio | Minuta rozpoczęcia taryfa 2 | 0…59: Minuta rozpoczęcia | Minuta početka tarife 2 | 0...59: vrijeme početka (minuta)
R | 1131 | 046B | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Hour end time tariff 2 | 0...23: End time hour | Stunde Endzeitpunkt Tarif 2 | 0…23: Endzeitpunkt Stunde | Horaire fin - Heure - Tarif 2 | 0...23 : Heure de fin | Ora di fine tariffa 2 | 0 ... 23: Ora di fine | Godzina zakończenia taryfa 2 | 0…23: Godzina zakończenia | Sat završetka tarife 2 | 0...23: vrijeme završetka (sat)
R | 1132 | 046C | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Minute end time tariff 2 | 0...59: End time minute | Minute Endzeitpunkt Tarif 2 | 0…59: Endzeitpunkt Minute | Horaire fin - Minute - Tarif 2 | 0...59: Minute de fin | Minuto di fine tariffa 2 | 0 ... 59: Minuto di fine | Minuta zakończenia taryfa 2 | 0…59: Minuta zakończenia | Minuta završetka tarife 2 | 0...59: vrijeme završetka (minuta)
R | 1136 | 470 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | Weekdays for use of start / end times tariff 3 | Bit-masked selection of weekdays from tariff 3. | Wochentage zur Nutzung der Start- / Endzeitpunkte Tarif 3 | Bitmaskierte Selektion der Wochentage von Tarif 3. | Jours de la semaine pour utiliser l'heure de début et de fin - Tarif 3 | Sélection masquée des jours de la semaine du tarif 3. | Giorni feriali per l'utilizzo di inizio / fine tariffa 3 | Selezione bit-mascherati dei giorni feriali dalla tariffa 3. | Dni tygodnia korzystania z czasów rozpoczęcia / zakończenia taryfa 3 | Konfiguracja bitowa wyboru dni tygodnia taryfy 3. | Dani u tjednu za korištenje vremena početka/završetka tarife 3 | Bitovno maskiran odabir dana u tjednu za tarifu 3. Koristi se 7 bitova za zasebni odabir dana u tjednu. Ako nije odabra nijedan dan, ova tarifa je isključena u načinu rada s vremenskim brojačem. Ovaj odabir koristi se jedino u 'Načinu rada za prebacivanje tarifa' (vidjeti registar 1104). Bit 0: nedjelja (LSB) Bit 1: ponedjeljak Bit 2: utorak Bit 3: srijeda Bit 4: četvrtak Bit 5: petak Bit 6: subota
R | 1137 | 471 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Hour start time tariff 3 | 0...23: Start time hour | Stunde Startzeitpunkt Tarif 3 | 0…23: Startzeitpunkt Stunde | Horaire début - Heure - Tarif 3 | 0...23 : Heure de début | Ora di inizio tariffa 3 | 0 ... 23: Ora di inizio | Godzina rozpoczęcia taryfa 3 | 0…23: Godzina rozpoczęcia | Sat početka tarife 3 | 0...23: vrijeme početka (sat)
R | 1138 | 472 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Minute start time tariff 3 | 0...59: Start time minute | Minute Startzeitpunkt Tarif 3 | 0…59: Startzeitpunkt Minute | Horaire début - Minute - Tarif 3 | 0...59 : Minute de début | Minuto di inizio tariffa 3 | 0 ... 59: Minuto di inizio | Minuta rozpoczęcia taryfa 3 | 0…59: Minuta rozpoczęcia | Minuta početka tarife 3 | 0...59: vrijeme početka (minuta)
R | 1139 | 473 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Hour end time tariff 3 | 0...23: End time hour | Stunde Endzeitpunkt Tarif 3 | 0…23: Endzeitpunkt Stunde | Horaire fin - Heure - Tarif 3 | 0...23 : Heure de fin | Ora di fine tariffa 3 | 0 ... 23: Ora di fine | Godzina zakończenia taryfa 3 | 0…23: Godzina zakończenia | Sat završetka tarife 3 | 0...23: vrijeme završetka (sat)
R | 1140 | 474 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Minute end time tariff 3 | 0...59: End time minute | Minute Endzeitpunkt Tarif 3 | 0…59: Endzeitpunkt Minute | Horaire fin - Minute - Tarif 3 | 0...59: Minute de fin | Minuto di fine tariffa 3 | 0 ... 59: Minuto di fine | Minuta zakończenia taryfa 3 | 0…59: Minuta zakończenia | Minuta završetka tarife 3 | 0...59: vrijeme završetka (minuta)
R | 1144 | 478 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | Weekdays for use of start / end times tariff 4 | Bit-masked selection of weekdays from tariff 4. | Wochentage zur Nutzung der Start- / Endzeitpunkte Tarif 4 | Bitmaskierte Selektion der Wochentage von Tarif 4. | Jours de la semaine pour utiliser l'heure de début et de fin - Tarif 4 | Sélection masquée des jours de la semaine du tarif 4. | Giorni feriali per l'utilizzo di inizio / fine tariffa 4 | Selezione bit-mascherati dei giorni feriali dalla tariffa 4. | Dni tygodnia korzystania z czasów rozpoczęcia / zakończenia taryfa 4 | Konfiguracja bitowa wyboru dni tygodnia taryfy 4. | Dani u tjednu za korištenje vremena početka/završetka tarife 4 | Bitovno maskiran odabir dana u tjednu za tarifu 4. Koristi se 7 bitova za zasebni odabir dana u tjednu. Ako nije odabra nijedan dan, ova tarifa je isključena u načinu rada s vremenskim brojačem. Ovaj odabir koristi se jedino u 'Načinu rada za prebacivanje tarifa' (vidjeti registar 1104). Bit 0: nedjelja (LSB) Bit 1: ponedjeljak Bit 2: utorak Bit 3: srijeda Bit 4: četvrtak Bit 5: petak Bit 6: subota
R | 1145 | 479 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Hour start time tariff 4 | 0...23: Start time hour | Stunde Startzeitpunkt Tarif 4 | 0…23: Startzeitpunkt Stunde | Horaire début - Heure - Tarif 4 | 0...23 : Heure de début | Ora di inizio tariffa 4 | 0 ... 23: Ora di inizio | Godzina rozpoczęcia taryfa 4 | 0…23: Godzina rozpoczęcia | Sat početka tarife 4 | 0...23: vrijeme početka (sat)
R | 1146 | 047A | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Minute start time tariff 4 | 0...59: Start time minute | Minute Startzeitpunkt Tarif 4 | 0…59: Startzeitpunkt Minute | Horaire début - Minute - Tarif 4 | 0...59 : Minute de début | Minuto di inizio tariffa 4 | 0 ... 59: Minuto di inizio | Minuta rozpoczęcia taryfa 4 | 0…59: Minuta rozpoczęcia | Minuta početka tarife 4 | 0...59: vrijeme početka (minuta)
R | 1147 | 047B | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Hour end time tariff 4 | 0...23: End time hour | Stunde Endzeitpunkt Tarif 4 | 0…23: Endzeitpunkt Stunde | Horaire fin - Heure - Tarif 4 | 0...23 : Heure de fin | Ora di fine tariffa 4 | 0 ... 23: Ora di fine | Godzina zakończenia taryfa 4 | 0…23: Godzina zakończenia | Sat završetka tarife 4 | 0...23: vrijeme završetka (sat)
R | 1148 | 047C | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Minute end time tariff 4 | 0...59: End time minute | Minute Endzeitpunkt Tarif 4 | 0…59: Endzeitpunkt Minute | Horaire fin - Minute - Tarif 4 | 0...59: Minute de fin | Minuto di fine tariffa 4 | 0 ... 59: Minuto di fine | Minuta zakończenia taryfa 4 | 0…59: Minuta zakończenia | Minuta završetka tarife 4 | 0...59: vrijeme završetka (minuta)
R | 1184 | 04A0 | 1 | % | - | R/W | UInt8 | 85 | Threshold voltage dips (dip) | If the rated voltage falls below the percentage value, the event is recorded (see register 36864 ff.). Value range: 20…100 | Schwelle Spannungseinbrüche (dip) | Bei Unterschreitung der Nennspannung auf den prozentualen Wert wird das Ereignis aufgezeichnet (vgl. Register 36864 ff.). Wertebereich: 20...100 | Seuil de creux de tension (dip) | Si la tension nominale tombe en dessous de la valeur en pourcentage, l'événement est enregistré (voir registre 36864 et suivants). Plage de valeurs : 20...100 | Cali di tensione di soglia (dip) | Se la tensione nominale scende al di sotto del valore percentuale, l'evento viene registrato (vedere registro 36864 e segg.). Intervallo di valori: 20 ... 100 | Próg zapadu napięcia (dip) | Jeśli napięcie znamionowe spadnie poniżej wartości procentowej, zdarzenie jest rejestrowane (patrz rejestr 36864 i następne). Zakres wartości: 20… 100 | Prag propada napona (propad) | Ako je nazivni napon ispod postotne vrijednosti, događaj je zapisan (vidjeti registar 36864 ff.). Raspon vrijednosti: 20…100
R | 1185 | 04A1 | 1 | % | - | R/W | UInt8 | 2 | Hysteresis voltage dips (dip) | If a voltage dip occurs, this is only exited again when the hysteresis has been exceeded. Value range: 1…10 | Hysterese Spannungseinbrüche (dip) | Bei dem Auftreten eines Spannungseinbruches wird dieser erst wieder verlassen, wenn die Hysterese überschritten wurde. Wertebereich: 1...10 | Hystérésis du creux de tension (dip) | Si une chute de tension se produit, elle n'est à nouveau sortie que lorsque l'hystérésis a été dépassée. Plage de valeurs : 1…10 | Cadute di tensione di isteresi (dip) | Se si verifica una caduta di tensione, questa viene nuovamente disattivata quando l'isteresi è stata superata. Intervallo di valori: 1 ... 10 | Histereza zapadu napięcia (dip) | Jeśli wystąpi zapad napięcia, to zakończy się dopiero wtedy, gdy histereza zostanie przekroczona. Zakres wartości: 1...10 | Histereza propada napona (propad) | Ako dođe do propada napona, ovo se ponovno uključuje samo ako je taj propad izvan granica histereze. Raspon vrijednosti: 1…10
R | 1186 | 04A2 | 1 | % | - | R/W | UInt8 | 110 | Threshold voltage swells (swl) | If the nominal voltage is exceeded to the percentage value, the event is recorded (see register 37120 ff.). Value range: 100…120 | Schwelle Spannungsüberhöhungen (swl) | Bei Überschreitung der Nennspannung auf den prozentualen Wert wird das Ereignis aufgezeichnet (vgl. Register 37120 ff.). Wertebereich: 100...120 | Seuil de surtension (swl) | Si la tension nominale est dépassée à la valeur du pourcentage, l'événement est enregistré (voir registre 37120 et suivants). Plage de valeurs : 100…120 | Sbalzi di tensione di soglia (swl) | Se la tensione nominale viene superata al valore percentuale, l'evento viene registrato (vedere registro 37120 e segg.). Intervallo di valori: 100 ... 120 | Próg wzrostu napięcia (swl) | Jeśli napięcie znamionowe zostanie przekroczone do wartości procentowej, zdarzenie jest rejestrowane (patrz rejestr 37120 i następne). Zakres wartości: 100… 120 | Prag prenapona (prenapon) | Ako je nazivni napon iznad postotne vrijednosti, događaj je zapisan (vidjeti registar 37120 ff.). Raspon vrijednosti: 100…120
R | 1187 | 04A3 | 1 | % | - | R/W | UInt8 | 2 | Hysteresis voltage swells (swl) | If a voltage swell occurs, this is only exited again when the hysteresis has fallen below. Value range: 1…10 | Hysterese Spannungsüberhöhungen (swl) | Bei dem Auftreten einer Spannungsüberhöhung wird diese erst wieder verlassen, wenn die Hysterese unterschritten wurde. Wertebereich: 1...10 | Hystérésis de surtension (swl) | Si une surtension se produit, celle-ci n'est sortie que lorsque l'hystérésis est tombée en dessous. Plage de valeurs : 1…10 | Onde di tensione di isteresi (swl) | Se si verifica un aumento di tensione, questo si verifica solo quando l'isteresi è scesa al di sotto. Intervallo di valori: 1 ... 10 | Histereza wzrostu napięcia (swl) | Jeśli wystąpi wzrost napięcia, to zakończy się dopiero wtedy, gdy histereza spadnie poniżej. Zakres wartości: 1...10 | Histereza prenapona (prenapon) | Ako dođe do prenapona, ovo se ponovno uključuje samo ako je taj prenapon izvan granica histereze. Raspon vrijednosti: 1…10
R | 1188 | 04A4 | 1 | % | - | R/W | UInt8 | 5 | Threshold voltage interruptions (int) | If the rated voltage falls below the percentage value, this is a voltage interruption and the event is recorded (see register 37376 ff.). Value range: 5…10 | Schwelle Spannungsunterbrechungen (int) | Bei Unterschreitung der Nennspannung auf den prozentualen Wert handelt es sich um eine Spannungsunterbrechung und das Ereignis wird aufgezeichnet (vgl. Register 37376 ff.). Wertebereich: 5...10 | Seuil de coupure de tension (int) | Si la tension nominale tombe en dessous de la valeur en pourcentage, il s'agit d'une interruption de tension et l'événement est enregistré (voir registre 37376 et suivants). Plage de valeurs : 5…10 | Interruzioni della tensione di soglia (int) | Se la tensione nominale scende al di sotto del valore percentuale, si verifica un'interruzione di tensione e l'evento viene registrato (vedere registro 37376 e segg.). Intervallo di valori: 5 ... 10 | Próg przerwy napięcia (int) | Jeśli napięcie znamionowe spadnie poniżej wartości procentowej, to jest przerwa napięcia i zdarzenie jest rejestrowane (patrz rejestr 37376 i następne). Zakres wartości: 5… 10 | Prag prekida napona (prekid) | Ako je nazivni napon ispod postotne vrijednosti, ovo je prekid napon i događaj je zapisan (vidjeti registar 37376 ff.). Raspon vrijednosti: 5…10
R | 1189 | 04A5 | 1 | % | - | R/W | UInt8 | 2 | Hysteresis voltage interruptions (int) | If a voltage interruption occurs, this is only exited again when the hysteresis has been exceeded. Value range: 1…10 | Hysterese Spannungsunterbrechungen (int) | Bei dem Auftreten einer Spannungsunterbrechung wird diese erst wieder verlassen, wenn die Hysterese überschritten wurde. Wertebereich: 1...10 | Hystérésis de coupure de tension (int) | Si une interruption de la tension se produit, celle-ci n'est à nouveau sortie que lorsque l'hystérésis a été dépassée. Plage de valeurs : 1…10 | Interruzioni di tensione di isteresi (int) | Se si verifica un'interruzione di tensione, questa viene nuovamente disattivata una volta superata l'isteresi. Intervallo di valori: 1 ... 10 | Histereza przerwy napięcia (int) | Jeśli wystąpi przerwa napięcia, to zakończy się dopiero wtedy, gdy histereza zostanie przekroczona. Zakres wartości: 1...10 | Histereza prekida napona (prekid) | Ako dođe do prekida napona, ovo se ponovno uključuje samo ako je taj prekid izvan granica histereze. Raspon vrijednosti: 1…10
H3 | 1280 | 500 | 41 | 25 |  |  |  |  | Date / Time |  | Datum / Uhrzeit |  | Date / Heure |  | Data/ Ora |  | Data / Czas |  | Datum i vrijeme
R | 1280 | 500 | 1 | - | - | R | bool |  | Daylight saving time | Current use of summer or winter time 0: No daylight saving time 1: Daylight saving time | Sommerzeit | Aktuelle Nutzung der Sommer- bzw. Winterzeit 0: Winterzeit 1: Sommerzeit | Heure d'été | Utilisation actuelle de l'heure d'été ou d'hiver 0 : Pas d'heure d'été 1 : Heure d'été | Ora legale | Uso corrente dell'ora legale o invernale 0: nessuna ora legale 1: ora legale | Czas letni | Czas zimowy lub letni 0: Czas zimowy 1: Czas letni | Ljetno računanje vremena | Trenutno korištenje zimskog ili ljetnog računanja vremena 0: bez ljetnog računanja vremena 1: ljetno računanje vremena
R | 1281 | 501 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Day of the week | 0…6: Value range current weekday (Sunday to Saturday) | Wochentag | 0…6: Wertebereich aktueller Wochentag (Sonntag bis Samstag) | Jour de la semaine | 0...6 : Plage de valeurs du jour de la semaine en cours (Dimanche à Samedi) | Giorno della settimana | 0 ... 6: Range di corrente del giorno della settimana (da domenica a sabato) | Dzień tygodnia | 0…6: Zakres wartości aktualny dzień tygodnia (od niedzieli do soboty) | Dan u tjednu | 0…6: raspon vrijednosti - trenutni dan u tjednu (od nedjelje do subote)
R | 1282 | 502 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | Day | 1…31: Value range current day | Tag | 1…31: Wertebereich aktueller Tag | Jour | 1...31 : Plage de valeurs du jour en cours. | Giorno | 1 ... 31: Range di corrente giorno | Dzień | 1…31: Zakres wartości aktualny dzień | Dan | 1…31: raspon vrijednosti - trenutni dan u mjesecu
R | 1283 | 503 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | Month | 1…12: Value range current month (January to December) | Monat | 1…12: Wertebereich aktueller Monat (Januar bis Dezember) | Mois | 1...12 : Plage de valeurs du mois en cours (janvier à décembre). | Mese | 1 ... 12: Range di corrente mese (da gennaio a dicembre) | Miesiąc | 1…12: Zakres wartości aktualny misiąc (od stycznia do grudnia) | Mjesec | 1…12: raspon vrijednosti - trenutni mjesec (od siječnja do prosinca)
R | 1284 | 504 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | Year | 2000…2099: Value range current year | Jahr | 2000…2099: Wertebereich aktuelles Jahr | Année | 2000…2099 : Plage de valeurs de l'année en cours | Anno | 2000 ... 2099: Range di corrente anno | Rok | 2000…2099: Zakres wartości aktualny rok | Godina | 2000…2099: raspon vrijednosti - trenutna godina
R | 1285 | 505 | 1 | h | - | R/W | UInt16 |  | Hour | 0…23: Value range current hour | Stunde | 0 ... 23: Wertebereich aktuelle Stunde | Heure | 0...23 : Plage de valeurs heure actuelle | Ora | 0 ... 23: Range di corrente Ora | Godzina | 0 ... 23: Zakres wartości aktualna godzina | Sat | 0…23: raspon vrijednosti - trenutni sat(i)
R | 1286 | 506 | 1 | min | - | R/W | UInt16 |  | Minute | 0…59: Value range current minute | Minute | 0 ... 59: Wertebereich aktuelle Minute | Minute | 0...59 : Plage de valeurs minute actuelle | Minuto | 0 ... 59: Range di corrente Minuto | Minuta | 0 ... 59: Zakres wartości aktualna minuta | Minuta | 0…59: raspon vrijednosti - trenutna/e minuta/e
R | 1287 | 507 | 1 | s | - | R/W | UInt16 |  | Second | 0…59: Value range current second | Sekunde | 0 ... 59: Wertebereich aktuelle Sekunde | Seconde | 0...59 : Plage de valeurs seconde actuelle | Secondo | 0 ... 59: Range di corrente Secondo | Sekunda | 0 ... 59: Zakres wartości aktualna sekunda | Sekunda | 0…59: raspon vrijednosti - trenutna/e sekunda/e
R | 1289 | 509 | 1 | min | - | R/W | SInt16 | 60 | Time zone | Time shift of the local time zone compared to the UTC time in minutes. -720…+840: Value range in steps of 15 minutes (-12 to 14h) | Zeitzone | Zeitverschiebung der lokalen Zeitzone gegenüber der UTC-Zeit in Minuten. -720...+840: Wertebereich in 15 Minuten-Schritten (-12 bis 14h) | Fuseau horaire | Décalage horaire du fuseau horaire local par rapport à l'heure UTC en minutes. -720…+840 : Plage de valeurs par pas de 15 minutes (-12 à 14h). | Fuso orario | Differenza oraria del fuso orario locale rispetto all'ora UTC in minuti. -720 ... + 840: campo di valori in steps di 15 minuti (da -12 a 14 ore) | Strefa czasowa | Przesunięcie lokalnej strefy czasowej wobec czasu UTC w minutach. -720...+840: Zakres wartości w krokach 15-minutowych (-12 do 14h) | Vremenska zona | Vremenski pomak lokalne vremenske zone u odnosu na UTC vrijeme u minutama. -720…+840: raspon vrijednosti - u koracima od 15 minutea (od -12 h do 14 h)
R | 1290 | 050A | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 1 | Daylight saving time control | Daylight saving time rule 0: No daylight saving time 1: EU 2: US 255: User-specific | Sommerzeit-Regelung | Regel für die Sommerzeitumstellung 0: Keine Sommerzeit 1: EU 2: US 255: Anwenderspezifisch | Contrôle de l'heure d'été | Règle de l'heure d'été 0 : Pas d'heure d'été 1 : UE 2 : ÉTATS-UNIS 255 : Spécifique à l'utilisateur. | Controllo dell'ora legale | Regola dell'ora legale 0: nessuna ora legale 1: UE 2: Stati Uniti 255: specifico dell'utente | Kontrola czasu letniego | Reguła przestawienia na czas letni 0: Brak czasu letniego 1: EU 2: US 255: Użytkownika | Upravljanje ljetnim računanjem vremena | Pravilo ljetnog računanja vremena 0: bez ljetnog računanja vremena 1: EU 2: SAD 255: korisnički definirano
R | 1296 | 510 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 3 | Month for the start of daylight saving time | (if register 1290 = 255) Indication of the month for switching to daylight saving time 1…12: Value range (January to December) | Monat für den Beginn der Sommerzeit | (wenn Register 1290 = 255) Angabe des Monats zur Umschaltung auf Sommerzeit 1...12: Wertebereich (Januar bis Dezember) | Mois du début de l'heure d'été | (si le registre 1290 = 255) Indication du mois pour le passage à l'heure d'été 1...12 : Fourchette de valeurs (janvier à décembre). | Mese iniziale dell'ora legale | (se registro 1290 = 255) Indicazione del mese per il passaggio all'ora legale 1 ... 12: intervallo di valori (da gennaio a dicembre) | Miesiąc początku czasu letniego | (jeśli rejestr 1290 = 255) Miesiąc przestawienia na czas letni 1...12: Zakres wartości (od stycznia do grudnia) | Mjesec početka ljetnog računanja vremena | (Ako je vrijednost registra 1290 jednaka 255.) Naznaka mjeseca za prebacivanje na ljetno računanje vremena 1…12: raspon vrijednosti (od siječnja do prosinca)
R | 1297 | 511 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | Weekday for the start of daylight saving time | (if register 1290 = 255) Indication of the day of the week for switching to daylight saving time 0…6: Value range (Sunday to Saturday) | Wochentag für den Beginn der Sommerzeit | (wenn Register 1290 = 255) Angabe des Wochentags zur Umschaltung auf Sommerzeit 0…6: Wertebereich (Sonntag bis Samstag) | Jour de la semaine pour le début de l'heure d'été | (si le registre 1290 = 255) Indication du jour de la semaine pour le passage à l'heure d'été 0...6 : Fourchette de valeurs (Dimanche à Samedi). | Giorno della settimana dell'inizio dell'ora legale | (se registro 1290 = 255) Indicazione del giorno della settimana per il passaggio all'ora legale 0 ... 6: intervallo di valori (da domenica a sabato) | Dzień tygodnia początku czasu letniego | (jeśli rejester 1290 = 255) Dzień tygodnia przestawienia na czas letni 0…6: Zakres wartości (od niedzieli do soboty) | Dan u tjednu početka ljetnog računanja vremena | (Ako je vrijednost registra 1290 jednaka 255.) Oznaka dana u tjednu za prebacivanje na ljetno računanje vremena 0…6: raspon vrijednosti (od nedjelje do ponedjeljka)
R | 1298 | 512 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 4 | Occurrence of the day of the week in the month for the start of daylight saving time | (if register 1290 = 255) Indication of the day of the week of the month for switching to daylight saving time 0: First occurrence of the weekday in the month 1: Second occurrence of the weekday in the month 2: Third occurrence of the weekday in the month 3: Fourth occurrence of the weekday in the month 4: Last occurrence of the weekday in the month | Auftreten des Wochentags im Monat für den Beginn der Sommerzeit | (wenn Register 1290 = 255) Angabe zum Wochentag innerhalb des Monats zur Umschaltung auf Sommerzeit. 0: Erstes Auftreten des Wochentags im Monat 1: Zweites Auftreten des Wochentags im Monat 2: Drittes Auftreten des Wochentags im Monat 3: Viertes Auftreten des Wochentags im Monat 4: Letztes Auftreten des Wochentags im Monat | Occurrence du jour de la semaine dans le mois pour le début de l'heure d'été | (si le registre 1290 = 255) Indication du jour de la semaine du mois pour le passage à l'heure d'été 0 : Première occurrence du jour de la semaine dans le mois 1 : Deuxième occurrence du jour de la semaine dans le mois 2 : Troisième occurrence du jour de la semaine dans le mois 3 : Quatrième occurrence du jour de la semaine dans le mois 4 : Dernière occurrence du jour de la semaine dans le mois | Evento del giorno della settimana del mese per l'inizio dell'ora legale | Indicazione del giorno della settimana del mese per il passaggio all'ora legale 0: Primo evento del giorno della settimana nel mese 1: Secondo evento del giorno della settimana nel mese 2: Terzo evento del giorno della settimana del mese 3: Quarto evento del giorno della settimana nel mese 4: Ultimo evento del giorno della settimana nel mese | Wystąpienie dnia tygodnia w miesiącu na rozpoczęcie czasu letniego | (jeśli rejestr 1290 = 255) Dzień tygodnia w miesiącu przestawienia na czas letni 0: Pierwsze wystąpienie dnia tygodnia w miesiącu 1: Drugie wystąpienie dnia tygodnia w miesiącu 2: Trzecie wystąpienie dnia tygodnia w miesiącu 3: Czwarte wystąpienie dnia tygodnia w miesiącu 4: Ostatnie wystąpienie dnia tygodnia w miesiącu | Pojava dana u tjednu u mjesecu za početak ljetnog računanja vremena | (Ako je vrijednost registra 1290 jednaka 255.) Oznaka dana u tjednu u mjesecu za prebacivanje na ljetno računanje vremena 0: prva pojava dana u tjednu u mjesecu 1: druga pojava dana u tjednu u mjesecu 2: treća pojava dana u tjednu u mjesecu 3: četvrta pojava dana u tjednu u mjesecu 4: posljednja pojava dana u tjednu u mjesecu
R | 1299 | 513 | 1 | h | - | R/W | UInt16 | 1 | Hour for the start of daylight saving time | (if register 1290 = 255) Indication of the hour for the switching to daylight saving time 0…23: Value range | Stunde für den Beginn der Sommerzeit | (wenn Register 1290 = 255) Angabe der Stunde zur Umschaltung auf Sommerzeit 0…23: Wertebereich | Heure de début de l'heure d'été | (if register 1290 = 255) Indication of the hour for the switching to daylight saving time 0…23: Value range | Ora dell'inizio dell'ora legale | (se registro 1290 = 255) Indicazione dell'ora per il passaggio all'ora legale 0 ... 23: campo di valori | Godzina początku czasu letniego | (jeśli rejestr 1290 = 255) Godzina przestawienia na czas letni 0…23: Zakres wartości | Sat početka ljetnog računanja vremena | (Ako je vrijednost registra 1290 jednaka 255.) Oznaka sata za prebacivanje na ljetno računanje vremena 0…23: raspon vrijednosti
R | 1300 | 514 | 1 | min | - | R/W | UInt16 | 0 | Minute for the start of daylight saving time | (if register 1290 = 255) Indication of the minute for switching over to daylight saving time 0…59: Value range | Minute für den Beginn der Sommerzeit | (wenn Register 1290 = 255) Angabe der Minute zur Umschaltung auf Sommerzeit 0…59: Wertebereich | Minute pour le début de l'heure d'été | (si le registre 1290 = 255) Indication de la minute de passage à l'heure d'été 0...59 : Fourchette de valeurs | Minuto d'inizio dell'ora legale | (se registro 1290 = 255) Indicazione del minuto per il passaggio all'ora legale 0 ... 59: campo di valori | Minuta początku czasu letniego | (jeśli rejestr 1290 = 255) Minuta przestawienia na czas letni 0…59: Zakres wartości | Minuta početka ljetnog računanja vremena | (Ako je vrijednost registra 1290 jednaka 255.) Oznaka minute za prebacivanje na ljetno računanje vremena 0…59: raspon vrijednosti
R | 1304 | 518 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 10 | Month for the end of daylight saving time | (if register 1290 = 255) Indication of the month for switching from daylight saving time 1…12: Value range (January to December) | Monat für das Ende der Sommerzeit | (wenn Register 1290 = 255) Angabe des Monats zur Umschaltung auf Winterzeit 1…12: Wertebereich (Januar bis Dezember) | Mois de la fin de l'heure d'été | (si le registre 1290 = 255) Indication du mois pour le passage à l'heure d'été 1...12 : Fourchette de valeurs (janvier à décembre). | Ultimo mese dell'ora legale | (se registro 1290 = 255) Indicazione del mese per il passaggio all'ora legale 1 ... 12: intervallo di valori (da gennaio a dicembre) | Miesiąc końca czasu letniego | (jeśli rejestr 1290 = 255) Miesiąc przestawienia na czas zimowy 1…12: Zakres wartości (od styczenia do grudnia) | Mjesec završetka ljetnog računanja vremena | (Ako je vrijednost registra 1290 jednaka 255.) Naznaka mjeseca za završetak ljetnog računanja vremena 1…12: raspon vrijednosti (od siječnja do prosinca)
R | 1305 | 519 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | Weekday for the end of daylight saving time | (if register 1290 = 255) Indication of the day of the week for switching from daylight saving time 0…6: Value range (Sunday to Saturday) | Wochentag für das Ende der Sommerzeit | (wenn Register 1290 = 255) Angabe des Wochentags zur Umschaltung auf Winterzeit 0…6: Wertebereich (Sonntag bis Samstag) | Jour de semaine pour la fin de l'heure d'été | (si le registre 1290 = 255) Indication du jour de la semaine pour passer de l'heure d'été à l'heure d'hiver 0...6 : Fourchette de valeurs (Dimanche à Samedi). | Ultimo giorno della settimana dell'ora legale | (se registro 1290 = 255) Indicazione del giorno della settimana per il passaggio all'ora legale 0 ... 6: intervallo di valori (da domenica a sabato) | Dzień tygodnia końca czasu letniego | (jeśli rejestr 1290 = 255) Dzień tygodnia przestawienia na czas zimowy 0…6: Zakres wartości (od niedzieli do soboty) | Dan u tjednu završetka ljetnog računanja vremena | (Ako je vrijednost registra 1290 jednaka 255.) Oznaka dana u tjednu za završetak ljetnog računanja vremena 0…6: raspon vrijednosti (od nedjelje do ponedjeljka)
R | 1306 | 051A | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 4 | Occurrence of the day of the week in the month for the end of daylight saving time | (if register 1290 = 255) Indication of the day of the week of the month for switching from daylight saving time 0: First occurrence of the weekday in the month 1: Second occurrence of the weekday in the month 2: Third occurrence of the weekday in the month 3: Fourth occurrence of the weekday in the month 4: Last occurrence of the weekday in the month | Auftreten des Wochentags im Monat für das Ende der Sommerzeit | (wenn Register 1290 = 255) Angabe zum Wochentag innheralb des Monats zur Umschaltung auf Winterzeit. 0: Erstes Auftreten des Wochentags im Monat 1: Zweites Auftreten des Wochentags im Monat 2: Drittes Auftreten des Wochentags im Monat 3: Viertes Auftreten des Wochentags im Monat 4: Letztes Auftreten des Wochentags im Monat | Occurrence du jour de la semaine dans le mois pour la fin de l'heure d'été | (si le registre 1290 = 255) Indication du jour de la semaine du mois pour le passage à l'heure d'été 0 : Première occurrence du jour de la semaine dans le mois 1 : Deuxième occurrence du jour de la semaine dans le mois 2 : Troisième occurrence du jour de la semaine dans le mois 3 : Quatrième occurrence du jour de la semaine dans le mois 4 : Dernière occurrence du jour de la semaine dans le mois | Ultimo evento del giorno della settimana del mese dell'ora legale | Indicazione del giorno della settimana del mese per il passaggio all'ora legale 0: Primo evento del giorno della settimana nel mese 1: Secondo evento del giorno della settimana nel mese 2: Terzo evento del giorno della settimana del mese 3: Quarto evento del giorno della settimana nel mese 4: Ultimo evento del giorno della settimana nel mese | Wystąpienie dnia tygodnia w miesiącu na zakończenie czasu letniego | (jeśli rejestr 1290 = 255) Dzień tygodnia w miesiącu przestawienia na czas zimowy. 0: Pierwsze wystąpienie dnia tygodnia w miesiącu 1: Drugie wystąpienie dnia tygodnia w miesiącu 2: Trzecie wystąpienie dnia tygodnia w miesiącu 3: Czwarte wystąpienie dnia tygodnia w miesiącu 4: Ostatnie wystąpienie dnia tygodnia w miesiącu | Pojava dana u tjednu u mjesecu za kraj ljetnog računanja vremena | (Ako je vrijednost registra 1290 jednaka 255.) Oznaka dana u tjednu u mjesecu za završetak ljetnog računanja vremena 0: prva pojava dana u tjednu u mjesecu 1: druga pojava dana u tjednu u mjesecu 2: treća pojava dana u tjednu u mjesecu 3: četvrta pojava dana u tjednu u mjesecu 4: posljednja pojava dana u tjednu u mjesecu
R | 1307 | 051B | 1 | h | - | R/W | UInt16 | 1 | Hour for the end of daylight saving time | (if register 1290 = 255) Indication of the hour for switching from daylight saving time 0…23: Value range (Sunday to Saturday) | Stunde für das Ende der Sommerzeit | (wenn Register 1290 = 255) Angabe der Stunde zur Umschaltung auf Winterzeit 0…23: Wertebereich (Sonntag bis Samstag) | Heure de fin de l'heure d'été | (si le registre 1290 = 255) Indication de l'heure de passage à l'heure d'été 0...23 : plage de valeurs (Dimanche à Samedi). | Ultima ora dell'ora legale | (se registro 1290 = 255) Indicazione dell'ora per il passaggio all'ora legale 0 ... 23: campo di valori | Godzina końca czasu letniego | (jeśli rejestr 1290 = 255) Godzina przestawienia na czas letni 0…23: Zakres wartości (od niedzieli do soboty) | Sat završetka ljetnog računanja vremena | (Ako je vrijednost registra 1290 jednaka 255.) Oznaka sata za završetak ljetnog računanja vremena 0…23: raspon vrijednosti
R | 1308 | 051C | 1 | min | - | R/W | UInt16 | 0 | Minute for the end of daylight saving time | (if register 1290 = 255) Indication of the minute for switching from daylight saving time 0…59: Value range | Minute für das Ende der Sommerzeit | (wenn Register 1290 = 255) Angabe der Minute zur Umschaltung auf Winterzeit 0…59: Wertebereich | Minute pour la fin de l'heure d'été | (si le registre 1290 = 255) Indication de la minute pour passer de l'heure d'été à l'heure d'hiver 0...59 : Plage de valeurs | Ultimo minuto dell'ora legale | (se registro 1290 = 255) Indicazione del minuto per il passaggio all'ora legale 0 ... 59: campo di valori | Minuta końca czasu letniego | (jeśli rejestr 1290 = 255) Minuta przestawienia na czas zimowy 0…59: Zakres wartości | Minuta završetka ljetnog računanja vremena | (Ako je vrijednost registra 1290 jednaka 255.) Oznaka minute za završetak ljetnog računanja vremena 0…59: raspon vrijednosti
R | 1312 | 520 | 1 | - | - | R/W | bool | 1 | Time base for DST switching | (if register 1290 = 255) Specification of the time base for DST switching 0: Local time 1: UTC | Zeitbasis der Umschaltung | (wenn Register 1290 = 255) Zeitbasis der Umschaltzeitpunkte der Uhrzeit 0: Lokale Uhrzeit 1: UTC | Base de temps pour la commutation DST | (si le registre 1290 = 255) Spécification de la base de temps pour le passage à la TNT 0 : Heure locale 1 : UTC | Base temporale per la commutazione DST | (se registro 1290 = 255) Specifica della base dei tempi per la commutazione dell'ora legale 0: ora locale 1: UTC | Podstawa czasu dla przełączania DST | (jeśli rejestr 1290 = 255) Określenie podstawy czasu dla przełączania DST 0: Czas lokalny 1: UTC | Vremenska osnova za prebacivanje na ljetno računanje vremena | (Ako je vrijednost registra 1290 jednaka 255.) Odabir vremenske osnove za prijelaz na ljetno računanje vremena 0: lokalno vrijeme 1: UTC
R | 1328 | 530 | 16 | - | - | R/W | ASCII | europe.pool.ntp.org | SNTP server URL / IP | (if register 1345 = 1) IPv4 address or URL of the SNTP server as NULL terminated ASCII character string A.B.C.D: IPv4 format (e.g. 192.168.1.1) | SNTP-Server URL / IP | (wenn Register 1345 = 1) IPv4-Adresse oder URL des SNTP-Servers als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkettte A.B.C.D: IPv4-Format (z.B. 192.168.1.1) | URL / IP du serveur SNTP | (si le registre 1345 = 1) Adresse IPv4 ou URL du serveur SNTP sous forme de chaîne de caractères ASCII à terminaison NULL A.B.C.D : format IPv4 (par exemple 192.168.1.1) | URL / IP del server SNTP | (se registro 1345 = 1) Indirizzo IPv4 o URL del server SNTP come stringa di caratteri ASCII con terminazione NULL A.B.C.D: formato IPv4 (ad esempio 192.168.1.1) | SNTP serwer URL / IP | (jeśli rejestr 1345 = 1) Adres IPv4 lub URL serwera SNTP jako ciąg znaków ASCII zakończony NULL A.B.C.D: Format IPv4 (np. 192.168.1.1) | URL/IP adresa SNTP poslužitelja | (Ako je vrijednost registra 1345 jednaka 1.) IPv4 adresa ili URL SNTP poslužitelja kao ASCII znakovni niz završen NULL znakom A.B.C.D: IPv4 format (npr. 192.168.1.1)
R | 1344 | 540 | 1 | s | - | R/W | UInt16 | 5400 | SNTP update rate | (if register 1345 = 1) Update rate of the query to the SNTP server 1…65535: Range of values in seconds | SNTP Aktualisierungsrate | (wenn Register 1345 = 1) Aktualisierungsrate der Abfrage an den SNTP-Server 1…65535: Wertebereich in Sekunden | Temps de rafraîchissement SNTP | (si le registre 1345 = 1) Taux de mise à jour de la requête au serveur SNTP 1...65535 : Plage de valeurs en secondes. | Frequenza di aggiornamento SNTP | (se registro 1345 = 1) Frequenza di aggiornamento della query al server SNTP 1 ... 65535: campo di valori in secondi | Aktualizacja SNTP | (jeśli rejestr 1345 = 1) Aktualizacja zapytania do serwera SNTP 1… 65535: Zakres wartości w sekundach | SNTP vrijeme osvježavanja | (Ako je vrijednost registra 1345 jednaka 1.) Vrijeme osvježavanja upita prema SNTP poslužitelju 1…65535: raspon vrijednosti u sekundama
R | 1345 | 541 | 1 | - | - | R/W | bool | 1 | Enable SNTP | 0: SNTP server deactivated 1: SNTP server activated | SNTP aktivieren | 0: SNTP-Server deaktiviert 1: SNTP-Server aktiviert | Activer SNTP | 0 : serveur SNTP désactivé 1 : Serveur SNTP activé. | Abilita SNTP | 0: SNTP server disattivato 1: SNTP server attivato | Aktywowanie SNTP | 0: Serwer SNTP dezaktywowany 1: Serwer SNTP aktywowany | Omogućavanje SNTP-a | 0: SNTP psolužitelj onemogućen 1: SNTP psolužitelj omogućen
R | 1346 | 542 | 2 | s | - | R | UInt32 |  | Last SNTP synchronization | Seconds since last SNTP synchronization | Letze SNTP Synchronisierung | Sekunden seit letzter SNTP Synchronisierung |  |  | Ultima sincronizzazione SNTP | Secondi dall'ultima sincronizzazione SNTP | Ostatnia synchronizacja SNTP | Sekundy od ostatniej synchronizacji SNTP | Posljednja SNTP sinkronizacija | Protekle sekunde od posljednje SNTP sinkronizacije
H3 | 1408 | 580 | 88 | 6 |  |  |  |  | Identifier |  | Bezeichner |  | Identifiant |  | Identificatore |  | Identyfikator |  | Identifikator
R | 1408 | 580 | 12 | - | - | R/W | ASCII | Device label | Device label | Device label as NULL-terminated ASCII character string | BMK | Betriebsmittelkennzeichnung als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkette | Nom de l'appareil | Étiquette de l'appareil sous forme de chaîne de caractères ASCII à terminaison NULL | Etichetta del dispositivo | Etichetta del dispositivo come stringa di caratteri ASCII con terminazione NULL | BMK | Identyfikator urządzenia jako ciąg znaków ASCII zakończony NULL | Oznaka uređaja | Oznaka uređaja kao ASCII znakovni niz završen NULL znakom
R | 1424 | 590 | 12 | - | - | R/W | ASCII | Metering point | Metering point | Metering point identification as NULL terminated ASCII character string | Messstelle | Messstellenkennzeichnung als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkette | Point de mesure | Identification du point de mesure par une chaîne de caractères ASCII à terminaison NULLE | Punto di misurazione | Identificazione del punto di misura come stringa di caratteri ASCII terminata NULL | Punkt pomiarowy | Identyfikator punktu pomiarowego jako ciąg znaków ASCII zakończony NULL | Mjerno mjesto | Identifikator mjernog mjesta kao ASCII znakovni niz završen NULL znakom
R | 1440 | 05A0 | 16 | - | - | R/W | ASCII | Tariff 1 | Designator tariff 1 | Identifier tariff 1 as NULL terminated ASCII character string | Bezeichner Tarif 1 | Bezeichner Tarif 1 als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkette | Désignation Tarif 1 | Identifier le tarif 1 comme une chaîne de caractères ASCII terminée par un NULL | Tariffa designatore 1 | Tariffa identificativa 1 come stringa di caratteri ASCII terminata NULL | Taryfa 1 | Identyfikator taryfy 1 jako ciąg znaków ASCII zakończony NULL | Oznaka tarife 1 | Identifikator tarife 1 kao ASCII znakovni niz završen NULL znakom
R | 1456 | 05B0 | 16 | - | - | R/W | ASCII | Tariff 2 | Designator tariff 2 | Identifier tariff 2 as NULL terminated ASCII character string | Bezeichner Tarif 2 | Bezeichner Tarif 2 als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkette | Désignation Tarif 2 | Identifier le tarif 2 comme une chaîne de caractères ASCII terminée par un NULL | Tariffa designatore 2 | Tariffa identificativa 2 come stringa di caratteri ASCII terminata NULL | Taryfa 2 | Identyfikator taryfy 2 jako ciąg znaków ASCII zakończony NULL | Oznaka tarife 2 | Identifikator tarife 2 kao ASCII znakovni niz završen NULL znakom
R | 1472 | 05C0 | 16 | - | - | R/W | ASCII | Tariff 3 | Designator tariff 3 | Identifier tariff 3 as NULL-terminated ASCII character string | Bezeichner Tarif 3 | Bezeichner Tarif 3 als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkette | Désignation Tarif 3 | Identifier le tarif 3 comme une chaîne de caractères ASCII terminée par un NULL | Tariffa designatore 3 | Tariffa identificativa 3 come stringa di caratteri ASCII terminata NULL | Taryfa 3 | Identyfikator taryfy 3 jako ciąg znaków ASCII zakończony NULL | Oznaka tarife 3 | Identifikator tarife 3 kao ASCII znakovni niz završen NULL znakom
R | 1488 | 05D0 | 16 | - | - | R/W | ASCII | Tariff 4 | Designator tariff 4 | Identifier tariff 4 as NULL terminated ASCII character string | Bezeichner Tarif 4 | Bezeichner Tarif 4 als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkette | Désignation Tarif 4 | Identifier le tarif 4 comme une chaîne de caractères ASCII terminée par un NULL | Tariffa designatore 4 | Tariffa identificativa 4 come stringa di caratteri ASCII terminata NULL | Taryfa 4 | Identyfikator taryfy 4 jako ciąg znaków ASCII zakończony NULL | Oznaka tarife 4 | Identifikator tarife 4 kao ASCII znakovni niz završen NULL znakom
H3 | 1536 | 600 | 78 | 42 |  |  |  |  | Alarming |  | Alarme |  | Alarme |  | Allarmante |  | Alarmy |  | Alarmiranje
R | 1536 | 600 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Activate acknowledgement of limit value alarms via DI | Acknowledgement of the no longer active limit value alarms via the digital input 0: Disabled 1: Activated | Quittieren der Grenzwertalarme über DI aktivieren | Quittierung der nicht mehr aktiven Grenzwertalarme über den digitalen Eingang 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Activer l'acquittement des alarmes de valeur limite via entrée TOR | Accusé de réception des alarmes de valeur limite qui ne sont plus actives via l'entrée numérique 0 : Désactivé 1 : Activé | Attivare la conferma degli allarmi del valore limite tramite DI | Riconoscimento degli allarmi del valore limite non più attivo tramite l'ingresso digitale 0: Disabilitato 1: Attivato | Aktywacja potwierdzania alarmów wartości granicznych przez DI | Potwierdzenie nieaktywnych alarmów wartości granicznych za pośrednictwem wejścia cyfrowego 0: Dezaktywowany 1: Aktywowany | Omogućavanje potvrde alarma graničnih vrijednosti putem digitalnog ulaza | Potvrda alarma graničnih vrijednosti putem digitalnog ulaza 0: onemogućeno 1: omogućeno
R | 1552 | 610 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Monitored measured value for alarm 1 | The measured value to be monitored Alarm 1 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S | Überwachter Messwert für Alarm 1 | Der zu überwachende Messwert Alarm 1 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S | Valeur surveillée pour l'alarme 1 | Valeur mesurée à surveiller Alarme 1 0 : F 1 : U1 2 : U2 3 : U3 4 : U12 5 : U23 6 : U31 7 : I1 8 : I2 9 : I3 10 : EN 11 : UsysLL 12 : UsysLN 13 : Isys 14 : P1 15 : P2 16 : P3 17 : Q1 18 : Q2 19 : Q3 20 : S1 21 : S2 22 : S3 23 : PF1 24 : PF2 25 : PF3 | Valore misurato monitorato per allarme 1 | Il valore misurato da monitorare Allarme 1 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S | Kontrolowana wartość pomiarowa dla alarmu 1 | Wartość pomiarowa do monitorowania alarm 1 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S | Nadzirana mjerena vrijednost za alarm 1 | Alarm 1 - mjerena vrijednost koju je potrebno nadzirati 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S
R | 1553 | 611 | 1 | s | - | R/W | UInt16 | 1 | Trigger delay for alarm 1 | Tripping delay in case of limit value violation Alarm 1 0…60: Value range in seconds | Auslöseverzögerung für Alarm 1 | Auslöseverzögerung bei Grenzwertverletzung Alarm 1 0…60: Wertebereich in Sekunden | Délai de déclenchement pour l'alarme 1 | Délai de déclenchement en cas de dépassement de la valeur limite Alarme 1 0…60 : Plage de valeurs en secondes. | Ritardo di attivazione per allarme 1 | Ritardo di intervento in caso di violazione del valore limite allarme 1 0 ... 60: intervallo di valori in secondi | Opóźnienie wyłączenia dla alarmu 1 | Opóźnienie wyłaczenia w przypadku przekroczenia wartości granicznej alarmu 1 0… 60: Zakres wartości w sekundach | Odgoda uključenja alarma 1 | Alarm 1 - kašnjenje okidanja u slučaju povrede granične vrijednosti 0…60: raspon vrijednosti u sekundama
R | 1554 | 612 | 1 | % | - | R/W | UInt8 | 5 | Hysteresis for alarm 1 | Hysteresis related to the Alarm 1 limit value 1…90: Value range in percent | Hysterese für Alarm 1 | Hysterese bezogen auf den Grenzwert Alarm 1 1…90: Wertebereich in Prozent | Hystérésis pour l'alarme 1 | Hystérésis liée à la valeur limite de l'Alarme 1 1…90 : Plage de valeurs en pourcentage. | Isteresi per allarme 1 | Isteresi relativa al valore limite allarme 1 1 ... 90: intervallo di valori in percentuale | Histereza alarmu 1 | Histereza odniesiona do wartości granicznej alarmu 1 1…90: Zakres wartości w procentach | Histereza za alarm 1 | Alarm 1 - histereza graničnih vrijednosti 1…90: raspon vrijednosti u postocima
R | 1555 | 613 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Activate upper limit value for alarm 1 | Activation of the upper limit value Alarm 1 0: Disabled 1: Activated | Oberen Grenzwert aktivieren für Alarm 1 | Aktivieren des oberen Grenzwertes Alarm 1 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Activer la valeur limite supérieure pour l'alarme 1 | Activation de la valeur limite supérieure Alarme 1 0 : Désactivé 1 : Activé | Attiva il valore limite superiore per l'allarme 1 | Attivazione del valore limite superiore allarme 1 0: disabilitato 1: attivato | Aktywowanie górnej wartości granicznej dla alarmu 1 | Aktywowanie górnej wartości granicznej alarmu 1 0: Deaktywowany 1: Aktywowany | Omogućavanje gornju graničnu vrijednost alarma 1 | Alarm 1 - uključenje gornje granične vrijednosti 0: onemogućeno 1: omogućeno
R | 1556 | 614 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Activate lower limit value for alarm 1 | Activating the lower limit value Alarm 1 0: Disabled 1: Activated | Unteren Grenzwert aktivieren für Alarm 1 | Aktivieren des unteren Grenzwertes Alarm 1 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Activer la valeur limite inférieure pour l'alarme 1 | Activation de la valeur limite inférieure Alarme 1 0 : Désactivé 1 : Activé | Attiva il valore limite inferiore per l'allarme 1 | Attivazione del valore limite inferiore allarme 1 0: disabilitato 1: attivato | Aktywowanie dolnej wartość graniczna dla alarmu 1 | Aktywowanie dolnej wartości granicznej alarmu 1 0: Deaktywowany 1: Aktywowany | Omogućavanje donju graničnu vrijednost alarma 1 | Alarm 1 - uključenje donje granične vrijednosti 0: onemogućeno 1: omogućeno
R | 1557 | 615 | 2 | - | - | R/W | Fl32 | 1000 | Upper limit value for alarm 1 | Limit value for exceeding Alarm 1 | Oberer Grenzwert für Alarm 1 | Grenzwert zum Überschreiten Alarm 1 | Valeur limite supérieure pour l'alarme 1 | Valeur limite pour le dépassement de l'Alarme 1 | Valore limite superiore per allarme 1 | Valore limite per il superamento allarme 1 | Górna wartość graniczna dla alarmu 1 | Wartość graniczna przekroczenia alarmu 1 | Gornja granična vrijednost za alarm 1 | Alarm 1 - granična vrijednost za prekoračenje
R | 1559 | 617 | 2 | - | - | R/W | Fl32 | 0 | Lower limit value for alarm 1 | Limit value for falling below Alarm 1 | Unterer Grenzwert für Alarm 1 | Grenzwert zum Unterschreiten Alarm 1 | Valeur limite inférieure pour l'alarme 1 | Valeur limite pour descendre en dessous de l'Alarme 1 | Valore limite inferiore per allarme 1 | Valore limite per la caduta sotto allarme 1 | Dolna wartość graniczna dla alarmu 1 | Wartość graniczna spadku poniżej alarmu 1 | Donja granična vrijednost za alarm 1 | Alarm 1 - granična vrijednost za pad ispod
R | 1561 | 619 | 1 | - | - | R/W | bool | 1 | Automatic acknowledgement for alarm 1 | Automatic acknowledgement of alarm status Alarm 1 after fault 0: Disabled 1: Activated | Automatische Quittierung für Alarm 1 | Automatische Quittierung des Alarmzustands Alarm 1 nach Fehlerfall 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Acquittement automatique pour l'alarme 1 | Accusé de réception automatique de l'état d'alarme Alarme 1 après défaillance 0 : Désactivé 1 : Activé | Riconoscimento automatico per allarme 1 | Riconoscimento automatico dello stato di allarme 1 dopo l'errore 0: disabilitato 1: attivato | Automatyczne potwierdzenie alarmu 1 | Automatyczne potwierdzanie stanu alarmu 1 po błędzie 0: Dezaktywowany 1: Aktywowany | Automatska potvrda za alarm 1 | Alarm 1 - automatska potrvda alarmnog stanja nakon pogreške 0: onemogućeno 1: omogućeno
R | 1568 | 620 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Monitored measured value for alarm 2 | The measured value to be monitored Alarm 2 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S | Überwachter Messwert für Alarm 2 | Der zu überwachende Messwert Alarm 2 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S | Valeur surveillée pour l'alarme 2 | The measured value to be monitored Alarm 2 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLL 12: UsysLN 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 | Valore misurato monitorato per l'allarme 2 | Il valore misurato da monitorare Allarme 2 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S | Kontrolowana wartość pomiarowa dla alarmu 2 | Wartość pomiarowa do monitorowania alarm 2 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S | Nadzirana mjerena vrijednost za alarm 2 | Alarm 2 - mjerena vrijednost koju je potrebno nadzirati 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S
R | 1569 | 621 | 1 | s | - | R/W | UInt16 | 1 | Trigger delay for alarm 2 | Tripping delay in case of limit violation Alarm 2 0…60: Value range in seconds | Auslöseverzögerung für Alarm 2 | Auslöseverzögerung bei Grenzwertverletzung Alarm 2 0…60: Wertebereich in Sekunden | Délai de déclenchement pour l'alarme 2 | Retard de déclenchement en cas de dépassement de limite de l'Alarme 2 0…60 : Plage de valeurs en secondes | Ritardo di attivazione per allarme 2 | Ritardo di intervento in caso di violazione del valore limite allarme 2 0 ... 60: intervallo di valori in secondi | Opóźnienie wyłączenia dla alarmu 2 | Opóźnienie wyłaczenia w przypadku przekroczenia wartości granicznej alarmu 2 0… 60: Zakres wartości w sekundach | Odgoda uključenja alarma 2 | Alarm 2 - kašnjenje okidanja u slučaju povrede granične vrijednosti 0…60: raspon vrijednosti u sekundama
R | 1570 | 622 | 1 | % | - | R/W | UInt8 | 5 | Hysteresis for alarm 2 | Hysteresis related to the Alarm 2 limit value 1…90: Value range in percent | Hysterese für Alarm 2 | Hysterese bezogen auf den Grenzwert Alarm 2 1…90: Wertebereich in Prozent | Hystérésis pour l'alarme 2 | Hystérésis liée à la valeur limite de l'Alarme 2 1…90 : Plage de valeurs en pourcentage. | Isteresi per allarme 2 | Isteresi relativa al valore limite allarme 2 1 ... 90: intervallo di valori in percentuale | Histereza alarmu 2 | Histereza odniesiona do wartości granicznej alarmu 2 1…90: Zakres wartości w procentach | Histereza za alarm 2 | Alarm 2 - histereza graničnih vrijednosti 1…90: raspon vrijednosti u postocima
R | 1571 | 623 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Activate upper limit for alarm 2 | Activation of the upper limit value Alarm 2 0: Disabled 1: Activated | Oberen Grenzwert aktivieren für Alarm 2 | Aktivieren des oberen Grenzwertes Alarm 2 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Activer la valeur limite supérieure pour l'alarme 2 | Activation de la valeur limite supérieure Alarme 2 0 : Désactivé 1 : Activé | Attiva il limite superiore per l'allarme 2 | Attivazione del valore limite superiore allarme 2 0: disabilitato 1: attivato | Aktywowanie górnej wartości granicznej dla alarmu 2 | Aktywowanie górnej wartości granicznej alarmu 2 0: Deaktywowany 1: Aktywowany | Omogućavanje gornje granične vrijednosti za alarm 2 | Alarm 2 - uključenje gornje granične vrijednosti 0: onemogućeno 1: omogućeno
R | 1572 | 624 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Activate lower limit value for alarm 2 | Activation of the lower limit value Alarm 2 0: Disabled 1: Activated | Unteren Grenzwert aktivieren für Alarm 2 | Aktivieren des unteren Grenzwertes Alarm 2 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Activer la valeur limite inférieure pour l'alarme 2 | Activation de la valeur limite inférieure Alarme 2 0 : Désactivé 1 : Activé | Attiva il valore limite inferiore per l'allarme 2 | Attivazione del valore limite inferiore allarme 2 0: disabilitato 1: attivato | Aktywowanie dolnej wartość graniczna dla alarmu 2 | Aktywowanie dolnejj wartości granicznej alarmu 2 0: Deaktywowany 1: Aktywowany | Omogućavanje donju graničnu vrijednost alarma 2 | Alarm 2 - uključenje donje granične vrijednosti 0: onemogućeno 1: omogućeno
R | 1573 | 625 | 2 | - | - | R/W | Fl32 | 1000 | Upper limit value for alarm 2 | Limit value for exceeding Alarm 2 | Oberer Grenzwert für Alarm 2 | Grenzwert zum Überschreiten Alarm 2 | Valeur limite supérieure pour l'alarme 2 | Valeur limite pour le dépassement de l'Alarme 2 | Valore limite superiore per allarme 2 | Valore limite per il superamento allarme 2 | Górna wartość graniczna dla alarmu 2 | Wartość graniczna przekroczenia alarmu 2 | Gornja granična vrijednost za alarm 2 | Alarm 2 - granična vrijednost za prekoračenje
R | 1575 | 627 | 2 | - | - | R/W | Fl32 | 0 | Lower limit value for alarm 2 | Limit value for falling below Alarm 2 | Unterer Grenzwert für Alarm 2 | Grenzwert zum Unterschreiten Alarm 2 | Valeur limite inférieure pour l'alarme 2 | Valeur limite pour descendre en dessous de l'Alarme 2 | Valore limite inferiore per allarme 2 | Valore limite per la caduta sotto allarme 2 | Dolna wartość graniczna dla alarmu 2 | Wartość graniczna spadku poniżej alarmu 2 | Donja granična vrijednost za alarm 2 | Alarm 2 - granična vrijednost za pad ispod
R | 1577 | 629 | 1 | - | - | R/W | bool | 1 | Automatic acknowledgement for alarm 2 | Automatic acknowledgement of alarm condition Alarm 2 after fault 0: Disabled 1: Activated | Automatische Quittierung für Alarm 2 | Automatische Quittierung des Alarmzustands Alarm 2 nach Fehlerfall 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Acquittement automatique pour l'alarme 2 | Reconnaissance automatique de la condition d'alarme Alarme 2 après défaillance 0 : Désactivé 1 : Activé | Riconoscimento automatico per allarme 2 | Riconoscimento automatico dello stato di allarme 2 dopo l'errore 0: disabilitato 1: attivato | Automatyczne potwierdzenie alarmu 2 | Automatyczne potwierdzanie stanu alarmu 2 po błędzie 0: Dezaktywowany 1: Aktywowany | Automatska potvrda za alarm 2 | Alarm 2 - automatska potrvda alarmnog stanja nakon pogreške 0: onemogućeno 1: omogućeno
R | 1584 | 630 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Monitored measured value for alarm 3 | The measured value to be monitored Alarm 3 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S | Überwachter Messwert für Alarm 3 | Der zu überwachende Messwert Alarm 3 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S | Valeur surveillée pour l'alarme 3 | Les valeurs mesurées à monitorer Alarme 3 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLL 12: UsysLN 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 | Valore misurato monitorato per allarme 3 | Il valore misurato da monitorare Allarme 3 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S | Kontrolowana wartość pomiarowa dla alarmu 3 | Wartość pomiarowa do monitorowania alarm 3 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S | Nadzirana mjerena vrijednost za alarm 3 | Alarm 3 - mjerena vrijednost koju je potrebno nadzirati 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S
R | 1585 | 631 | 1 | s | - | R/W | UInt16 | 1 | Trigger delay for alarm 3 | Tripping delay in case of limit value violation Alarm 3 0…60: Value range in seconds | Auslöseverzögerung für Alarm 3 | Auslöseverzögerung bei Grenzwertverletzung Alarm 3 0…60: Wertebereich in Sekunden | Délai de déclenchement pour l'alarme 3 | Retard de déclenchement en cas de dépassement de limite de l'Alarme 3 0…60 : Plage de valeurs en secondes | Ritardo di attivazione per allarme 3 | Ritardo di intervento in caso di violazione del valore limite allarme 3 0 ... 60: intervallo di valori in secondi | Opóźnienie wyłączenia dla alarmu 3 | Opóźnienie wyłaczenia w przypadku przekroczenia wartości granicznej alarmu 3 0… 60: Zakres wartości w sekundach | Odgoda uključenja alarma 3 | Alarm 3 - kašnjenje okidanja u slučaju povrede granične vrijednosti 0…60: raspon vrijednosti u sekundama
R | 1586 | 632 | 1 | % | - | R/W | UInt8 | 5 | Hysteresis for alarm 3 | Hysteresis related to the Alarm 3 limit value 1…90: Value range in percent | Hysterese für Alarm 3 | Hysterese bezogen auf den Grenzwert Alarm 3 1…90: Wertebereich in Prozent | Hystérésis pour l'alarme 3 | Hystérésis liée à la valeur limite de l'Alarme 3 1…90 : Plage de valeurs en pourcentage. | Isteresi per allarme 3 | Isteresi relativa al valore limite allarme 3 1 ... 90: intervallo di valori in percentuale | Histereza alarmu 3 | Histereza odniesiona do wartości granicznej alarmu 3 1…90: Zakres wartości w procentach | Histereza za alarm 3 | Alarm 3 - histereza graničnih vrijednosti 1…90: raspon vrijednosti u postocima
R | 1587 | 633 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Activate upper limit value for alarm 3 | Activation of the upper limit value Alarm 3 0: Disabled 1: Activated | Oberen Grenzwert aktivieren für Alarm 3 | Aktivieren des oberen Grenzwertes Alarm 3 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Activer la valeur limite supérieure pour l'alarme 3 | Activation de la valeur limite supérieure Alarme 3 0 : Désactivé 1 : Activé | Attiva il valore limite superiore per l'allarme 3 | Attivazione del valore limite superiore allarme 3 0: disabilitato 1: attivato | Aktywowanie górnej wartości granicznej dla alarmu 3 | Aktywowanie górnej wartości granicznej Alarmu 3 0: Deaktywowany 1: Aktywowany | Omogućavanje gornju graničnu vrijednost alarma 3 | Alarm 3 - uključenje gornje granične vrijednosti 0: onemogućeno 1: omogućeno
R | 1588 | 634 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Activate lower limit value for alarm 3 | Activating the lower limit value Alarm 3 0: Disabled 1: Activated | Unteren Grenzwert aktivieren für Alarm 3 | Aktivieren des unteren Grenzwertes Alarm 3 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Activer la valeur limite inférieure pour l'alarme 3 | Activation de la valeur limite inférieure Alarme 3 0 : Désactivé 1 : Activé | Attiva il valore limite inferiore per l'allarme 3 | Attivazione del valore limite inferiore allarme 3 0: disabilitato 1: attivato | Aktywowanie dolnej wartość graniczna dla alarmu 3 | Aktywowanie dolnej wartości granicznej Alarmu 3 0: Deaktywowany 1: Aktywowany | Omogućavanje donju graničnu vrijednost alarma 3 | Alarm 3 - uključenje donje granične vrijednosti 0: onemogućeno 1: omogućeno
R | 1589 | 635 | 2 | - | - | R/W | Fl32 | 1000 | Upper limit for alarm 3 | Limit value for exceeding Alarm 3 | Oberer Grenzwert für Alarm 3 | Grenzwert zum Überschreiten Alarm 3 | Valeur limite supérieure pour l'alarme 3 | Valeur limite pour le dépassement de l'Alarme 3 | Limite superiore per allarme 3 | Valore limite per il superamento allarme 3 | Górna wartość graniczna dla alarmu 3 | Wartość graniczna przekroczenia alarmu 3 | Gornja granična vrijednost za alarm 3 | Alarm 3 - granična vrijednost za prekoračenje
R | 1591 | 637 | 2 | - | - | R/W | Fl32 | 0 | Lower limit for alarm 3 | Limit value for falling below Alarm 3 | Unterer Grenzwert für Alarm 3 | Grenzwert zum Unterschreiten Alarm 3 | Valeur limite inférieure pour l'alarme 3 | Valeur limite pour descendre en dessous de l'Alarme 3 | Limite inferiore per allarme 3 | Valore limite per la caduta sotto allarme 3 | Dolna wartość graniczna dla alarmu 3 | Wartość graniczna spadku poniżej alarmu 3 | Dornja granična vrijednost za alarm 3 | Alarm 3 - granična vrijednost za pad ispod
R | 1593 | 639 | 1 | - | - | R/W | bool | 1 | Automatic acknowledgement for alarm 3 | Automatic acknowledgement of alarm condition Alarm 3 after fault 0: Disabled 1: Activated | Automatische Quittierung für Alarm 3 | Automatische Quittierung des Alarmzustands Alarm 3 nach Fehlerfall 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Acquittement automatique pour l'alarme 3 | Reconnaissance automatique de la condition d'alarme Alarme 3 après défaillance 0 : Désactivé 1 : Activé | Riconoscimento automatico per allarme 3 | Riconoscimento automatico dello stato di allarme 3 dopo l'errore 0: disabilitato 1: attivato | Automatyczne potwierdzenie alarmu 3 | Automatyczne potwierdzanie stanu alarmu 3 po błędzie 0: Dezaktywowany 1: Aktywowany | Automatska potvrda za alarm 3 | Alarm 3 - automatska potrvda alarmnog stanja nakon pogreške 0: onemogućeno 1: omogućeno
R | 1600 | 640 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Monitored measured value for alarm 4 | The measured value to be monitored Alarm 4 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S | Überwachter Messwert für Alarm 4 | Der zu überwachende Messwert Alarm 4 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S | Valeur surveillée pour l'alarme 4 | Les valeurs mesurées à monitorer Alarme 4 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLL 12: UsysLN 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 | Valore misurato monitorato per allarme 4 | Il valore misurato da monitorare Allarme 4 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S | Kontrolowana wartość pomiarowa dla alarmu 4 | Wartość pomiarowa do monitorowania alarmu 4 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S | Nadzirana mjerena vrijednost za alarm 4 | Alarm 4 - mjerena vrijednost koju je potrebno nadzirati 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S
R | 1601 | 641 | 1 | s | - | R/W | UInt16 | 1 | Trigger delay for alarm 4 | Tripping delay in case of limit violation Alarm 4 0…60: Value range in seconds | Auslöseverzögerung für Alarm 4 | Auslöseverzögerung bei Grenzwertverletzung Alarm 4 0…60: Wertebereich in Sekunden | Délai de déclenchement pour l'alarme 4 | Retard de déclenchement en cas de dépassement de limite de l'Alarme 4 0…60 : Plage de valeurs en secondes | Ritardo di attivazione per allarme 4 | Ritardo di intervento in caso di violazione del valore limite allarme 4 0 ... 60: intervallo di valori in secondi | Opóźnienie wyłączenia dla alarmu 4 | Opóźnienie wyłaczenia w przypadku przekroczenia wartości granicznej alarmu 4 0… 60: Zakres wartości w sekundach | Odgoda uključenja alarma 4 | Alarm 4 - kašnjenje okidanja u slučaju povrede granične vrijednosti 0…60: raspon vrijednosti u sekundama
R | 1602 | 642 | 1 | % | - | R/W | UInt8 | 5 | Hysteresis for alarm 4 | Hysteresis related to the Alarm 4 limit value 1…90: Value range in percent | Hysterese für Alarm 4 | Hysterese bezogen auf den Grenzwert Alarm 4 1…90: Wertebereich in Prozent | Hystérésis pour l'alarme 4 | Hystérésis liée à la valeur limite de l'Alarme 4 1…90 : Plage de valeurs en pourcentage. | Isteresi per allarme 4 | Isteresi relativa al valore limite allarme 4 1 ... 90: intervallo di valori in percentuale | Histereza alarmu 4 | Histereza odniesiona do wartości granicznej alarmu 4 1…90: Zakres wartości w procentach | Histereza za alarm 4 | Alarm 4 - histereza graničnih vrijednosti 1…90: raspon vrijednosti u postocima
R | 1603 | 643 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Activate upper limit value for alarm 4 | Activating the upper limit value Alarm 4 0: Disabled 1: Activated | Oberen Grenzwert aktivieren für Alarm 4 | Aktivieren des oberen Grenzwertes Alarm 4 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Activer la valeur limite supérieure pour l'alarme 4 | Activation de la valeur limite supérieure Alarme 4 0 : Désactivé 1 : Activé | Attiva il valore limite superiore per l'allarme 4 | Attivazione del valore limite superiore allarme 4 0: disabilitato 1: attivato | Aktywowanie górnej wartości granicznej dla alarmu 4 | Aktywowanie górnej wartości granicznej alarmu 4 0: Deaktywowany 1: Aktywowany | Omogućavanje gornju graničnu vrijednost alarma 4 | Alarm 4 - uključenje gornje granične vrijednosti 0: onemogućeno 1: omogućeno
R | 1604 | 644 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Activate lower limit value for alarm 4 | Activating the lower limit value Alarm 4 0: Disabled 1: Activated | Unteren Grenzwert aktivieren für Alarm 4 | Aktivieren des unteren Grenzwertes Alarm 4 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Activer la valeur limite inférieure pour l'alarme 4 | Activation de la valeur limite inférieure Alarme 4 0 : Désactivé 1 : Activé | Attiva il valore limite inferiore per l'allarme 4 | Attivazione del valore limite inferiore allarme 4 0: disabilitato 1: attivato | Aktywowanie dolnej wartość graniczna dla alarmu 4 | Aktywowanie dolnej wartości granicznej alarmu 4 0: Deaktywowany 1: Aktywowany | Omogućavanje donju graničnu vrijednost alarma 4 | Alarm 4 - uključenje donje granične vrijednosti 0: onemogućeno 1: omogućeno
R | 1605 | 645 | 2 | - | - | R/W | Fl32 | 1000 | Upper limit value for alarm 4 | Limit value for exceeding Alarm 4 | Oberer Grenzwert für Alarm 4 | Grenzwert zum Überschreiten Alarm 4 | Valeur limite supérieure pour l'alarme 4 | Valeur limite pour le dépassement de l'Alarme 4 | Valore limite superiore per allarme 4 | Valore limite per il superamento allarme 4 | Górna wartość graniczna dla alarmu 4 | Wartość graniczna przekroczenia alarmu 4 | Gornja granična vrijednost za alarm 4 | Alarm 4 - granična vrijednost za prekoračenje
R | 1607 | 647 | 2 | - | - | R/W | Fl32 | 0 | Lower limit value for alarm 4 | Limit value for falling below Alarm 4 | Unterer Grenzwert für Alarm 4 | Grenzwert zum Unterschreiten Alarm 4 | Valeur limite inférieure pour l'alarme 4 | Valeur limite pour descendre en dessous de l'Alarme 4 | Valore limite inferiore per allarme 4 | Valore limite per la caduta sotto allarme 4 | Dolna wartość graniczna dla alarmu 4 | Wartość graniczna spadku poniżej alarmu 4 | Donja granična vrijednost za alarm 4 | Alarm 4 - granična vrijednost za pad ispod
R | 1609 | 649 | 1 | - | - | R/W | bool | 1 | Automatic acknowledgement for alarm 4 | Automatic acknowledgement of alarm condition Alarm 4 after fault 0: Disabled 1: Activated | Automatische Quittierung für Alarm 4 | Automatische Quittierung des Alarmzustands Alarm 4 nach Fehlerfall 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Acquittement automatique pour l'alarme 4 | Reconnaissance automatique de la condition d'alarme Alarme 4 après défaillance 0 : Désactivé 1 : Activé | Riconoscimento automatico per allarme 4 | Riconoscimento automatico dello stato di allarme 4 dopo l'errore 0: disabilitato 1: attivato | Automatyczne potwierdzenie alarmu 4 | Automatyczne potwierdzanie stanu alarmu 4 po błędzie 0: Dezaktywowany 1: Aktywowany | Automatska potvrda za alarm 4 | Alarm 4 - automatska potrvda alarmnog stanja nakon pogreške 0: onemogućeno 1: omogućeno
R | 1616 | 650 | 8 | - | - | R/W | ASCII | Alarm 1 | Limit value alarm identifier 1 | Identifier for limit value alarm 1 as NULL terminated ASCII character string | Grenzwertalarm Bezeichner 1 | Bezeichner für Grenzwertalarm 1 als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkette | Identifiant de l'alarme 1 | Identificateur de l'alarme de valeur limite 1 sous forme de chaîne de caractères ASCII terminée par un NULL | Identificatore allarme valore limite 1 | Tariffa identificativa 1 come stringa di caratteri ASCII terminata NULL | Alarm wartości granicznej identyfikator 1 | Identyfikator wartości granicznej alarmu 1 jako ciąg znaków ASCII zakończony NULL | Identifikator alarma granične vrijednosti 1 | Alarm 1 - identifikator granične vrijednosti kao ASCII znakovni niz završen NULL znakom
R | 1624 | 658 | 8 | - | - | R/W | ASCII | Alarm 2 | Limit value alarm identifier 2 | Identifier for limit value alarm 2 as NULL terminated ASCII character string | Grenzwertalarm Bezeichner 2 | Bezeichner für Grenzwertalarm 2 als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkette | Identifiant de l'alarme 2 | Identificateur de l'alarme de valeur limite 2 sous forme de chaîne de caractères ASCII terminée par un NULL | Identificatore di allarme valore limite 2 | Tariffa identificativa 2 come stringa di caratteri ASCII terminata NULL | Alarm wartości granicznej identyfikator 2 | Identyfikator wartości granicznej alarmu 2 jako ciąg znaków ASCII zakończony NULL | Identifikator alarma granične vrijednosti 2 | Alarm 2 - identifikator granične vrijednosti kao ASCII znakovni niz završen NULL znakom
R | 1632 | 660 | 8 | - | - | R/W | ASCII | Alarm 3 | Limit value alarm identifier 3 | Identifier for limit value alarm 3 as NULL terminated ASCII character string | Grenzwertalarm Bezeichner 3 | Bezeichner für Grenzwertalarm 3 als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkette | Identifiant de l'alarme 3 | Identificateur de l'alarme de valeur limite 3 sous forme de chaîne de caractères ASCII terminée par un NULL | Identificatore di allarme valore limite 3 | Tariffa identificativa 3 come stringa di caratteri ASCII terminata NULL | Alarm wartości granicznej identyfikator 3 | Identyfikator wartości granicznej alarmu 3 jako ciąg znaków ASCII zakończony NULL | Identifikator alarma granične vrijednosti 3 | Alarm 3 - identifikator granične vrijednosti kao ASCII znakovni niz završen NULL znakom
R | 1640 | 668 | 8 | - | - | R/W | ASCII | Alarm 4 | Limit value alarm identifier 4 | Identifier for limit value alarm 4 as NULL terminated ASCII character string | Grenzwertalarm Bezeichner 4 | Bezeichner für Grenzwertalarm 4 als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkette | Identifiant de l'alarme 4 | Identificateur de l'alarme de valeur limite 4 sous forme de chaîne de caractères ASCII terminée par un NULL | Identificatore di allarme valore limite 4 | Tariffa identificativa 4 come stringa di caratteri ASCII terminata NULL | Alarm wartości granicznej identyfikator 4 | Identyfikator wartości granicznej alarmu 4 jako ciąg znaków ASCII zakończony NULL | Identifikator alarma granične vrijednosti 4 | Alarm 4 - identifikator granične vrijednosti kao ASCII znakovni niz završen NULL znakom
R | 1696 | 06A0 | 1 | - | - | R | bool | 0 | Limit value alarm status 1 | 0: In the value range 1: Limit value violation (range violation) | Zustand Grenzwertalarm 1 | 0: im Wertebereich 1: Grenzwertverletzung (Bereichsverletzung) | État de la valeur limite Alarme 1 | 0 : dans la plage de valeurs 1 : Violation de la valeur limite (violation de la gamme). | Stato di allarme valore limite 1 | 0: nell'intervallo di valori 1: violazione del valore limite (violazione del campo) | Alarm wartości granicznej status 1 | 0: W zakresie wartości 1: Naruszenie wartości granicznej (przekroczenie zakresu) | Stanje alarma granične vrijednosti 1 | 0: unutar graničnih vrijednosti 1: izvan graničnih vrijednosti
R | 1697 | 06A1 | 1 | - | - | R | bool | 0 | Status limit value alarm 2 | 0: In the value range 1: Limit value violation (range violation) | Zustand Grenzwertalarm 2 | 0: im Wertebereich 1: Grenzwertverletzung (Bereichsverletzung) | État de la valeur limite Alarme 2 | 0 : dans la plage de valeurs 1 : Violation de la valeur limite (violation de la gamme). | Allarme valore limite di stato 2 | 0: nell'intervallo di valori 1: violazione del valore limite (violazione del campo) | Alarm wartości granicznej status 2 | 0: W zakresie wartości 1: Naruszenie wartości granicznej (przekroczenie zakresu) | Stanje alarma granične vrijednosti 2 | 0: unutar graničnih vrijednosti 1: izvan graničnih vrijednosti
R | 1698 | 06A2 | 1 | - | - | R | bool | 0 | Limit value alarm status 3 | 0: In the value range 1: Limit value violation (range violation) | Zustand Grenzwertalarm 3 | 0: im Wertebereich 1: Grenzwertverletzung (Bereichsverletzung) | État de la valeur limite Alarme 3 | 0 : dans la plage de valeurs 1 : Violation de la valeur limite (violation de la gamme). | Stato di allarme valore limite 3 | 0: nell'intervallo di valori 1: violazione del valore limite (violazione del campo) | Alarm wartości granicznej status 3 | 0: W zakresie wartości 1: Naruszenie wartości granicznej (przekroczenie zakresu) | Stanje alarma granične vrijednosti 3 | 0: unutar graničnih vrijednosti 1: izvan graničnih vrijednosti
R | 1699 | 06A3 | 1 | - | - | R | bool | 0 | Limit value alarm status 4 | 0: In the value range 1: Limit value violation (range violation) | Zustand Grenzwertalarm 4 | 0: im Wertebereich 1: Grenzwertverletzung (Bereichsverletzung) | État de la valeur limite Alarme 4 | 0 : dans la plage de valeurs 1 : Violation de la valeur limite (violation de la gamme). | Stato di allarme valore limite 4 | 0: nell'intervallo di valori 1: violazione del valore limite (violazione del campo) | Alarm wartości granicznej status 4 | 0: W zakresie wartości 1: Naruszenie wartości granicznej (przekroczenie zakresu) | Stanje alarma granične vrijednosti 4 | 0: unutar graničnih vrijednosti 1: izvan graničnih vrijednosti
R | 1704 | 06A8 | 1 | - | - | R | UInt16 | 0 | Status vector of the limit value alarms | Coding of the limit value alarm states with 2 bits per limit value. Bit 0 (LSB): Limit exceedance (Limit value alarm 1) Bit 1: Limit value undercut (Limit value alarm 1) Bit 2: Limit exceedance (Limit value alarm 2) Bit 3: Limit value undercut (Limit value alarm 2) Bit 4: Limit exceedance (Limit value alarm 3) Bit 5: Limit value undercut (Limit value alarm 3) Bit 6: Limit exceedance (Limit value alarm 4) Bit 7: Limit value undercut (Limit value alarm 4) | Zustandsvektor der Grenzwertalarme | Kodierung der Grenzwertalarm-Zustände mit jeweils 2 Bit pro Grenzwert. Bit 0 (LSB): Grenzwert-Überschreitung (Grenzwertalarm 1) Bit 1: Grenzwert-Unterschreitung (Grenzwertalarm 1) Bit 2: Grenzwert-Überschreitung (Grenzwertalarm 2) Bit 3: Grenzwert-Unterschreitung (Grenzwertalarm 2) Bit 4: Grenzwert-Überschreitung (Grenzwertalarm 3) Bit 5: Grenzwert-Unterschreitung (Grenzwertalarm 3) Bit 6: Grenzwert-Überschreitung (Grenzwertalarm 4) Bit 7: Grenzwert-Unterschreitung (Grenzwertalarm 4) | Vecteur d'état de la valeur limite des alarmes | Codage des états d'alarme de la valeur limite avec 2 bits par valeur limite. Bit 0 (LSB) : Dépassement de la limite (Alarme de valeur limite 1) Bit 1 : Valeur limite inférieure (Alarme de valeur limite 1) Bit 2 : Dépassement de limite (Alarme de valeur limite 2) Bit 3 : Valeur limite inférieure (Alarme de valeur limite 2) Bit 4 : Dépassement de limite (Alarme de valeur limite 3) Bit 5 : Valeur limite inférieure (Alarme de valeur limite 3) Bit 6 : Dépassement de limite (Alarme de valeur limite 4) Bit 7 : Valeur limite inférieure (Limit value alarm 4). | Vettore di stato degli allarmi del valore limite | Codifica degli stati di allarme del valore limite con 2 bit per valore limite. Bit 0 (LSB): limite di superamento (valore limite allarme 1) Bit 1: valore limite inferiore (valore limite allarme 1) Bit 2: limite di superamento (valore limite allarme 2) Bit 3: valore limite inferiore (valore limite allarme 2) Bit 4: Limite superamento (valore limite allarme 3) Bit 5: valore limite inferiore (valore limite allarme 3) Bit 6: Limite superamento (valore limite allarme 4) Bit 7: valore limite inferiore (valore limite allarme 4) | Wektor statusu alarmów wartości granicznych | Kodowanie stanów alarmu wartości granicznej za pomocą 2 bitów na wartość graniczną. Bit 0 (LSB): Przekroczenie górnej wartości granicznej (alarm wartości granicznej 1) bit 1: Przekroczenie dolnej wartości granicznej (alarm wartości granicznej 1) bit 2: Przekroczenie górnej wartości granicznej (alarm wartości granicznej 2) bit 3: Przekroczenie dolnej wartości granicznej (alarm wartości granicznej 2) bit 4: Przekroczenie górnej wartości granicznej (alarm wartości granicznej 3) bit 5: Przekroczenie dolnej wartości granicznej (alarm wartości granicznej 3) bit 6: Przekroczenie górnej wartości granicznej (alarm wartości granicznej 4) bit 7: Przekroczenie dolnej wartości granicznej (alarm wartości granicznej 4) | Vektor stanja alarma graničnih vrijednosti | Kodiranje alarmnih stanja graničnih vrijednosti. Bit 0 (LSB): prekoračenje granične vrijednosti (alarm 1 - granična vrijednost) Bit 1: pad ispod granične vrijednosti (alarm 1 - granična vrijednost) Bit 2: prekoračenje granične vrijednosti (alarm 2 - granična vrijednost) Bit 3: pad ispod granične vrijednosti (alarm 2 - granična vrijednost) Bit 4: prekoračenje granične vrijednosti (alarm 3 - granična vrijednost) Bit 5: pad ispod granične vrijednostit (alarm 3 - granična vrijednost) Bit 6: prekoračenje granične vrijednosti (alarm 4 - granična vrijednost) Bit 7: pad ispod granične vrijednosti (alarm 4 - granična vrijednost)
H3 | 1792 | 700 | 4 | 4 |  |  |  |  | Display |  | Displayeinstellungen |  | Affichage |  | Display |  | Wyświetlacz |  | Zaslon
R | 1792 | 700 | 1 | s | - | R/W | UInt16 | 20 | Display Illumination time | Adjustable time over the duration of the display illumination 0: Permanently off 1…65534: Duration in seconds 65535: Permanently on | Beleuchtungsdauer Displayanzeige | Einstellbare Zeit über die Dauer der Displaybeleuchtung 0: Dauerhaft aus 1…65534: Dauer in Sekunden 65535: Dauerhaft ein | Temps d'éclairage de l'afficheur | Temps réglable de la durée de l'éclairage de l'écran 0 : En permanence éteint 1...65534 : Durée en secondes 65535 : En permanence allumé. | Mostra il tempo di illuminazione | Tempo regolabile per tutta la durata dell'illuminazione del display 0: permanentemente spento 1 ... 65534: durata in secondi 65535: Permanentemente su | Czas podświetlenia wyświetlacza | Ustawienie czasu podświetlenia wyświetlacza 0: Trwale wyłączony 1… 65534: Czas trwania w sekundach 65535: Włączony na stałe | Vrijeme osvjetljenja zaslona | Podesivo vrijeme trajanja pozadinskog osvjetljenja zaslona 0: trajno isključeno 1…65534: trajanje u sekundama 65535: trajno uključeno
R | 1793 | 701 | 1 | - | - | R/W | bool | 1 | Activating the alarm illumination | Activation of the red switchover of the display in the event of a limit value violation 0: Disabled 1: Activated | Aktivieren des Farbumschlags am Display | Aktivierung der Rot-Umschaltung des Displays bei Grenzwertverletzung 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Activer l'affichage rouge pour l'alarme | Activation de la commutation rouge de l'affichage en cas de dépassement de la valeur limite 0 : Désactivé 1 : Activé | Attivazione dell'illuminazione della sveglia | Attivazione della commutazione in rosso del display in caso di violazione del valore limite 0: disabilitato 1: attivato | Aktywacja podświetlenia alarmu | Aktywacja czerwonego wyświetlacza w przypadku przekroczenia wartości granicznej 0: Dezaktywowany 1: Aktywowany | Omogućavanje osvjetljenja pri alarmu | Uključenje crvenog pozadinskog osvjetljenja zaslonoa u slučaju prekoračenja/pada ispod granične vrijednosti 0: onemogućeno 1: omogućeno
R | 1798 | 706 | 1 | - | - | R/W | bool | 1 | Activate/deactivate configuration of the display | Activate/deactivate access to the device configuration on the display 0: Disabled 1: Activated | Konfiguration am Display aktivieren / deaktivieren | Zugriff auf die Gerätekonfiguration am Display aktivieren / deaktiveren 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Activer / désactiver la configuration par l'afficheur | Activer/désactiver l'accès à la configuration du dispositif sur l'écran 0 : Désactivé 1 : Activé | Attiva / disattiva la configurazione del display | Attiva / disattiva l'accesso alla configurazione del dispositivo sul display 0: disabilitato 1: attivato | Aktywowana / dezaktywowana konfiguracja na wyświetlaczu | Aktywowany / dezaktywowany dostęp do konfiguracji urządzenia na wyświetlaczu 0: Dezaktywowany 1: Aktywowany | O(ne)mogućavanje konfiguracije zaslona | O(ne)mogućavanje pristupa konfiguraciji uređaja putem zaslona 0: onemogućeno 1: omogućeno
R | 1802 | 070A | 1 | - | - | R/W | bool | 1 | Activate/deactive pulse output on Imp. LED | Activate/deactivate pulse output on Imp. LED 0: Disabled 1: Activated | Impulsausgabe an der Imp. LED aktivieren / deaktivieren | Aktivierung der Impulsausgabe auf der Imp. LED 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
H3 | 2048 | 800 | 48 | 40 |  |  |  |  | Logging |  | Prozessdaten Aufzeichnung |  | Enregistrement |  | Registrazione |  | Zapis |  | Zapisivanje
R | 2048 | 800 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 1 | Measured value for data logging 1 | The measured value for data logging 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Messwert für Datenlogging 1 | Der Messert zum Datenlogging 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Valeur mesurée pour l'enregistrement de données 1 | Valeur mesurée pour l'enregistrement des données 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Valore misurato per la registrazione dati 1 | Il valore misurato per la registrazione dei dati 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Wartość pomiarowa do zapisu danych 1 | Wartość pomiarowa do zapisu danych 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Mjerena vrijednost za zapisivanje 1 | Zapisivanje - mjerena vrijednost 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs
R | 2049 | 801 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Mode for data logging 1 | 0: Ring memory mode 1: Sample-and-hold mode | Modus für Datenlogging 1 | 0: Ringspeicher Modus 1: Sample-and-hold Modus | Mode d'enregistrement de données 1 | 0: Mode mémoire en anneau 1: Mode d'échantillonnage et d'attente | Modalità per la registrazione dati 1 | 0: modalità memoria ad anello 1: modalità Sample-and-hold | Tryb zapisu danych 1 | 0: Tryb nadpisywania 1: Tryb próbkowania i wstrzymania | Način rada za zapisivanje 1 | 0: način rada - prstenasta memorija 1: način rada - uzorkovanje i zadržavanje
R | 2050 | 802 | 1 | min | - | R/W | UInt16 | 15 | Interval for data logging 1 | Interval time for recording the measured value 1…65535: Time in minutes | Intervall für Datenlogging 1 | Intervallzeit für das Aufzeichnen des Messwertes 1...65535: Zeit in Minuten | Intervalle d'enregistrement des données 1 | Temps d'intervalle pour l'enregistrement de la valeur mesurée 1...65535 : Le temps en minutes | Intervallo per la registrazione dati 1 | Tempo di intervallo per la registrazione del valore misurato 1 ... 65535: tempo in minuti | Interwał zapisu danych 1 | Długość interwału do zapisu wartości pomiarowej 1...65535: Czas w minutach | Vremenski raspon za zapisivanje 1 | Vremenski raspon za zapisivanje mjerene vrijednosti 1…65535: vrijeme u minutama
R | 2052 | 804 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 1 | Measured value for data logging 2 | The measured value for data logging 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Messwert für Datenlogging 2 | Der Messert zum Datenlogging 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Valeur mesurée pour l'enregistrement de données 2 | Valeur mesurée pour l'enregistrement des données 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Valore misurato per la registrazione dati 2 | Il valore misurato per la registrazione dei dati 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Wartość pomiarowa do zapisu danych 2 | Wartość pomiarowa do zapisu danych 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Mjerena vrijednost za zapisivanje 2 | Zapisivanje - mjerena vrijednost 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs
R | 2053 | 805 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Mode for data logging 2 | 0: Ring memory mode 1: Sample-and-hold mode | Modus für Datenlogging 2 | 0: Ringspeicher Modus 1: Sample-and-hold Modus | Mode d'enregistrement de données 2 | 0: Mode mémoire en anneau 1: Mode d'échantillonnage et d'attente | Modalità per la registrazione dati 2 | 0: modalità memoria ad anello 1: modalità Sample-and-hold | Tryb zapisu danych 2 | 0: Tryb nadpisywania 1: Tryb próbkowania i wstrzymania | Način rada za zapisivanje 2 | 0: način rada - prstenasta memorija 1: način rada - uzorkovanje i zadržavanje
R | 2054 | 806 | 1 | min | - | R/W | UInt16 | 15 | Interval for data logging 2 | Interval time for recording the measured value 1…65535: Time in minutes | Intervall für Datenlogging 2 | Intervallzeit für das Aufzeichnen des Messwertes 1...65535: Zeit in Minuten | Intervalle d'enregistrement de données 2 | Temps d'intervalle pour l'enregistrement de la valeur mesurée 1...65535 : Le temps en minutes | Intervallo per la registrazione dati 2 | Tempo di intervallo per la registrazione del valore misurato 1 ... 65535: tempo in minuti | Interwał zapisu danych 2 | Długość interwału do zapisu wartości pomiarowej 1...65535: Czas w minutach | Vremenski raspon za zapisivanje 2 | Vremenski raspon za zapisivanje mjerene vrijednosti 1…65535: vrijeme u minutama
R | 2056 | 808 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 1 | Measured value for data logging 3 | The measured value for data logging 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Messwert für Datenlogging 3 | Der Messert zum Datenlogging 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Valeur mesurée pour l'enregistrement de données 3 | Valeur mesurée pour l'enregistrement des données 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Valore misurato per la registrazione dati 3 | Il valore misurato per la registrazione dei dati 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Wartość pomiarowa do zapisu danych 3 | Wartość pomiarowa do zapisu danych 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Mjerena vrijednost za zapisivanje 3 | Zapisivanje - mjerena vrijednost 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs
R | 2057 | 809 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Mode for data logging 3 | 0: Ring memory mode 1: Sample-and-hold mode | Modus für Datenlogging 3 | 0: Ringspeicher Modus 1: Sample-and-hold Modus | Mode d'enregistrement de données 3 | 0: Mode mémoire en anneau 1: Mode d'échantillonnage et d'attente | Modalità per la registrazione dati 3 | 0: modalità memoria ad anello 1: modalità Sample-and-hold | Tryb zapisu danych 3 | 0: Tryb nadpisywania 1: Tryb próbkowania i wstrzymania | Način rada za zapisivanje 3 | 0: način rada - prstenasta memorija 1: način rada - uzorkovanje i zadržavanje
R | 2058 | 080A | 1 | min | - | R/W | UInt16 | 15 | Interval for data logging 3 | Interval time for recording the measured value 1…65535: Time in minutes | Intervall für Datenlogging 3 | Intervallzeit für das Aufzeichnen des Messwertes 1...65535: Zeit in Minuten | Intervalle d'enregistrement de données 3 | Temps d'intervalle pour l'enregistrement de la valeur mesurée 1...65535 : Le temps en minutes | Intervallo per la registrazione dati 3 | Tempo di intervallo per la registrazione del valore misurato 1 ... 65535: tempo in minuti | Interwał zapisu danych 3 | Długość interwału do zapisu wartości pomiarowej 1...65535: Czas w minutach | Vremenski raspon za zapisivanje 3 | Vremenski raspon za zapisivanje mjerene vrijednosti 1…65535: vrijeme u minutama
R | 2060 | 080C | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 1 | Measured value for data logging 4 | The measured value for data logging 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Messwert für Datenlogging 4 | Der Messert zum Datenlogging 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Valeur mesurée pour l'enregistrement de données 4 | Valeur mesurée pour l'enregistrement des données 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Valore misurato per la registrazione dati 4 | Il valore misurato per la registrazione dei dati 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Wartość pomiarowa do zapisu danych 4 | Wartość pomiarowa do zapisu danych 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Mjerena vrijednost za zapisivanje 4 | Zapisivanje - mjerena vrijednost 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs
R | 2061 | 080D | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Mode for data logging 4 | 0: Ring memory mode 1: Sample-and-hold mode | Modus für Datenlogging 4 | 0: Ringspeicher Modus 1: Sample-and-hold Modus | Mode d'enregistrement de données 4 | 0: Mode mémoire en anneau 1: Mode d'échantillonnage et d'attente | Modalità per la registrazione dati 4 | 0: modalità memoria ad anello 1: modalità Sample-and-hold | Tryb zapisu danych 4 | 0: Tryb nadpisywania 1: Tryb próbkowania i wstrzymania | Način rada za zapisivanje 4 | 0: način rada - prstenasta memorija 1: način rada - uzorkovanje i zadržavanje
R | 2062 | 080E | 1 | min | - | R/W | UInt16 | 15 | Interval for data logging 4 | Interval time for recording the measured value 1…65535: Time in minutes | Intervall für Datenlogging 4 | Intervallzeit für das Aufzeichnen des Messwertes 1...65535: Zeit in Minuten | Intervalle d'enregistrement de données 4 | Temps d'intervalle pour l'enregistrement de la valeur mesurée 1...65535 : Le temps en minutes | Intervallo per la registrazione dati 4 | Tempo di intervallo per la registrazione del valore misurato 1 ... 65535: tempo in minuti | Interwał zapisu danych 4 | Długość interwału do zapisu wartości pomiarowej 1...65535: Czas w minutach | Vremenski raspon za zapisivanje 4 | Vremenski raspon za zapisivanje mjerene vrijednosti 1…65535: vrijeme u minutama
R | 2064 | 810 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 1 | Measured value for data logging 5 | The measured value for data logging 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Messwert für Datenlogging 5 | Der Messert zum Datenlogging 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Valeur mesurée pour l'enregistrement de données 5 | Valeur mesurée pour l'enregistrement des données 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Valore misurato per la registrazione dati 5 | Il valore misurato per la registrazione dei dati 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Wartość pomiarowa do zapisu danych 5 | Wartość pomiarowa do zapisu danych 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Mjerena vrijednost za zapisivanje 5 | Zapisivanje - mjerena vrijednost 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs
R | 2065 | 811 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Mode for data logging 5 | 0: Ring memory mode 1: Sample-and-hold mode | Modus für Datenlogging 5 | 0: Ringspeicher Modus 1: Sample-and-hold Modus | Mode d'enregistrement de données 5 | 0: Mode mémoire en anneau 1: Mode d'échantillonnage et d'attente | Modalità per la registrazione dati 5 | 0: modalità memoria ad anello 1: modalità Sample-and-hold | Tryb zapisu danych 5 | 0: Tryb nadpisywania 1: Tryb próbkowania i wstrzymania | Način rada za zapisivanje 5 | 0: način rada - prstenasta memorija 1: način rada - uzorkovanje i zadržavanje
R | 2066 | 812 | 1 | min | - | R/W | UInt16 | 15 | Interval for data logging 5 | Interval time for recording the measured value 1…65535: Time in minutes | Intervall für Datenlogging 5 | Intervallzeit für das Aufzeichnen des Messwertes 1...65535: Zeit in Minuten | Intervalle d'enregistrement de données 5 | Temps d'intervalle pour l'enregistrement de la valeur mesurée 1...65535 : Le temps en minutes | Intervallo per la registrazione dati 5 | Tempo di intervallo per la registrazione del valore misurato 1 ... 65535: tempo in minuti | Interwał zapisu danych 5 | Długość interwału do zapisu wartości pomiarowej 1...65535: Czas w minutach | Vremenski raspon za zapisivanje 5 | Vremenski raspon za zapisivanje mjerene vrijednosti 1…65535: vrijeme u minutama
R | 2068 | 814 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 1 | Measured value for data logging 6 | The measured value for data logging 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Messwert für Datenlogging 6 | Der Messert zum Datenlogging 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Valeur mesurée pour l'enregistrement de données 6 | Valeur mesurée pour l'enregistrement des données 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Valore misurato per la registrazione dati 6 | Il valore misurato per la registrazione dei dati 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Wartość pomiarowa do zapisu danych 6 | Wartość pomiarowa do zapisu danych 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Mjerena vrijednost za zapisivanje 6 | Zapisivanje - mjerena vrijednost 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs
R | 2069 | 815 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Mode for data logging 6 | 0: Ring memory mode 1: Sample-and-hold mode | Modus für Datenlogging 6 | 0: Ringspeicher Modus 1: Sample-and-hold Modus | Mode d'enregistrement de données 6 | 0: Mode mémoire en anneau 1: Mode d'échantillonnage et d'attente | Modalità per la registrazione dati 6 | 0: modalità memoria ad anello 1: modalità Sample-and-hold | Tryb zapisu danych 6 | 0: Tryb nadpisywania 1: Tryb próbkowania i wstrzymania | Način rada za zapisivanje 6 | 0: način rada - prstenasta memorija 1: način rada - uzorkovanje i zadržavanje
R | 2070 | 816 | 1 | min | - | R/W | UInt16 | 15 | Interval for data logging 6 | Interval time for recording the measured value 1…65535: Time in minutes | Intervall für Datenlogging 6 | Intervallzeit für das Aufzeichnen des Messwertes 1...65535: Zeit in Minuten | Intervalle d'enregistrement de données 6 | Temps d'intervalle pour l'enregistrement de la valeur mesurée 1...65535 : Le temps en minutes | Intervallo per la registrazione dati 6 | Tempo di intervallo per la registrazione del valore misurato 1 ... 65535: tempo in minuti | Interwał zapisu danych 6 | Długość interwału do zapisu wartości pomiarowej 1...65535: Czas w minutach | Vremenski raspon za zapisivanje 6 | Vremenski raspon za zapisivanje mjerene vrijednosti 1…65535: vrijeme u minutama
R | 2072 | 818 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 1 | Measured value for data logging 7 | The measured value for data logging 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Messwert für Datenlogging 7 | Der Messert zum Datenlogging 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Valeur mesurée pour l'enregistrement de données 7 | Valeur mesurée pour l'enregistrement des données 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Valore misurato per la registrazione dati 7 | Il valore misurato per la registrazione dei dati 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Wartość pomiarowa do zapisu danych 7 | Wartość pomiarowa do zapisu danych 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Mjerena vrijednost za zapisivanje 7 | Zapisivanje - mjerena vrijednost 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs
R | 2073 | 819 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Mode for data logging 7 | 0: Ring memory mode 1: Sample-and-hold mode | Modus für Datenlogging 7 | 0: Ringspeicher Modus 1: Sample-and-hold Modus | Mode d'enregistrement de données 7 | 0: Mode mémoire en anneau 1: Mode d'échantillonnage et d'attente | Modalità per la registrazione dati 7 | 0: modalità memoria ad anello 1: modalità Sample-and-hold | Tryb zapisu danych 7 | 0: Tryb nadpisywania 1: Tryb próbkowania i wstrzymania | Način rada za zapisivanje 7 | 0: način rada - prstenasta memorija 1: način rada - uzorkovanje i zadržavanje
R | 2074 | 081A | 1 | min | - | R/W | UInt16 | 15 | Interval for data logging 7 | Interval time for recording the measured value 1…65535: Time in minutes | Intervall für Datenlogging 7 | Intervallzeit für das Aufzeichnen des Messwertes 1...65535: Zeit in Minuten | Intervalle d'enregistrement des données 7 | Temps d'intervalle pour l'enregistrement de la valeur mesurée 1...65535 : Le temps en minutes | Intervallo per la registrazione dati 7 | Tempo di intervallo per la registrazione del valore misurato 1 ... 65535: tempo in minuti | Interwał zapisu danych 7 | Długość interwału do zapisu wartości pomiarowej 1...65535: Czas w minutach | Vremenski raspon za zapisivanje 7 | Vremenski raspon za zapisivanje mjerene vrijednosti 1…65535: vrijeme u minutama
R | 2076 | 081C | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 1 | Measured value for data logging 8 | The measured value for data logging 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Messwert für Datenlogging 8 | Der Messert zum Datenlogging 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Valeur mesurée pour l'enregistrement de données 8 | Valeur mesurée pour l'enregistrement des données 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Valore misurato per la registrazione dati 8 | Il valore misurato per la registrazione dei dati 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Wartość pomiarowa do zapisu danych 8 | Wartość pomiarowa do zapisu danych 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs | Mjerena vrijednost za zapisivanje 8 | Zapisivanje - mjerena vrijednost 0: F 1: U1 2: U2 3: U3 4: U12 5: U23 6: U31 7: I1 8: I2 9: I3 10: IN 11: UsysLN 12: UsysLL 13: Isys 14: P1 15: P2 16: P3 17: Q1 18: Q2 19: Q3 20: S1 21: S2 22: S3 23: PF1 24: PF2 25: PF3 26: P_Total 27: Qv_Total 28: Qa_Total 29: Sv_Total 30: Sa_Total 31: PFv_Total 32: PFa_Total 33: Phi_I1 34: Phi_I2 35: Phi_I3 36: CosPhi_I1 37: CosPhi_I2 38: CosPhi_I3 39: Phi_U1 40: Phi_U2 41: Phi_U3 42: THD_U1 43: THD_U2 44: THD_U3 45: THD_U12 46: THD_U23 47: THD_U31 48: THD_I1 49: THD_I2 50: THD_I3 51: THD_IN 52: Predictive_P 53: Predictive_Q 54: Predictive_S 55-59: Reserviert 60: Ea+t 61: Ea-t 62: Er+t 63: Er-t 64: Est 65: ErAbst 66: Ea+ 67: Ea- 68: Er+ 69: Er- 70: Es 71: ErAbs 72: T1_Ea+ 73: T1_Ea- 74: T1_Er+ 75: T1_Er- 76: T1_Es 77: T1_ErAbs 78: T2_Ea+ 79: T2_Ea- 80: T2_Er+ 81: T2_Er- 82: T2_Es 83: T2_ErAbs 84: T3_Ea+ 85: T3_Ea- 86: T3_Er+ 87: T3_Er- 88: T3_Es 89: T3_ErAbs 90: T4_Ea+ 91: T4_Ea- 92: T4_Er+ 93: T4_Er- 94: T4_Es 95: T4_ErAbs
R | 2077 | 081D | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Mode for data logging 8 | 0: Ring memory mode 1: Sample-and-hold mode | Modus für Datenlogging 8 | 0: Ringspeicher Modus 1: Sample-and-hold Modus | Mode d'enregistrement de données 8 | 0: Mode mémoire en anneau 1: Mode d'échantillonnage et d'attente | Modalità per la registrazione dati 8 | 0: modalità memoria ad anello 1: modalità Sample-and-hold | Tryb zapisu danych 8 | 0: Tryb nadpisywania 1: Tryb próbkowania i wstrzymania | Način rada za zapisivanje 8 | 0: način rada - prstenasta memorija 1: način rada - uzorkovanje i zadržavanje
R | 2078 | 081E | 1 | min | - | R/W | UInt16 | 15 | Interval for data logging 8 | Interval time for recording the measured value 1…65535: Time in minutes | Intervall für Datenlogging 8 | Intervallzeit für das Aufzeichnen des Messwertes 1...65535: Zeit in Minuten | Intervalle d'enregistrement des données 8 | Temps d'intervalle pour l'enregistrement de la valeur mesurée 1...65535 : Le temps en minutes | Intervallo per la registrazione dati 8 | Tempo di intervallo per la registrazione del valore misurato 1 ... 65535: tempo in minuti | Interwał zapisu danych 8 | Długość interwału do zapisu wartości pomiarowej 1...65535: Czas w minutach | Vremenski raspon za zapisivanje 8 | Vremenski raspon za zapisivanje mjerene vrijednosti 1…65535: vrijeme u minutama
R | 2088 | 828 | 2 | h | - | R | UInt32 | 2160 | Duration of data logging 1 | Recording time in hours for data logging 1 | Loggingdauer 1 | Aufzeichnungsdauer in Stunden Datenlogging 1 | Durée de l'enregistrement des données 1 | Temps d'enregistrement en heures pour l'enregistrement des données 1 | Durata della registrazione dati 1 | Tempo di registrazione in ore per il data logging 1 | Długość rejstracji 1 | Długość zapisu w godzinach Rejestracja 1 | Trajanje zapisivanja 1 | Vrijeme zapisivanja u satima za zapisivanje podataka 1
R | 2090 | 082A | 2 | h | - | R | UInt32 | 2160 | Duration of data logging 2 | Recording time in hours for data logging 2 | Loggingdauer 2 | Aufzeichnungsdauer in Stunden Datenlogging 2 | Durée de l'enregistrement des données 2 | Temps d'enregistrement en heures pour l'enregistrement des données 2 | Durata della registrazione dati 2 | Tempo di registrazione in ore per il data logging 2 | Długość rejstracji 2 | Długość zapisu w godzinach Rejestracja 2 | Trajanje zapisivanja 2 | Vrijeme zapisivanja u satima za zapisivanje podataka 2
R | 2092 | 082C | 2 | h | - | R | UInt32 | 2160 | Duration of data logging 3 | Recording time in hours for data logging 3 | Loggingdauer 3 | Aufzeichnungsdauer in Stunden Datenlogging 3 | Durée de l'enregistrement des données 3 | Temps d'enregistrement en heures pour l'enregistrement des données 3 | Durata della registrazione dati 3 | Tempo di registrazione in ore per il data logging 3 | Długość rejstracji 3 | Długość zapisu w godzinach Rejestracja 3 | Trajanje zapisivanja 3 | Vrijeme zapisivanja u satima za zapisivanje podataka 3
R | 2094 | 082E | 2 | h | - | R | UInt32 | 2160 | Duration of data logging 4 | Recording time in hours for data logging 4 | Loggingdauer 4 | Aufzeichnungsdauer in Stunden Datenlogging 4 | Durée de l'enregistrement des données 4 | Temps d'enregistrement en heures pour l'enregistrement des données 4 | Durata della registrazione dati 4 | Tempo di registrazione in ore per il data logging 4 | Długość rejstracji 4 | Długość zapisu w godzinach Rejestracja 4 | Trajanje zapisivanja 4 | Vrijeme zapisivanja u satima za zapisivanje podataka 4
R | 2096 | 830 | 2 | h | - | R | UInt32 | 2160 | Duration of data logging 5 | Recording time in hours for data logging 5 | Loggingdauer 5 | Aufzeichnungsdauer in Stunden Datenlogging 5 | Durée de l'enregistrement des données 5 | Temps d'enregistrement en heures pour l'enregistrement des données 5 | Durata della registrazione dati 5 | Tempo di registrazione in ore per il data logging 5 | Długość rejstracji 5 | Długość zapisu w godzinach Rejestracja 5 | Trajanje zapisivanja 5 | Vrijeme zapisivanja u satima za zapisivanje podataka 5
R | 2098 | 832 | 2 | h | - | R | UInt32 | 2160 | Duration of data logging 6 | Recording time in hours for data logging 6 | Loggingdauer 6 | Aufzeichnungsdauer in Stunden Datenlogging 6 | Durée de l'enregistrement des données 6 | Temps d'enregistrement en heures pour l'enregistrement des données 6 | Durata della registrazione dati 6 | Tempo di registrazione in ore per il data logging 6 | Długość rejstracji 6 | Długość zapisu w godzinach Rejestracja 6 | Trajanje zapisivanja 6 | Vrijeme zapisivanja u satima za zapisivanje podataka 6
R | 2100 | 834 | 2 | h | - | R | UInt32 | 2160 | Duration of data logging 7 | Recording time in hours for data logging 7 | Loggingdauer 7 | Aufzeichnungsdauer in Stunden Datenlogging 7 | Durée de l'enregistrement des données 7 | Temps d'enregistrement en heures pour l'enregistrement des données 7 | Durata della registrazione dati 7 | Tempo di registrazione in ore per il data logging 7 | Długość rejstracji 7 | Długość zapisu w godzinach Rejestracja 7 | Trajanje zapisivanja 7 | Vrijeme zapisivanja u satima za zapisivanje podataka 7
R | 2102 | 836 | 2 | h | - | R | UInt32 | 2160 | Duration of data logging 8 | Recording time in hours for data logging 8 | Loggingdauer 8 | Aufzeichnungsdauer in Stunden Datenlogging 8 | Durée de l'enregistrement des données 8 | Temps d'enregistrement en heures pour l'enregistrement des données 8 | Durata della registrazione dati 8 | Tempo di registrazione in ore per il data logging 8 | Długość rejstracji 8 | Długość zapisu w godzinach Rejestracja 8 | Trajanje zapisivanja 8 | Vrijeme zapisivanja u satima za zapisivanje podataka 8
R | 2112 | 840 | 1 | - | - | R | UInt8 | 0 | Status data logging 1 | 0: No data available for data logging 1 1: Data logging 1 is active 2: Data logging 1 paused 3: Data logging 1 is completed | Status Datenlogging 1 | 0: Keine Daten zu Logging 1 verfügbar 1: Datenlogging 1 ist aktiv 2: Datenlogging 1 ist pausiert 3: Datenlogging 1 ist abgeschlossen | Etat de l'enregistrement des données 1 | 0 : aucune donnée disponible pour l'enregistrement des données 1 1 : L'enregistrement des données 1 est actif 2 : Enregistrement des données 1 est en pause 3 : L'enregistrement des données 1 est terminé. | Stato della registrazione dati 1 | 0: nessun dato disponibile per il data logging 1 1: la registrazione dei dati 1 è attiva 2: registrazione dei dati 1 in pausa 3: registrazione dati 1 completata | Status rejestracji 1 | 0: Brak dostępnych danych do rejestracji 1 1: Rejestracja 1 aktywna 2: Rejestracja 1 wstrzymana 3: Rejestracja 1 zakończona | Stanje zapisivanja 1 | 0: Nema dostupnih podataka za zapisivanje podataka 1 1: zapisivanje podataka 1 je uključeno 2: zapisivanje podataka 1 je zaustavljeno 3: zapisivanje podataka 1 je dovršeno
R | 2113 | 841 | 1 | - | - | R | UInt8 | 0 | Status data logging 2 | 0: No data available for data logging 2 1: Data logging 2 is active 2: Data logging 2 paused 3: Data logging 2 is completed | Status Datenlogging 2 | 0: Keine Daten zu Logging 2 verfügbar 1: Datenlogging 2 ist aktiv 2: Datenlogging 2 ist pausiert 3: Datenlogging 2 ist abgeschlossen | Etat de l'enregistrement des données 2 | 0 : aucune donnée disponible pour l'enregistrement des données 2 1 : L'enregistrement des données 2 est actif 2 : Enregistrement des données 2 est en pause 3 : L'enregistrement des données 2 est terminé. | Stato della registrazione dati 2 | 0: nessun dato disponibile per il data logging 2 1: la registrazione dei dati 1 è attiva 2: registrazione dei dati 1 in pausa 3: registrazione dati 1 completata | Status rejestracji 2 | 0: Brak dostępnych danych do rejestracji 2 1: Rejestracja 2 aktywna 2: Rejestracja 2 wstrzymana 3: Rejestracja 2 zakończona | Stanje zapisivanja 2 | 0: Nema dostupnih podataka za zapisivanje podataka 2 1: zapisivanje podataka 2 je uključeno 2: zapisivanje podataka 2 je zaustavljeno 3: zapisivanje podataka 2 je dovršeno
R | 2114 | 842 | 1 | - | - | R | UInt8 | 0 | Status data logging 3 | 0: No data available for data logging 3 1: Data logging 3 is active 2: Data logging 3 paused 3: Data logging 3 is completed | Status Datenlogging 3 | 0: Keine Daten zu Logging 3 verfügbar 1: Datenlogging 3 ist aktiv 2: Datenlogging 3 ist pausiert 3: Datenlogging 3 ist abgeschlossen | Etat de l'enregistrement des données 3 | 0 : aucune donnée disponible pour l'enregistrement des données 3 1 : L'enregistrement des données 3 est actif 2 : Enregistrement des données 3 est en pause 3 : L'enregistrement des données 3 est terminé. | Stato della registrazione dati 3 | 0: nessun dato disponibile per il data logging 3 1: la registrazione dei dati 1 è attiva 2: registrazione dei dati 1 in pausa 3: registrazione dati 1 completata | Status rejestracji 3 | 0: Brak dostępnych danych do rejestracji 3 1: Rejestracja 3 aktywna 2: Rejestracja 3 wstrzymana 3: Rejestracja 3 zakończona | Stanje zapisivanja 3 | 0: Nema dostupnih podataka za zapisivanje podataka 3 1: zapisivanje podataka 3 je uključeno 2: zapisivanje podataka 3 je zaustavljeno 3: zapisivanje podataka 3 je dovršeno
R | 2115 | 843 | 1 | - | - | R | UInt8 | 0 | Status data logging 4 | 0: No data available for data logging 4 1: Data logging 4 is active 2: Data logging 4 paused 3: Data logging 4 is completed | Status Datenlogging 4 | 0: Keine Daten zu Logging 4 verfügbar 1: Datenlogging 4 ist aktiv 2: Datenlogging 4 ist pausiert 3: Datenlogging 4 ist abgeschlossen | Etat de l'enregistrement des données 4 | 1 : aucune donnée disponible pour l'enregistrement des données 4 1 : L'enregistrement des données 4 est actif 2 : Enregistrement des données 4 est en pause 3 : L'enregistrement des données 4 est terminé. | Stato della registrazione dati 4 | 0: nessun dato disponibile per il data logging 4 1: la registrazione dei dati 1 è attiva 2: registrazione dei dati 1 in pausa 3: registrazione dati 1 completata | Status rejestracji 4 | 0: Brak dostępnych danych do rejestracji 4 1: Rejestracja 4 aktywna 2: Rejestracja 4 wstrzymana 3: Rejestracja 4 zakończona | Stanje zapisivanja 4 | 0: Nema dostupnih podataka za zapisivanje podataka 4 1: zapisivanje podataka 4 je uključeno 2: zapisivanje podataka 4 je zaustavljeno 3: zapisivanje podataka 4 je dovršeno
R | 2116 | 844 | 1 | - | - | R | UInt8 | 0 | Status data logging 5 | 0: No data available for data logging 5 1: Data logging 5 is active 2: Data logging 5 paused 3: Data logging 5 is completed | Status Datenlogging 5 | 0: Keine Daten zu Logging 5 verfügbar 1: Datenlogging 5 ist aktiv 2: Datenlogging 5 ist pausiert 3: Datenlogging 5 ist abgeschlossen | Etat de l'enregistrement des données 5 | 1 : aucune donnée disponible pour l'enregistrement des données 5 1 : L'enregistrement des données 5 est actif 2 : Enregistrement des données 5 est en pause 3 : L'enregistrement des données 5 est terminé. | Stato della registrazione dati 5 | 0: nessun dato disponibile per il data logging 5 1: la registrazione dei dati 1 è attiva 2: registrazione dei dati 1 in pausa 3: registrazione dati 1 completata | Status rejestracji 5 | 0: Brak dostępnych danych do rejestracji 5 1: Rejestracja 5 aktywna 2: Rejestracja 5 wstrzymana 3: Rejestracja 5 zakończona | Stanje zapisivanja 5 | 0: Nema dostupnih podataka za zapisivanje podataka 5 1: zapisivanje podataka 5 je uključeno 2: zapisivanje podataka 5 je zaustavljeno 3: zapisivanje podataka 5 je dovršeno
R | 2117 | 845 | 1 | - | - | R | UInt8 | 0 | Status data logging 6 | 0: No data available for data logging 6 1: Data logging 6 is active 2: Data logging 6 paused 3: Data logging 6 is completed | Status Datenlogging 6 | 0: Keine Daten zu Logging 6 verfügbar 1: Datenlogging 6 ist aktiv 2: Datenlogging 6 ist pausiert 3: Datenlogging 6 ist abgeschlossen | Etat de l'enregistrement des données 6 | 1 : aucune donnée disponible pour l'enregistrement des données 6 1 : L'enregistrement des données 6 est actif 2 : Enregistrement des données 6 est en pause 3 : L'enregistrement des données 6 est terminé. | Stato della registrazione dati 6 | 0: nessun dato disponibile per il data logging 6 1: la registrazione dei dati 1 è attiva 2: registrazione dei dati 1 in pausa 3: registrazione dati 1 completata | Status rejestracji 6 | 0: Brak dostępnych danych do rejestracji 6 1: Rejestracja 6 aktywna 2: Rejestracja 6 wstrzymana 3: Rejestracja 6 zakończona | Stanje zapisivanja 6 | 0: Nema dostupnih podataka za zapisivanje podataka 6 1: zapisivanje podataka 6 je uključeno 2: zapisivanje podataka 6 je zaustavljeno 3: zapisivanje podataka 6 je dovršeno
R | 2118 | 846 | 1 | - | - | R | UInt8 | 0 | Status data logging 7 | 0: No data available for data logging 7 1: Data logging 7 is active 2: Data logging 7 paused 3: Data logging 7 is completed | Status Datenlogging 7 | 0: Keine Daten zu Logging 7 verfügbar 1: Datenlogging 7 ist aktiv 2: Datenlogging 7 ist pausiert 3: Datenlogging 7 ist abgeschlossen | Etat de l'enregistrement des données 7 | 1 : aucune donnée disponible pour l'enregistrement des données 7 1 : L'enregistrement des données 7 est actif 2 : Enregistrement des données 7 est en pause 3 : L'enregistrement des données 7 est terminé. | Stato della registrazione dati 7 | 0: nessun dato disponibile per il data logging 7 1: la registrazione dei dati 1 è attiva 2: registrazione dei dati 1 in pausa 3: registrazione dati 1 completata | Status rejestracji 7 | 0: Brak dostępnych danych do rejestracji 7 1: Rejestracja 7 aktywna 2: Rejestracja 7 wstrzymana 3: Rejestracja 7 zakończona | Stanje zapisivanja 7 | 0: Nema dostupnih podataka za zapisivanje podataka 7 1: zapisivanje podataka 7 je uključeno 2: zapisivanje podataka 7 je zaustavljeno 3: zapisivanje podataka 7 je dovršeno
R | 2119 | 847 | 1 | - | - | R | UInt8 | 0 | Status data logging 8 | 0: No data available for data logging 8 1: Data logging 8 is active 2: Data logging 8 paused 3: Data logging 8 is completed | Status Datenlogging 8 | 0: Keine Daten zu Logging 8 verfügbar 1: Datenlogging 8 ist aktiv 2: Datenlogging 8 ist pausiert 3: Datenlogging 8 ist abgeschlossen | Etat de l'enregistrement des données 8 | 2 : aucune donnée disponible pour l'enregistrement des données 8 1 : L'enregistrement des données 8 est actif 2 : Enregistrement des données 8 est en pause 3 : L'enregistrement des données 8 est terminé. | Stato della registrazione dati 8 | 0: nessun dato disponibile per il data logging 8 1: la registrazione dei dati 1 è attiva 2: registrazione dei dati 1 in pausa 3: registrazione dati 1 completata | Status rejestracji 8 | 0: Brak dostępnych danych do rejestracji 8 1: Rejestracja 8 aktywna 2: Rejestracja 8 wstrzymana 3: Rejestracja 8 zakończona | Stanje zapisivanja 8 | 0: Nema dostupnih podataka za zapisivanje podataka 8 1: zapisivanje podataka 8 je uključeno 2: zapisivanje podataka 8 je zaustavljeno 3: zapisivanje podataka 8 je dovršeno
H2 | 6144 | 1800 | 33 | 24 |  |  |  |  | Digital output |  | Digitaler Ausgang |  | Sortie TOR |  | Usita digitale |  | Wyjście cyfrowe |  | Digitalni izlaz
R | 6144 | 1800 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Status digital output | Status of the digital output 0: Inactive 1: Active | Status digitaler Ausgang | Status des digitalen Ausgangs 0: Inaktiv 1: Aktiv | Etat sortie TOR | État de la sortie numérique 0 : Inactif 1 : Actif | Stato dell'uscita digitale | Stato del digitale d'uscita 0: Inattivo 1: Attivo | Status wyjścia cyfrowego | Status wyjścia cyfrowego 0: Nieaktywne 1: Aktywne | Stanje digitalnog izlaza | Stanje digitalnog izlaza 0: isključen 1: uključen
R | 6152 | 1808 | 2 | W | - | R | Fl32 |  | Maximum power for pulse output | Specifies the maximum system power at which the pulse configuration can operate | Maximale Leistung für Impulsausgang | Gibt die maximale Systemleitung an, bei welcher die Impulskonfiguration arbeiten kann |  |  | Potenza massima per uscita impulsi | Specifica la potenza massima del sistema a cui può funzionare la configurazione a impulsi | Maksymalna moc dla wyjścia impulsowego | Określa maksymalną moc systemu, przy której konfiguracja impulsu może działać | Najveća snaga za impulsni izlaz | Određuje najveću snagu sustava za koju konfiguracija impulsa može raditi
R | 6154 | 180A | 2 | - | - | R | UInt32 | 0 | Pending impulses | Specifies the number of pending pulses | Ausstehende Impulse | Gibt die Anzahl an ausstehenden Impulsen an |  |  | Impulsi in sospeso | Specifica il numero di impulsi in sospeso | Oczekiwane impulsy | Określa liczbę spodziewanych impulsów | Impulsi na čekanju | Određuje broj impulsa na čekanju
R | 6160 | 1810 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 3 | Function of digital output | Function of the digital output 0: Deactivated 1: Pulse output 2: Device status 3: Manually control 4: Signal output 5: Rotary field direction | Funktion digitaler Ausgang | Funktion des digitalen Ausgangs 0: Deaktiviert 1: Impulsausgang 2: Gerätestatus 3: Manuelle Steuerung 4: Meldeausgang 5: Drehfeldanzeige | Fonction de la sortie TOR | Fonction de la sortie numérique 0 : Désactivé 1 : Sortie d'impulsion 2 : État du dispositif 3 : Contrôle à distance 4 : Sortie de signal 5 : Direction du champ tournant. | Funzione dell'uscita digitale | Funzione del digiale d'uscita 0: disattivato 1: uscita a impulsi 2: stato del dispositivo 3: controllo remoto 4: uscita del segnale 5: senso di rotazione | Funkcja cyfrowego wyjścia | Funkcja wyjścia cyfrowego 0: Dezaktywowany 1: Wyjście impulsowe 2: Stan urządzenia 3: Kontrola ręczna 4: Wyjście sygnału 5: Kierunek pola wirującego | Funkcija digitalnog izlaza | Funkcija digitalnog izlaza 0: onemogućen 1: impulsni izlaz 2: stanje uređaja 3: daljinsko upravljanje 4: signalni izlaz 5: smjer okretnog polja
R | 6161 | 1811 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Idle mode digital output | Standby mode of the digital output 0: Normally open (NO) 1: Normally closed (NC) | Ruhezustand digitaler Ausgang | Ruhezustand des digitalen Ausgangs 0: Normally open (NO) 1: Normally closed (NC) | Sortie TOR en mode veille | Mode veille de la sortie numérique 0 : Normalement ouvert (NO) 1 : Normalement fermé (NC). | Uscita digitale in modalità inattiva | Modalità di attesa dell'uscita digitale 0: Normalmente aperto (NO) 1: Normalmente chiuso (NC) | Wyjście cyfrowe w trybie czuwania | Tryb gotowości wyjścia cyfrowego 0: Normalnie otwarte (NO) 1: Normalnie zamknięte (NC) | Stanje mirovanja digitalnog izlaza | Način rada digitalnog izlaza u mirovanju 0: radni kontakt (N.O.) 1: mirni kontakt (N.C.)
R | 6164 | 1814 | 8 | - | - | R/W | ASCII | DO | Identifier digital output | Identifier of digital output as NULL terminated ASCII character string | Bezeichner digitaler Ausgang | Bezeichner des digitalen Ausgangs als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkette | Identifiant sortie TOR | Identificateur de la sortie numérique sous forme de chaîne de caractères ASCII à terminaison NULL | Uscita digitale dell'identificatore | Identificatore di output digitale come stringa di caratteri ASCII con terminazione NULL | Identyfikator wyjścia cyfrowego | Identyfikator wyjścia cyfrowego jako ciąg znaków ASCII zakończony NULL | Identifikator digitalnog izlaza | Identifikator digitalnog izlaza kao ASCII znakovni niz završen NULL znakom
R | 6180 | 1824 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | Data source impulse output | 0: Ea+ 1: Ea- 2: Er+ 3: Er- 4: Es | Datenquelle Impulsausgang | (nur bei Funktion Pulsausgang) 0: Ea+ 1: Ea- 2: Er+ 3: Er- 4: Es | Sortie d'impulsion de la source de données | 0: Ea+ 1: Ea- 2: Er+ 3: Er- 4: Es | Uscita impulsiva della sorgente dati | 0: Ea+ 1: Ea- 2: Er+ 3: Er- 4: Es | Wyjścia impulsowe źródła danych | 0: Ea+ 1: Ea- 2: Er+ 3: Er- 4: Es | Izvor podataka za impulsni izlaz | 0: Ea+ 1: Ea- 2: Er+ 3: Er- 4: Es
R | 6182 | 1826 | 1 | Wh / VAh / varh | 0,1 | R/W | UInt16 | 100 | Impulse valency | (only with function pulse output) Specification of the impulse valency. The unit depends on the data source used. | Wertigkeit eines Impulses | (nur bei Funktion Pulsausgang) Angabe der Impuslwertigkeit. Die Einheit hängt von der genutzten Zählerquelle ab. | Valeur de l'impulsion | (uniquement avec sortie d'impulsion de fonction) Spécification de la valence de l'impulsion. L'unité dépend de la source de données utilisée. | Valenza d'impulso | (solo con la funzione dell'uscita ad impulsi) Specifica della valenza degli impulsi. L'unità dipende dalla fonte di dati utilizzata. | Wartościowość impulsu | (tylko z funkcją wyjścia impulsowego) Specyfikacja wartościowości impulsu. Jednostka zależy od zastosowanego źródła danych. | Imuplsna valencija | (Jedino uz funkciju impulsnog izlaza.) Specifikacija impulsne valencije. Jedinica ovisi o korištenom izvoru podataka.
R | 6183 | 1827 | 1 | ms | - | R/W | UInt16 | 100 | Length of impulse | 30...900: Length in ms | Impulslänge | (nur bei Funktion Pulsausgang) 30…900: Länge in ms | Longueur de l'impulsion | 30...900 : Longueur en ms | Lunghezza dell'impulso | 30 ... 900: Lunghezza in ms | Długośc impulsu | 30...900: Długość w ms | Trajanje impulsa | 30...900: trajanje u ms
R | 6192 | 1830 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 1 | Logic gate | (only with function signal output) logic links 0: AND 1: OR 2: XOR | Logikgatter | (nur bei Funktion Meldeausgang) Logikverknüpfungen 0: AND 1: OR 2: XOR | Porte logique | (uniquement avec sortie de signal de fonction) liens logiques 0 : AND 1 : OR 2 : XOR | Logic gate | (solo con la funzione del segnale d'uscita) collegamenti logici 0: AND 1: OR 2: XOR | Bramka logiczna | (tylko z funkcyjnym sygnałem wyjściowym) bramki logiczne 0: AND 1: OR 2: XOR | Logička funkcija | (Jedino uz funkciju signalnog izlaza.) Logička funkcija 0: AND 1: OR 2: XOR
R | 6193 | 1831 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Invert the output of the logic gate | (only with function signal output) Inversion of the logic gate output 0: Not inverted 1: Inverted | Ausgang des Logikgatters invertieren | (nur bei Funktion Meldeausgang) Invertierung des Logikgatterausgangs 0: Nicht invertiert 1: Invertiert | Inverser la sortie de la porte logique | (uniquement avec sortie de signal de fonction) Inversion de la sortie de la porte logique 0 : Non inversé 1 : Inversé | Invertire l'output della porta logica | (solo con la funzione del segnale d'uscita) Inversione dell'uscita della porta logica 0: non invertito 1: invertito | Odwrócenie wyjścia bramki logicznej | (tylko z funkcyjnym sygnałem wyjściowym) Odwrócenie wyjścia bramki logicznej 0: Nieodwrócone 1: Odwrócone | Negiranje izlaza logičke funkcije | (Jedino uz funkciju signalnog izlaza.) Negacija izlaza logičke funkcije 0: nije negiran 1: negiran
R | 6198 | 1836 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Connection status logic gate input 1 | (only with function signal output) Connection status at logic gate input 1 0: Input is not used 1: Input is used | Verbindungsstatus Logikgattereingang 1 | (nur bei Funktion Meldeausgang) Verbindungsstatus am Logikgattereingang 1 0: Eingang ungenutzt 1: Eingang wird genutzt | Etat de la connexion porte logique entrée 1 | (uniquement avec sortie de signal de fonction) État de la connexion à l'entrée de la porte logique 1 0 : L'entrée n'est pas utilisée 1 : L'entrée est utilisée. | Stato di connessione logic gate ingresso 1 | (solo con la funzione del segnale d'uscita) Stato della connessione all'ingresso della porta logica 1 0: Input non utilizzato 1: Input è utilizzato | Status połączenia na wejściu bramka logiczna 1 | (tylko z funkcyjnym sygnałem wyjściowym) Status połączenia na wejściu 1 bramki logicznej 0: Wejście jest nieużywane 1: Wejście jest używane | Stanje povezanosti ulaza 1 logičke funkcije | Jedino uz funkciju signalnog izlaza.) Stanje ulaza 1 logičke funkcije 0: ulaz se ne koristi 1: ulaz se koristi
R | 6199 | 1837 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Inversion logic gate input 1 | (only with function signal output) Inversion at logic gate input 1 0: Not inverted 1: Inverted | Invertierung Logikgattereingang 1 | (nur bei Funktion Meldeausgang) Invertierung am Logikgattereingang 1 0: Nicht invertiert 1: Invertiert | Inversion de l'entrée logique 1 | (uniquement avec sortie de signal de fonction) Inversion à l'entrée de la porte logique 1 0 : Non inversé 1 : Inversé | Inversione logic gate ingresso 1 | (solo con la funzione del segnale d'uscita) Inversione all'ingresso della porta logica 1 0: non invertito 1: invertito | Odwrócenie wejścia bramka logiczna 1 | (tylko z funkcyjnym sygnałem wyjściowym) Odwrócenie wejścia 1 bramki logicznej 0: Nieodwrócone 1: Odwrócone | Negiranje ulaza 1 logičke funkcije | (Jedino uz funkciju signalnog izlaza.) Negacija ulaza 1 u logičku funkciju 0: nije negiran 1: negiran
R | 6200 | 1838 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Alarm message for logic gate input 1 | (only with function signal output) Limit value alarm at logic gate input 1 0: Limit value alarm 1 1: Limit value alarm 2 2: Limit value alarm 3 3: Limit value alarm 4 | Alarmmeldung Logikgattereingang 1 | (nur bei Funktion Meldeausgang) Grenzwertalarm am Logikgattereingang 1 0: Grenzwertalarm 1 1: Grenzwertalarm 2 2: Grenzwertalarm 3 3: Grenzwertalarm 4 | Message d'alarme pour l'entrée logique 1 | (uniquement avec sortie de signal de fonction) Alarme de valeur limite à l'entrée de la porte logique 1 0 : Alarme de valeur limite 1 1 : Alarme de valeur limite 2 2 : Alarme de valeur limite 3 3 : Alarme de valeur limite 4. | Messaggio di allarme per logic gate ingresso 1 | (solo con la funzione del segnale d'uscita) Limete valore allarme all'ingresso della porta logica 1 0: allarme valore limite 1 1: allarme valore limite 2 2: allarme valore limite 3 3: allarme valore limite 4 | Komunikat alarmowy dla wejścia bramka logiczna 1 | (tylko z funkcyjnym sygnałem wyjściowym) Alarm wartości granicznej na wejściu bramki logicznej 1 0: Alarm wartości granicznej 1 1: Alarm wartości granicznej 2 2: Alarm wartości granicznej 3 3: Alarm wartości granicznej 4 | Alarmna poruka za ulaz 1 logičke funkcije | (Jedino uz funkciju signalnog izlaza.) Alarm granične vrijednosti na ulazu 1 logičke funkcije 0: alarm 1 - granična vrijednost 1: alarm 2 - granična vrijednost 2: alarm 3 - granična vrijednost 3: alarm 4 - granična vrijednost
R | 6204 | 183C | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Connection status logic gate input 2 | (only with function signal output) Connection status at logic gate input 2 0: Input is not used 1: Input is used | Verbindungsstatus Logikgattereingang 2 | (nur bei Funktion Meldeausgang) Verbindungsstatus am Logikgattereingang 2 0: Eingang ungenutzt 1: Eingang wird genutzt | Etat de la connexion porte logique entrée 2 | (uniquement avec sortie de signal de fonction) État de la connexion à l'entrée de la porte logique 2 0 : L'entrée n'est pas utilisée 1 : L'entrée est utilisée. | Stato di connessione logic gate ingresso 2 | (solo con la funzione del segnale d'uscita) Stato della connessione all'ingresso della porta logica 2 0: Input non utilizzato 1: Input è utilizzato | Status połączenia na wejściu bramka logiczna 2 | (tylko z funkcyjnym sygnałem wyjściowym) Status połączenia na wejściu 2 bramki logicznej 0: Wejście jest nieużywane 1: Wejście jest używane | Stanje povezanosti ulaza 2 logičke funkcije | Jedino uz funkciju signalnog izlaza.) Stanje ulaza 2 logičke funkcije 0: ulaz se ne koristi 1: ulaz se koristi
R | 6205 | 183D | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Inversion logic gate input 2 | (only with function signal output) Inversion at logic gate input 2 0: Not inverted 1: Inverted | Invertierung Logikgattereingang 2 | (nur bei Funktion Meldeausgang) Invertierung am Logikgattereingang 2 0: Nicht invertiert 1: Invertiert | Inversion de l'entrée logique 2 | (uniquement avec sortie de signal de fonction) Inversion à l'entrée de la porte logique 2 0 : Non inversé 1 : Inversé | Inversione logic gate ingresso 2 | (solo con la funzione del segnale d'uscita) Inversione all'ingresso della porta logica 2 0: non invertito 1: invertito | Odwrócenie wejścia bramka logiczna 2 | (tylko z funkcyjnym sygnałem wyjściowym) Odwrócenie wejścia 2 bramki logicznej 0: Nieodwrócone 1: Odwrócone | Negiranje ulaza 2 logičke funkcije | (Jedino uz funkciju signalnog izlaza.) Negacija ulaza 2 u logičku funkciju 0: nije negiran 1: negiran
R | 6206 | 183E | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 1 | Alarm message for logic gate input 2 | (only with function signal output) Limit value alarm at logic gate input 2 0: Limit value alarm 1 1: Limit value alarm 2 2: Limit value alarm 3 3: Limit value alarm 4 | Alarmmeldung Logikgattereingang 2 | (nur bei Funktion Meldeausgang) Grenzwertalarm am Logikgattereingang 2 0: Grenzwertalarm 1 1: Grenzwertalarm 2 2: Grenzwertalarm 3 3: Grenzwertalarm 4 | Message d'alarme pour l'entrée logique 2 | (uniquement avec sortie de signal de fonction) Alarme de valeur limite à l'entrée de la porte logique 2 0 : Alarme de valeur limite 1 1 : Alarme de valeur limite 2 2 : Alarme de valeur limite 3 3 : Alarme de valeur limite 4. | Messaggio di allarme per logic gate ingresso 2 | (solo con la funzione del segnale d'uscita) Limete valore allarme all'ingresso della porta logica 2 0: allarme valore limite 1 1: allarme valore limite 2 2: allarme valore limite 3 3: allarme valore limite 4 | Komunikat alarmowy dla wejścia bramka logiczna 2 | (tylko z funkcyjnym sygnałem wyjściowym) Alarm wartości granicznej na wejściu bramki logicznej 2 0: Alarm wartości granicznej 1 1: Alarm wartości granicznej 2 2: Alarm wartości granicznej 3 3: Alarm wartości granicznej 4 | Alarmna poruka za ulaz 2 logičke funkcije | (Jedino uz funkciju signalnog izlaza.) Alarm granične vrijednosti na ulazu 2 logičke funkcije 0: alarm 1 - granična vrijednost 1: alarm 2 - granična vrijednost 2: alarm 3 - granična vrijednost 3: alarm 4 - granična vrijednost
R | 6210 | 1842 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Connection status logic gate input 3 | (only with function signal output) Connection status at logic gate input 3 0: Input is not used 1: Input is used | Verbindungsstatus Logikgattereingang 3 | (nur bei Funktion Meldeausgang) Verbindungsstatus am Logikgattereingang 3 0: Eingang ungenutzt 1: Eingang wird genutzt | Etat de la connexion porte logique entrée 3 | (uniquement avec sortie de signal de fonction) État de la connexion à l'entrée de la porte logique 3 0 : L'entrée n'est pas utilisée 1 : L'entrée est utilisée. | Stato di connessione logic gate ingresso 3 | (solo con la funzione del segnale d'uscita) Stato della connessione all'ingresso della porta logica 3 0: Input non utilizzato 1: Input è utilizzato | Status połączenia na wejściu bramka logiczna 3 | (tylko z funkcyjnym sygnałem wyjściowym) Status połączenia na wejściu 3 bramki logicznej 0: Wejście jest nieużywane 1: Wejście jest używane | Stanje povezanosti ulaza 3 logičke funkcije | Jedino uz funkciju signalnog izlaza.) Stanje ulaza 3 logičke funkcije 0: ulaz se ne koristi 1: ulaz se koristi
R | 6211 | 1843 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Inversion logic gate input 3 | (only with function signal output) Inversion at logic gate input 3 0: Not inverted 1: Inverted | Invertierung Logikgattereingang 3 | (nur bei Funktion Meldeausgang) Invertierung am Logikgattereingang 3 0: Nicht invertiert 1: Invertiert | Inversion de l'entrée logique 3 | (uniquement avec sortie de signal de fonction) Inversion à l'entrée de la porte logique 3 0 : Non inversé 1 : Inversé | Inversione logic gate ingresso 3 | (solo con la funzione del segnale d'uscita) Inversione all'ingresso della porta logica 3 0: non invertito 1: invertito | Odwrócenie wejścia bramka logiczna 3 | (tylko z funkcyjnym sygnałem wyjściowym) Odwrócenie wejścia 3 bramki logicznej 0: Nieodwrócone 1: Odwrócone | Negiranje ulaza 3 logičke funkcije | (Jedino uz funkciju signalnog izlaza.) Negacija ulaza 3 u logičku funkciju 0: nije negiran 1: negiran
R | 6212 | 1844 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 2 | Alarm message for logic gate input 3 | (only with function signal output) Limit value alarm at logic gate input 3 0: Limit value alarm 1 1: Limit value alarm 2 2: Limit value alarm 3 3: Limit value alarm 4 | Alarmmeldung Logikgattereingang 3 | (nur bei Funktion Meldeausgang) Grenzwertalarm am Logikgattereingang 3 0: Grenzwertalarm 1 1: Grenzwertalarm 2 2: Grenzwertalarm 3 3: Grenzwertalarm 4 | Message d'alarme pour l'entrée logique 3 | (uniquement avec sortie de signal de fonction) Alarme de valeur limite à l'entrée de la porte logique 3 0 : Alarme de valeur limite 1 1 : Alarme de valeur limite 2 2 : Alarme de valeur limite 3 3 : Alarme de valeur limite 4. | Messaggio di allarme per logic gate ingresso 3 | (solo con la funzione del segnale d'uscita) Limete valore allarme all'ingresso della porta logica 3 0: allarme valore limite 1 1: allarme valore limite 2 2: allarme valore limite 3 3: allarme valore limite 4 | Komunikat alarmowy dla wejścia bramka logiczna 3 | (tylko z funkcyjnym sygnałem wyjściowym) Alarm wartości granicznej na wejściu bramki logicznej 3 0: Alarm wartości granicznej 1 1: Alarm wartości granicznej 2 2: Alarm wartości granicznej 3 3: Alarm wartości granicznej 4 | Alarmna poruka za ulaz 3 logičke funkcije | (Jedino uz funkciju signalnog izlaza.) Alarm granične vrijednosti na ulazu 3 logičke funkcije 0: alarm 1 - granična vrijednost 1: alarm 2 - granična vrijednost 2: alarm 3 - granična vrijednost 3: alarm 4 - granična vrijednost
R | 6216 | 1848 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Connection status logic gate input 4 | (only with function signal output) Connection status at logic gate input 4 0: Input is not used 1: Input is used | Verbindungsstatus Logikgattereingang 4 | (nur bei Funktion Meldeausgang) Verbindungsstatus am Logikgattereingang 4 0: Eingang ungenutzt 1: Eingang wird genutzt | Etat de la connexion porte logique entrée 4 | (uniquement avec sortie de signal de fonction) État de la connexion à l'entrée de la porte logique 4 0 : L'entrée n'est pas utilisée 1 : L'entrée est utilisée. | Stato di connessione logic gate ingresso 4 | (solo con la funzione del segnale d'uscita) Stato della connessione all'ingresso della porta logica 4 0: Input non utilizzato 1: Input è utilizzato | Status połączenia na wejściu bramka logiczna 4 | (tylko z funkcyjnym sygnałem wyjściowym) Status połączenia na wejściu 4 bramki logicznej 0: Wejście jest nieużywane 1: Wejście jest używane | Stanje povezanosti ulaza 4 logičke funkcije | Jedino uz funkciju signalnog izlaza.) Stanje ulaza 4 logičke funkcije 0: ulaz se ne koristi 1: ulaz se koristi
R | 6217 | 1849 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Inversion logic gate input 4 | (only with function signal output) Inversion at logic gate input 4 0: Not inverted 1: Inverted | Invertierung Logikgattereingang 4 | (nur bei Funktion Meldeausgang) Invertierung am Logikgattereingang 4 0: Nicht invertiert 1: Invertiert | Inversion de l'entrée logique 4 | (uniquement avec sortie de signal de fonction) Inversion à l'entrée de la porte logique 4 0 : Non inversé 1 : Inversé | Inversione logic gate ingresso 4 | (solo con la funzione del segnale d'uscita) Inversione all'ingresso della porta logica 4 0: non invertito 1: invertito | Odwrócenie wejścia bramka logiczna 4 | (tylko z funkcyjnym sygnałem wyjściowym) Odwrócenie wejścia 4 bramki logicznej 0: Nieodwrócone 1: Odwrócone | Negiranje ulaza 4 logičke funkcije | (Jedino uz funkciju signalnog izlaza.) Negacija ulaza 4 u logičku funkciju 0: nije negiran 1: negiran
R | 6218 | 184A | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 3 | Alarm message for logic gate input 4 | (only with function signal output) Limit value alarm at logic gate input 4 0: Limit value alarm 1 1: Limit value alarm 2 2: Limit value alarm 3 3: Limit value alarm 4 | Alarmmeldung Logikgattereingang 4 | (nur bei Funktion Meldeausgang) Grenzwertalarm am Logikgattereingang 4 0: Grenzwertalarm 1 1: Grenzwertalarm 2 2: Grenzwertalarm 3 3: Grenzwertalarm 4 | Message d'alarme pour l'entrée logique 4 | (uniquement avec sortie de signal de fonction) Alarme de valeur limite à l'entrée de la porte logique 4 0 : Alarme de valeur limite 1 1 : Alarme de valeur limite 2 2 : Alarme de valeur limite 3 3 : Alarme de valeur limite 4. | Messaggio di allarme per logic gate ingresso 4 | (solo con la funzione del segnale d'uscita) Limete valore allarme all'ingresso della porta logica 4 0: allarme valore limite 1 1: allarme valore limite 2 2: allarme valore limite 3 3: allarme valore limite 4 | Komunikat alarmowy dla wejścia bramka logiczna 4 | (tylko z funkcyjnym sygnałem wyjściowym) Alarm wartości granicznej na wejściu bramki logicznej 4 0: Alarm wartości granicznej 1 1: Alarm wartości granicznej 2 2: Alarm wartości granicznej 3 3: Alarm wartości granicznej 4 | Alarmna poruka za ulaz 4 logičke funkcije | (Jedino uz funkciju signalnog izlaza.) Alarm granične vrijednosti na ulazu 4 logičke funkcije 0: alarm 1 - granična vrijednost 1: alarm 2 - granična vrijednost 2: alarm 3 - granična vrijednost 3: alarm 4 - granična vrijednost
R | 6240 | 1860 | 1 | - | - | R/W | SInt16 | 1 | Display rotary field | (only with function rotary field direction) 0: No rotary field 1: Rotary field clockwise (123) -1: Rotary field counterclockwise (321) | Anzeige Drehfeld | (nur bei Funktion Drehfeldanzeige) 0: kein Drehfeld 1: Drehfeld rechtsdrehend (123) -1: Drehfeld linksdrehend (321) | Affichage du ordre des phases | (uniquement avec la fonction direction du champ rotatif) 0 : Pas de champ rotatif 1 : Champ rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre (123) -1 : Champ rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (321). | Mostra campo rotante | (solo con la funzione dell'indicatore del senso di rotazione) 0: nessun senso di rotazione 1: campo rotante in senso orario (123) -1: campo rotante in senso antiorario (321) | Wyświetl pole wirujące | (tylko z funkcją kierunku pola wirującego) 0: Brak pola wirującego 1: Pole wirujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara (123) -1: Pole wirujące przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (321) | Prikaz okretnog polja | (Jedino uz funkciju smjera okretnog polja.) 0: bez okretnog polja 1: okretno polje u smjeru kazaljke na satu (123) -1: okretno polje suportno od smjera kazaljke na satu (321)
H2 | 6656 | 1A00 | 38 | 9 |  |  |  |  | Digital input |  | Digitaler Eingang |  | Entrée TOR |  | Ingresso digitale |  | Wejście cyfrowe |  | Digitalni ulaz
R | 6656 | 1A00 | 1 | - | - | R | bool |  | Status digital input | 0: Inactive 1: Active | Status digitaler Eingang | 0: Inaktiv 1: Aktiv | Etat entrée TOR | 0 : Inactif 1 : Actif | Stato dell'ingresso digitale | 0: Inattivo 1: Attivo | Status cyfrowego wejścia | 0: Nieaktywne 1: Aktywne | Stanje digitalnog ulaza | 0: isključen 1: uključen
R | 6658 | 1A02 | 1 | - | - | R/W | bool | 1 | Activation of the digital input | 0: Disabled 1: Activated | Aktivierung des digitalen Eingangs | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Activation de l'entrée TOR | 0 : Désactivé 1 : Activé | Attivazione dell'ingresso digitale | 0: Disabilitato 1: Attivato | Aktywacja cyfrowego wejścia | 0: Dezaktywowany 1: Aktywowany | O(ne)mogućavanje digitalnog ulaza | 0: onemogućen 1: omogućen
R | 6659 | 1A03 | 1 | - | - | R/W | bool | 1 | Active level | 0: Normaly open (NO) 1: Normaly closed (NC) | Aktiv-Level | 0: Normaly open (NO) 1: Normaly closed (NC) | Niveau actif | 0 : Normalement ouvert (NO) 1 : Normalement fermé (NC). | Livello attivo | 0: Normalmente aperto (NO) 1: Normalmente chiuso (NC) | Sposób działania | 0: Normalnie otwarty (NO) 1: Normalnie zamknięty (NC) | Aktivna razina | 0: radni kontakt (N.O.) 1: mirni kontakt (N.C.)
R | 6672 | 1A10 | 8 | - | - | R/W | ASCII | DI | Identifier | Identifier of digital input as NULL terminated ASCII character string | Bezeichner | Bezeichner des digitalen Eingangs als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkette | Identifiant | Identificateur de l'entrée numérique sous forme de chaîne de caractères ASCII à terminaison NULL | Identificatore | Identificatore di input digitale come stringa di caratteri ASCII con terminazione NULL | Identyfikator | Identyfikator cyfrowego wejścia jako jako ciąg znaków ASCII zakończony NULL | Identifikator | Identifikator digitalnog ulaza kao ASCII znakovni niz završen NULL znakom
R | 6688 | 1A20 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Activation of the pulse counter | 0: Disabled 1: Activated | Aktivierung des Impulszählers | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Activation du compteur d'impulsions | 0 : Désactivé 1 : Activé | Attivazione del contatore di impulsi | 0: Disabilitato 1: Attivato | Aktywacja licznika impulsów | 0: Dezaktywowany 1: Aktywowany | Omogućavanje impulsnog brojača | 0: onemogućen 1: omogućen
R | 6689 | 1A21 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 1 | Impulse unit | The unit of the counted pulses is coded as an unsigned integer. 0: 1: kWh 2: kVAh 3: kvarh 4: ml 5: l 6: m3 7: g 8: kg 9: t 10: m 11: km otherwise: User-defined unit (see register 6691) | Impulseinheit | Die Einheit der gezählten Pulse wird als vorzeichenlose Ganzzahl kodiert. 0: 1: kWh 2: kVAh 3: kvarh 4: ml 5: l 6: m3 7: g 8: kg 9: t 10: m 11: km sonst: Nutzerdefinierte Einheit (Siehe Register 6691) | Unité de l'impulsion | L'unité des impulsions comptées est codée comme un nombre entier non signé. 0: 1: kWh 2: kVAh 3: kvarh 4: ml 5: l 6: m3 7: g 8: kg 9: t 10: m 11: km sinon : Unité définie par l'utilisateur (voir registre 6691). | Unità ad impulsi | L'unità degli impulsi contati è codificata come un numero intero non assegnato. 0: 1: kWh 2: kVAh 3: kvarh 4: ml 5: l 6: m3 7: g 8: kg 9: t 10: m 11: km altrimenti: unità definita dall'utente (vedere registro 6691) | Jednostka impulsu | Jednostka zliczonych impulsów jest kodowana jako liczba całkowita bez znaku. 0: 1: kWh 2: kVAh 3: kvarh 4: ml 5: l 6: m3 7: g 8: kg 9: t 10: m 11: km w przeciwnym razie: jednostka zdefiniowana przez użytkownika (patrz rejestr 6691) | Impulsna jedinica | Jedinica izbrojanih impulsa kodira se kao pozitivni cijeli broj. 0: 1: kWh 2: kVAh 3: kvarh 4: ml 5: l 6: m3 7: g 8: kg 9: t 10: m 11: km ostalo: korisnički definirana jedinica (vidjeti registar 6691)
R | 6690 | 1A22 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 1 | Impulse valency | 1…65535: Factor for one impulse | Impulswertigkeit | 1…65535: Faktor für einen Impuls | Valeur de l'impulsion | 1...65535 : Facteur pour une impulsion | Valenza d'impulso | 1…65535: Fattore per un impulso | Wartość impulsu | 1…65535: Mnożnik dla jednego impulsu | Impulsna valencija | 1…65535: faktor za jedan impuls
R | 6691 | 1A23 | 12 | - | - | R/W | ASCII | User unit | User-specific unit | User-specific unit | Anwenderspezifische Einheit | Anwenderspezifische Einheit | Unité spécifique à l'utilisateur | Unité spécifique à l'utilisateur | Unità specifica dell'utente | Unità specifica dell'utente | Jednostka użytkownika | Jednostka użytkownika | Korisnički definirana jedinica | Korisnički definirana jedinica
R | 6742 | 1A56 | 12 | - | - | R | ASCII | kWh | Used impulse unit in plain text | Current unit of impulse counter as NULL terminated ASCII character string | Genutzte Impulseinheit im Klartext | Zeigt die aktuell genutzte Einheit für den Impulszähler als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkette an. | Utilisation de l'unité de l'impulsion en texte brut | Unité actuelle du compteur d'impulsions sous forme de chaîne de caractères ASCII terminée par un NULL | Unità d'impulso usata in testo normale | Unità corrente del contatore di impulsi come stringa di caratteri ASCII terminata NULL | Używana jednostka impulsu w postaci tekstu | Używana jednostka impulsu jako ciąg znaków ASCII zakończony NULL | Korištena impulsna jedinica kao obični tekst | Trenutna jedinica impulsnog brojača kao ASCII znakovni niz završen NULL znakom
H2 | 8192 | 2000 | 54 | 36 |  |  |  |  | Network |  | Netzwerk |  | Réseau |  | Rete |  | Ustawienia sieciowe |  | Mreža
R | 8192 | 2000 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 192 | IPv4 address byte A | (only if register 8208 = 0) The IPv4 address is specified in the following format: A.B.C.D. Byte A | IPv4-Adresse Oktett A | (nur wenn Register 8208 = 0) Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett A | Adresse IPv4 octet A | (uniquement si le registre 8208 = 0) L'adresse IPv4 est spécifiée dans le format suivant : A.B.C.D. Octet A | Byte di indirizzo IPv4 A | (solo se registro 8208 = 0) L'indirizzo IPv4 è specificato nel seguente formato: A.B.C.D. Byte A | Adres IPv4 bajt A | (tylko kiedy rejestr 8208 = 0) Adres IPv4 podawany w następującym formacie: A.B.C.D Bajt A | IPv4 adresa bajt A | (Jedino ako je stanje registra 8208 jednako 0.) IPv4 adresa definirana je prema sljedećem formatu: A.B.C.D. Bajt A
R | 8193 | 2001 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 168 | IPv4 Address byte B | (only if register 8208 = 0) The IPv4 address is specified in the following format: A.B.C.D. Byte B | IPv4 Adresse Oktett B | (nur wenn Register 8208 = 0) Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett B | Adresse IPv4 octet B | (uniquement si le registre 8208 = 0) L'adresse IPv4 est spécifiée dans le format suivant : A.B.C.D. Octet B | Indirizzo IPv4 byte B | (solo se registro 8208 = 0) L'indirizzo IPv4 è specificato nel seguente formato: A.B.C.D. Byte B | Adres IPv4 bajt B | (tylko kiedy rejestr 8208 = 0) Adres IPv4 podawany w następującym formacie: A.B.C.D Bajt B | IPv4 adresa bajt B | (Jedino ako je stanje registra 8208 jednako 0.) IPv3 adresa definirana je prema sljedećem formatu: A.B.C.D. Bajt B
R | 8194 | 2002 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 1 | IPv4 Address byte C | (only if register 8208 = 0) The IPv4 address is specified in the following format: A.B.C.D. Byte C | IPv4 Adresse Oktett C | (nur wenn Register 8208 = 0) Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett C | Adresse IPv4 octet C | (uniquement si le registre 8208 = 0) L'adresse IPv4 est spécifiée dans le format suivant : A.B.C.D. Octet C | Byte indirizzo IPv4 C | (solo se registro 8208 = 0) L'indirizzo IPv4 è specificato nel seguente formato: A.B.C.D. Byte C | Adres IPv4 bajt C | (tylko kiedy rejestr 8208 = 0) Adres IPv4 podawany w następującym formacie: A.B.C.D Bajt C | IPv4 adresa bajt C | (Jedino ako je stanje registra 8208 jednako 0.) IPv4 adresa definirana je prema sljedećem formatu: A.B.C.D. Bajt C
R | 8195 | 2003 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 2 | IPv4 address byte D | (only if register 8208 = 0) The IPv4 address is specified in the following format: A.B.C.D. Byte D | IPv4-Adresse Oktett D | (nur wenn Register 8208 = 0) Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett D | Adresse IPv4 octet D | (uniquement si le registre 8208 = 0) L'adresse IPv4 est spécifiée dans le format suivant : A.B.C.D. Octet D | Byte di indirizzo IPv4 D | (solo se registro 8208 = 0) L'indirizzo IPv4 è specificato nel seguente formato: A.B.C.D. Byte D | Adres IPv4 bajt D | (tylko kiedy rejestr 8208 = 0) Adres IPv4 podawany w następującym formacie: A.B.C.D Bajt D | IPv4 adresa bajt D | (Jedino ako je stanje registra 8208 jednako 0.) IPv4 adresa definirana je prema sljedećem formatu: A.B.C.D. Bajt D
R | 8196 | 2004 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 255 | IPv4 subnet mask byte A | (only if register 8208 = 0) The IPv4 subnet mask is specified in the following format: A.B.C.D Byte A | IPv4 Subnetzmaske Oktett A | (nur wenn Register 8208 = 0) Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett A | Masque de sous-réseau IPv4 octet A | (uniquement si le registre 8208 = 0) L'adresse IPv4 du masque de sous réseau est spécifié dans le format suivant : A.B.C.D Octet A | Byte di subnet mask IPv4 A | (solo se registro 8208 = 0) La maschera di sottorete IPv4 è specificata nel seguente formato: A.B.C.D. Byte A | Maska podsieci IPv4 bajt A | (tylko kiedy rejestr 8208 = 0) Maska podsieci IPv4 podawana w następującym formacie: A.B.C.D Bajt A | IPv4 maska podmreže bajt A | (Jedino ako je stanje registra 8208 jednako 0.) IPv4 maska podmreže definirana je u sljedećem formatu: A.B.C.D Bajt A
R | 8197 | 2005 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 255 | IPv4 subnet mask byte B | (only if register 8208 = 0) The IPv4 subnet mask is specified in the following format: A.B.C.D Byte B | IPv4 Subnetzmaske Oktett B | (nur wenn Register 8208 = 0) Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett B | Masque de sous-réseau IPv4 octet B | (uniquement si le registre 8208 = 0) L'adresse IPv4 du masque de sous réseau est spécifié dans le format suivant : A.B.C.D Octet B | Byte maschera di sottorete IPv4 B | (solo se registro 8208 = 0) La maschera di sottorete IPv4 è specificata nel seguente formato: A.B.C.D. Byte B | Maska podsieci IPv4 bajt B | (tylko kiedy rejestr 8208 = 0) Maska podsieci IPv4 podawana w następującym formacie: A.B.C.D Bajt B | IPv4 maska podmreže bajt B | (Jedino ako je stanje registra 8208 jednako 0.) IPv4 maska podmreže definirana je u sljedećem formatu: A.B.C.D Bajt B
R | 8198 | 2006 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 255 | IPv4 subnet mask byte C | (only if register 8208 = 0) The IPv4 subnet mask is specified in the following format: A.B.C.D Byte C | IPv4 Subnetzmaske Oktett C | (nur wenn Register 8208 = 0) Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett C | Masque de sous-réseau IPv4 octet C | (uniquement si le registre 8208 = 0) L'adresse IPv4 du masque de sous réseau est spécifié dans le format suivant : A.B.C.D Octet C | Byte di subnet mask IPv4 C | (solo se registro 8208 = 0) La maschera di sottorete IPv4 è specificata nel seguente formato: A.B.C.D. Byte C | Maska podsieci IPv4 bajt C | (tylko kiedy rejestr 8208 = 0) Maska podsieci IPv4 podawana w następującym formacie: A.B.C.D Bajt C | IPv4 maska podmreže bajt C | (Jedino ako je stanje registra 8208 jednako 0.) IPv4 maska podmreže definirana je u sljedećem formatu: A.B.C.D Bajt C
R | 8199 | 2007 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 subnet mask byte D | (only if register 8208 = 0) The IPv4 subnet mask is specified in the following format: A.B.C.D Byte D | IPv4 Subnetzmaske Oktett D | (nur wenn Register 8208 = 0) Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett D | Masque de sous-réseau IPv4 octet D | (uniquement si le registre 8208 = 0) L'adresse IPv4 du masque de sous réseau est spécifié dans le format suivant : A.B.C.D Octet D | Byte maschera subnet IPv4 D | (solo se registro 8208 = 0) La maschera di sottorete IPv4 è specificata nel seguente formato: A.B.C.D. Byte D | Maska podsieci IPv4 bajt D | (tylko kiedy rejestr 8208 = 0) Maska podsieci IPv4 podawana w następującym formacie: A.B.C.D Bajt D | IPv4 maska podmreže bajt D | (Jedino ako je stanje registra 8208 jednako 0.) IPv4 maska podmreže definirana je u sljedećem formatu: A.B.C.D Bajt D
R | 8200 | 2008 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 standard gateway byte A | (only if register 8208 = 0) The IPv4 standard gateway is specified in the following format: A.B.C.D Byte A | IPv4 Standard Gateway Oktett A | (nur wenn Register 8208 = 0) Das IPv4 Standardgateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett A | Passerelle par défaut IPv4 octet A | (uniquement si le registre 8208 = 0) L'adresse IPv4 de la passerelle standard est spécifiée dans le format suivant : A.B.C.D Octet A | Byte gateway standard IPv4 A | (solo se registro 8208 = 0) Il gateway standard IPv4 è specificato nel seguente formato: A.B.C.D Byte A | Brama domyślna IPv4 bait A | (tylko kiedy rejestr 8208 = 0) Brama domyślna IPv4 podawana w następującym formacie: A.B.C.D Bajt A | IPv4 standardni pristupnik bajt A | (Jedino ako je stanje registra 8208 jednako 0.) IPv4 standardni poslužitelj definiran je u sljedećem formatu: A.B.C.D Bajt A
R | 8201 | 2009 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 standard gateway byte B | (only if register 8208 = 0) The IPv4 standard gateway is specified in the following format: A.B.C.D Byte B | IPv4 Standardgateway Oktett B | (nur wenn Register 8208 = 0) Das IPv4 Standardgateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett B | Passerelle par défaut IPv4 octet B | (uniquement si le registre 8208 = 0) L'adresse IPv4 de la passerelle standard est spécifiée dans le format suivant : A.B.C.D Octet B | Byte gateway standard IPv4 B | (solo se registro 8208 = 0) Il gateway standard IPv4 è specificato nel seguente formato: A.B.C.D Byte B | Brama domyślna IPv4 bait B | (tylko kiedy rejestr 8208 = 0) Brama domyślna IPv4 podawana w następującym formacie: A.B.C.D Bajt B | IPv4 standardni pristupnik bajt B | (Jedino ako je stanje registra 8208 jednako 0.) IPv4 standardni poslužitelj definiran je u sljedećem formatu: A.B.C.D Bajt B
R | 8202 | 200A | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 standard gateway byte C | (only if register 8208 = 0) The IPv4 standard gateway is specified in the following format: A.B.C.D Byte C | IPv4 Standardgateway Oktett C | (nur wenn Register 8208 = 0) Das IPv4 Standardgateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett C | Passerelle par défaut IPv4 octet C | (uniquement si le registre 8208 = 0) L'adresse IPv4 de la passerelle standard est spécifiée dans le format suivant : A.B.C.D Octet C | Byte gateway standard IPv4 C | (solo se registro 8208 = 0) Il gateway standard IPv4 è specificato nel seguente formato: A.B.C.D Byte C | Brama domyślna IPv4 bait C | (tylko kiedy rejestr 8208 = 0) Brama domyślna IPv4 podawana w następującym formacie: A.B.C.D Bajt C | IPv4 standardni pristupnik bajt C | (Jedino ako je stanje registra 8208 jednako 0.) IPv4 standardni poslužitelj definiran je u sljedećem formatu: A.B.C.D Bajt C
R | 8203 | 200B | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 standard gateway byte D | (only if register 8208 = 0) The IPv4 standard gateway is specified in the following format: A.B.C.D Byte D | IPv4 Standardgateway Oktett D | (nur wenn Register 8208 = 0) Das IPv4 Standardgateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett D | Passerelle par défaut IPv4 octet D | (uniquement si le registre 8208 = 0) L'adresse IPv4 de la passerelle standard est spécifiée dans le format suivant : A.B.C.D Octet D | Byte gateway standard IPv4 D | (solo se registro 8208 = 0) Il gateway standard IPv4 è specificato nel seguente formato: A.B.C.D Byte D | Brama domyślna IPv4 bait D | (tylko kiedy rejestr 8208 = 0) Brama domyślna IPv4 podawana w następującym formacie: A.B.C.D Bajt D | IPv4 standardni pristupnik bajt D | (Jedino ako je stanje registra 8208 jednako 0.) IPv4 standardni poslužitelj definiran je u sljedećem formatu: A.B.C.D Bajt D
R | 8204 | 200C | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 DNS server byte A | (only if register 8208 = 0) The IPv4 DNS server is specified in the following format: A.B.C.D Byte A | IPv4 DNS-Server Oktett A | (nur wenn Register 8208 = 0) Der IPv4 DNS-Server wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett A | Serveur DNS IPv4 octet A | (uniquement si le registre 8208 = 0) L'adresse IPv4 du serveur DNS est spécifié dans le format suivant : A.B.C.D Octet A | Byte del server DNS IPv4 A | (solo se registro 8208 = 0) Il server DNS IPv4 è specificato nel seguente formato: A.B.C.D Byte A | Serwer DNS IPv4 bajt A | (tylko kiedy rejestr 8208 = 0) Serwer DNS IPv4 podawany w następującym formacie: A.B.C.D Bajt A | IPv4 DNS poslužitelj bajt A | (Jedino ako je stanje registra 8208 jednako 0.) IPv4 DNS poslužitelj definiran je u sljedećem formatu: A.B.C.D Bajt A
R | 8205 | 200D | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 DNS server byte B | (only if register 8208 = 0) The IPv4 DNS server is specified in the following format: A.B.C.D Byte B | IPv4 DNS-Server Oktett B | (nur wenn Register 8208 = 0) Der IPv4 DNS-Server wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett B | Serveur DNS IPv4 octet B | (uniquement si le registre 8208 = 0) L'adresse IPv4 du serveur DNS est spécifié dans le format suivant : A.B.C.D Octet B | Byte del server DNS IPv4 B | (solo se registro 8208 = 0) Il server DNS IPv4 è specificato nel seguente formato: A.B.C.D Byte B | Serwer DNS IPv4 bajt B | (tylko kiedy rejestr 8208 = 0) Serwer DNS IPv4 podawany w następującym formacie: A.B.C.D Bajt B | IPv4 DNS poslužitelj bajt B | (Jedino ako je stanje registra 8208 jednako 0.) IPv4 DNS poslužitelj definiran je u sljedećem formatu: A.B.C.D Bajt B
R | 8206 | 200E | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 DNS server byte C | (only if register 8208 = 0) The IPv4 DNS server is specified in the following format: A.B.C.D Byte C | IPv4 DNS-Server Oktett C | (nur wenn Register 8208 = 0) Der IPv4 DNS-Server wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett C | Serveur DNS IPv4 octet C | (uniquement si le registre 8208 = 0) L'adresse IPv4 du serveur DNS est spécifié dans le format suivant : A.B.C.D Octet C | Byte del server DNS IPv4 C | (solo se registro 8208 = 0) Il server DNS IPv4 è specificato nel seguente formato: A.B.C.D Byte C | Serwer DNS IPv4 bajt C | (tylko kiedy rejestr 8208 = 0) Serwer DNS IPv4 podawany w następującym formacie: A.B.C.D Bajt C | IPv4 DNS poslužitelj bajt C | (Jedino ako je stanje registra 8208 jednako 0.) IPv4 DNS poslužitelj definiran je u sljedećem formatu: A.B.C.D Bajt C
R | 8207 | 200F | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 DNS server byte D | (only if register 8208 = 0) The IPv4 DNS server is specified in the following format: A.B.C.D Byte D | IPv4 DNS-Server Oktett D | (nur wenn Register 8208 = 0) Der IPv4 DNS-Server wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett D | Serveur DNS IPv4 octet D | (uniquement si le registre 8208 = 0) L'adresse IPv4 du serveur DNS est spécifié dans le format suivant : A.B.C.D Octet D | Byte del server DNS IPv4 D | (solo se registro 8208 = 0) Il server DNS IPv4 è specificato nel seguente formato: A.B.C.D Byte D | Serwer DNS IPv4 bajt D | (tylko kiedy rejestr 8208 = 0) Serwer DNS IPv4 podawany w następującym formacie: A.B.C.D Bajt D | IPv4 DNS poslužitelj bajt D | (Jedino ako je stanje registra 8208 jednako 0.) IPv4 DNS poslužitelj definiran je u sljedećem formatu: A.B.C.D Bajt D
R | 8208 | 2010 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | IPv4 address assignment mode | 0: Static 1: Dynamic (DCHP) | IPv4 Adressvergabe Modus | 0: Statisch 1: Dynamisch (DCHP) | Mode d'affectation d'adresse IPv4 | 0 : Statique 1 : Dynamique (DCHP). | Modalità di assegnazione degli indirizzi IPv4 | 0: Statico 1: Dinamico (DCHP) | Tryb przypisania adresu IPv4 | 0: Statyczny 1: Dynamiczy (DHCP) | IPv4 način pridjeljivanja adrese | 0: statički 1: dinamički (DCHP)
R | 8211 | 2013 | 1 | - | - | R/W | bool | 1 | Activate / deactivate web server | 0: Disabled 1: Activated | Webserver aktivieren / deaktivieren | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Activer / désactiver le serveur Web | 0: Désactivé 1: Activé | Attiva / disattiva il web server | 0: Disabilitato 1: Attivato | Aktywacja / dezaktywacja serwera WWW | 0: Dezaktywowany 1: Aktywowany | O(ne)mogućavanje web-poslužitelja | 0: onemogućen 1: omogućen
R | 8212 | 2014 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Activate / deactivate FTP server | 0: Disabled 1: Activated | FTP-Server aktivieren / deaktivieren | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Activer / désactiver le serveur FTP | 0: Désactivé 1: Activé | Attiva / disattiva il server FTP | 0: Disabilitato 1: Attivato | Aktywacja / dezaktywacja serwera FTP | 0: Dezaktywowany 1: Aktywowany | O(ne)mogućavanje FTP poslužitelja | 0: onemogućen 1: omogućen
R | 8213 | 2015 | 1 | - | - | R/W | bool | 1 | Activate / deactivate NetBIOS | 0: Disabled 1: Activated | NetBIOS aktivieren / deaktivieren | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Activer / désactiver NetBIOS | 0: Désactivé 1: Activé | Attiva / disattiva NetBIOS | 0: Disabilitato 1: Attivato | Aktywacja / dezaktywacja NetBIOS | 0: Dezaktywowany 1: Aktywowany | O(ne)mogućavanje NetBIOS-a | 0: onemogućen 1: omogućen
R | 8224 | 2020 | 16 | - | - | R/W | ASCII |  | Network name of the device | Configurable network name of the device. The network name is specified as a NULL terminated ASCII string | Netzwerkname des Gerätes | Konfigurierbarer Netzwerkname des Gerätes. Der Netzwerkname wird als NULL-terminierte ASCII-Zeichenkette angegegben. | Nom du réseau de l'appareil | Nom de réseau configurable de l'appareil. Le nom du réseau est spécifié comme une chaîne ASCII terminée par un NULL | Nome di rete del dispositivo | Nome di rete configurabile del dispositivo. Il nome della rete è specificato come una stringa ASCII terminata NULL | Nazwa sieciowa urządzenia | Konfigurowalna nazwa sieciowa urządzenia. Nazwa sieci jest określona jako ciąg znaków ASCII zakończony NULL | Mrežni naziv uređaja | Podesivi mrežni naziv uređaja. Mrežni naziv uređaja kao ASCII znakovni niz završen NULL znakom
R | 8320 | 2080 | 3 | - | - | R | UInt8[] |  | MAC address | MAC address | MAC-Adresse | MAC-Adresse | Adresse MAC | Adresse MAC | Indirizzo MAC | MAC address | Adres MAC | Adres MAC | MAC adresa | MAC adresa
R | 8324 | 2084 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Used IPv4 address byte A | Byte A | Aktuelle IPv4-Adresse Oktett A | Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett A | Utilisation de l'adresse IPv4 octet A | Octet A | Utilizzato il byte di indirizzo IPv4 A | Byte A | Używany bajt A adresu IPv4 | Bajt A | Korištena IPv4 adresa bajt A | Bajt A
R | 8325 | 2085 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Used IPv4 address byte B | Byte B | Aktuelle IPv4-Adresse Oktett B | Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett B | Utilisation de l'adresse IPv4 octet B | Octet B | Usato byte di indirizzo IPv4 B | Byte B | Używany bajt B adresu IPv4 | Bajt B | Korištena IPv4 adresa bajt B | Bajt B
R | 8326 | 2086 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Used IPv4 address byte C | Byte C | Aktuelle IPv4-Adresse Oktett C | Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett C | Utilisation de l'adresse IPv4 octet C | Octet C | Usato indirizzo IP byte C | Byte C | Używany bajt C adresu IPv4 | Bajt C | Korištena IPv4 adresa bajt C | Bajt C
R | 8327 | 2087 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Used IPv4 address byte D | Byte D | Aktuelle IPv4-Adresse Oktett D | Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett D | Utilisation de l'adresse IPv4 octet D | Octet D | Usato byte di indirizzo IPv4 D | Byte D | Używany bajt D adresu IPv4 | Bajt D | Korištena IPv4 adresa bajt D | Bajt D
R | 8328 | 2088 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Used IPv4 subnet mask byte A | Byte A | Aktuelle IPv4 Subnetzmaske Oktett A | Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett A | Utilisation du masque de sous-réseau IPv4 octet A | Octet A | Utilizzato il byte A della maschera di sottorete IPv4 | Byte A | Używany bajt A maski podsieci IPv4 | Bajt A | Korištena IPv4 maska podmreže bajt A | Bajt A
R | 8329 | 2089 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Used IPv4 subnet mask byte B | Byte B | Aktuelle IPv4 Subnetzmaske Oktett B | Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett B | Utilisation du masque de sous-réseau IPv4 octet B | Octet B | Utilizzato il byte B della subnet mask IPv4 | Byte B | Używany bajt B maski podsieci IPv4 | Bajt B | Korištena IPv4 maska podmreže bajt B | Bajt B
R | 8330 | 208A | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Used IPv4 subnet mask byte C | Byte C | Aktuelle IPv4 Subnetzmaske Oktett C | Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett C | Utilisation du masque de sous-réseau IPv4 octet C | Octet C | Utilizzato byte di subnet mask IPv4 C | Byte C | Używany bajt C maski podsieci IPv4 | Bajt C | Korištena IPv4 maska podmreže bajt C | Bajt C
R | 8331 | 208B | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Used IPv4 subnet mask byte D | Byte D | Aktuelle IPv4 Subnetzmaske Oktett D | Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett D | Utilisation du masque de sous-réseau IPv4 octet D | Octet D | Usato byte di subnet mask IPv4 D | Byte D | Używany bajt D maski podsieci IPv4 | Bajt D | Korištena IPv4 maska podmreže bajt D | Bajt D
R | 8332 | 208C | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Used IPv4 address of the standard gateway byte A | Byte A | Aktuelle IPv4-Adresse Standardgateway Oktett A | Die IPv4 Standard Gateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett A | Utilisation de la passerelle par défaut IPv4 octet A | Octet A | Indirizzo IPv4 utilizzato del byte di gateway standard A | Byte A | Używany bajt A bramy domyślnej IPv4 | Bajt A | Korištena IPv4 adresa standardnog pristupnika bajt A | Bajt A
R | 8333 | 208D | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Used IPv4 address of the standard gateway byte B | Byte B | Aktuelle IPv4-Adresse Standardgateway Oktett B | Die IPv4 Standard Gateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett B | Utilisation de la passerelle par défaut IPv4 octet B | Octet B | Indirizzo IPv4 utilizzato del byte di gateway standard B | Byte B | Używany bajt B bramy domyślnej IPv4 | Bajt B | Korištena IPv4 adresa standardnog pristupnika bajt B | Bajt B
R | 8334 | 208E | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Used IPv4 address of the standard gateway byte C | Byte C | Aktuelle IPv4-Adresse Standardgateway Oktett C | Die IPv4 Standard Gateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett C | Utilisation de la passerelle par défaut IPv4 octet C | Octet C | Indirizzo IPv4 utilizzato del byte di gateway standard C | Byte C | Używany bajt C bramy domyślnej IPv4 | Bajt C | Korištena IPv4 adresa standardnog pristupnika bajt C | Bajt C
R | 8335 | 208F | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Used IPv4 address of the standard gateway byte D | Byte D | Aktuelle IPv4-Adresse Standardgateway Oktett D | Die IPv4 Standard Gateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett D | Utilisation de la passerelle par défaut IPv4 octet D | Octet D | Indirizzo IPv4 utilizzato del byte di gateway standard D | Byte D | Używany bajt D bramy domyślnej IPv4 | Bajt D | Korištena IPv4 adresa standardnog pristupnika bajt D | Bajt D
R | 8352 | 20A0 | 2 | MHz | - | R | SInt32 |  | Speed ethernet link | Speed of ethernet link. | Ethernet-Link-Geschwindigkeit | Geschwindigkeit des Ethernet Links. | Vitesse liaison Ethernet | Vitesse de la liaison ethernet. | Collegamento ethernet di velocità | Velocità del collegamento ethernet. | Prędkość łącza Ethernet | Prędkość łącza Ethernet | Brzina Ethernet veze | Brzina Ethernet veze
R | 8354 | 20A2 | 1 | - | - | R | bool |  | Duplex mode of the ethernet link | 0: Half duplex 1: Full duplex | Duplex-Modus des Ethernet-Links | 0: Halbduplex 1: Vollduplex | Mode duplex de la liaison Ethernet | 0: Half duplex / 0 : Demi duplex 1: Full duplex / 1 : Duplex intégral | Modalità duplex del collegamento ethernet | 0: Half duplex 1: Full duplex | Duplex łącza ethernet | 0: Półdupleks 1: Pełny dupleks | Duplex način rada Ethernet veze | 0: poludupleks 1: dupleks
H2 | 8704 | 2200 | 12 | 10 |  |  |  |  | Modbus |  | Modbus |  | Modbus |  | Modbus |  | Modbus |  | Modbus
R | 8704 | 2200 | 1 | - | - | R/W | bool | 1 | Activate / deactivate Modbus TCP | 0: Disabled 1: Activated | Modbus-TCP aktivieren / deaktivieren | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Activer / désactiver Modbus TCP | 0: Inactif 1: Actif | Attiva / disattiva Modbus TCP | 0: Disabilitato 1: Attivato | Aktywowany / dezaktywowany Modbus TCP | 0: Dezaktywowany 1: Aktywowany | O(ne)mogućavanje Modbus/TCP-a | 0: onemogućen 1: omogućen
R | 8708 | 2204 | 1 | - | - | R/W | bool | 1 | Activate / deactivate Modbus RTU | 0: Disabled 1: Activated | Modbus-RTU aktivieren / deaktivieren | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Activer / désactiver Modbus RTU | 0: Inactif 1: Actif | Attiva / disattiva Modbus RTU | 0: Disabilitato 1: Attivato | Aktywowany / dezaktywowany Modbus RTU | 0: Dezaktywowany 1: Aktywowany | O(ne)mogućavanje Modbus/RTU-a | 0: onemogućen 1: omogućen
R | 8709 | 2205 | 2 | baud | - | R/W | UInt32 | 9600 | RS-485 baud rate | 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 | RS-485 Baudrate | 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 | Vitesse de transmission RS-485 | 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 | Velocità di trasmissione RS-485 | 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 | Szybkość transmisji RS-485 | 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 | RS-485 brzina prijenosa | 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200
R | 8711 | 2207 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | RS-485 parity | 0: Even parity 1: Odd parity 2: No parity bit otherwise: Even parity | RS-485 Parität | 0: Gerade Parität 1: Ungerade Parität 2: Kein Paritätsbit sonst: Gerade Parität | Parité RS-485 | 0: Parité paire 1: Parité impaire 2: Sans bit de parité otherwise: Parité paire | Parità RS-485 | 0: Even parity 1: Odd parity 2: No parity bit otherwise: Even parity | Parzystość RS-485 | 0: Parzystość 1: Nieparzystość 2: Brak bitu parzystości w przeciwnym razie: Parzystość | RS-485 paritet | 0: parni paritet 1: neparni paritet 2: bez paritetnog bita ostalo: parni paritet
R | 8712 | 2208 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | RS-485 stop bits | 0: 1 stop bit 1: 2 stop bits otherwise: 1 stop bit | RS-485 Stoppbits | 0: 1 Stoppbit 1: 2 Stoppbits sonst: 1 Stoppbit | Bits de stop RS-485 | 0 : 1 bit d'arrêt 1 : 2 bits d'arrêt sinon : 1 bit d'arrêt. | Bit di stop RS-485 | 0: 1 stop bit 1: 2 stop bits altrimenti: 1 stop bit | Bity stopu RS-485 | 0: 1 bit stopu 1: 2 bity stopu inny: 1 bit stopu | RS-485 zaustavni bitovi | 0: 1 zaustavni bit 1: 2 zaustavna bita ostalo: 1 zaustavni bit
R | 8713 | 2209 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 1 | Modbus RTU device ID | 1…247: Value range of the device ID for Modbus RTU | Geräte-ID Modbus-RTU | 1…247: Wertebereich der Geräte-ID für Modbus-RTU | ID appareil Modbus RTU | 1…247: Plage de valeurs de l'ID d'appareil Modbus RTU | ID dispositivo Modbus RTU | 1 ... 247: Intervallo di valori dell'ID dispositivo per Modbus RTU | Identyfikator urządzenia Modbus RTU | 1…247: Zakres wartości identyfikatora urządzenia dla Modbus RTU | Modbus/RTU ID uređaja | 1…247: raspon vrijednosti identifikatora uređaja za Modbus/RTU
R | 8720 | 2210 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Activate / deactivate modbus gateway mode | 0: Disabled 1: Activated | Modbus-Gateway-Modus aktivieren / deaktivieren | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert | Activer / désactiver le mode passerelle Modbus | 0: Inactif 1: Actif | Attiva / disattiva la modalità gateway modbus | 0: Disabilitato 1: Attivato | Aktywacja / dezaktywacja trybu bramy Modbus | 0: Dezaktywowany 1: Aktywowany | O(ne)mogućavanje načina rada za Modbus pristupnik | 0: onemogućen 1: omogućen
R | 8723 | 2213 | 2 | ms | - | R/W | UInt32 | 250 | Gateway timeout | (only if register 8720 = 1) ≥ 25: Timeout until request is discarded | Gateway-Timeout | (nur wenn Register 8720 = 1) ≥ 25: Timeout bis Anfrage verworfen wird | Délai d'attente de la passerelle | (Seulement si registre 8720 = 1) ≥ 25: Délai d'expiration jusqu'à ce que la demande soit rejetée | Timeout del gateway | (solo se registro 8720 = 1) ≥ 25: Timeout fino a quando la richiesta non viene scartata | Limit czasu bramy | (tylko jeśli rejestr 8720 = 1) ≥ 25: Czas oczekiwania do odrzucenia żądania | Vremensko ograničenje pristupnika | (Jedino ako je stanje registra 8720 jednako 1.) ≥ 25: istek vremena do odbacivanja zahtjeva
R | 8725 | 2215 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Modbus Gateway RTU-Networkscan activate/deactivate | If RTU Network Scan is active, the device periodically searches for existing bus nodes in the RTU network and lists them for the user 0: Disabled 1: Enabled | Modbus Gateway RTU-Netzwerkscan aktivieren/deaktivieren | Wenn RTU Netzwerkscan aktiv ist, sucht das Gerät periodisch nach vorhandenen Bus Teilnehmern im RTU Netz und listet diese für den Anwender 0: Deaktiviert 1: Aktiviert |  |  | Gateway Modbus RTU-Networkscan attivare / disattivare | Se RTU Network Scan è attivo, il dispositivo cerca periodicamente nodi bus esistenti nella rete RTU e li elenca per l'utente: 0: disabilitato 1: abilitato | Bramka Modbus RTU-Skanowanie sieciowe aktywowany / dezaktywowany | Jeśli skanowanie sieci RTU jest aktywne, urządzenie okresowo wyszukuje istniejące węzły magistrali w sieci RTU i wyświetla je użytkownikom 0: Dezaktywowany 1: Aktywowany | O(ne)mogućavanje mrežnog pretraživanja za Modbus/RTU pristupnika | Ako je omogućeno RTU mrežno pretraživanje, uređaj periodično traži postojeće čvorove sabirnice u RTU mreži i unosi ih na popis za korisnika. 0: onemogućeno 1: omogućeno
R | 8800 | 2260 | 1 | - | - | W | UInt16 | 100 | PIN | PIN for log in to Modbus and display (identical) The PIN cannot be read out. 0…9999: Value range for devices PIN | PIN | PIN zur Anmeldung für Modbus und Display (gleich) Ein Auslesen der PIN ist nicht möglich. 0…9999: Wertebereich der Geräte-PIN | PIN | PIN pour se connecter à Modbus et afficher (identique) Le code PIN ne peut pas être lu. 0… 9999: plage de valeurs pour les appareils PIN | PIN | PIN per accedere a Modbus e visualizzare (identici) Il PIN non può essere letto. 0 ... 9999: intervallo di valori per PIN dispositivo | PIN | PIN do logowania do Modbus i wyświetlacza (identyczny) PIN nie może być odczytany. 0 ... 9999: Zakres wartości | PIN | PIN za prijavu u Modbus i zaslon (identičan) PIN se ne može iščitati. 0…9999: raspon vrijednosti za PIN uređaja
H2 | 8960 | 2300 | 19 | 19 |  |  |  |  | Extension module |  | Externes Gateway Proficloud |  |  |  | Modulo di estensione |  | Zewnętrzna bramka Proficloud |  | Modul za proširenje
R | 8960 | 2300 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 192 | IPv4 address octet A | (only if register 8976 = 0) The IPv4 address is specified in the following format: A.B.C.D Octet A | IPv4-Adresse Oktett A | (nur wenn Register 8976 = 0) Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett A |  |  |  |  | Adres IPv4 bajt A | (tylko kiedy rejestr 8976 = 0) Adres IPv4 podawany w następującym formacie: A.B.C.D Bajt A
R | 8961 | 2301 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 168 | IPv4 address octet B | (only if register 8976 = 0) The IPv4 address is specified in the following format: A.B.C.D Octet B | IPv4 Adresse Oktett B | (nur wenn Register 8976 = 0) Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett B |  |  |  |  | Adres IPv4 bajt B | (tylko kiedy rejestr 8976 = 0) Adres IPv4 podawany w następującym formacie: A.B.C.D Bajt B
R | 8962 | 2302 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 1 | IPv4 address octet C | (only if register 8976 = 0) The IPv4 address is specified in the following format: A.B.C.D Octet C | IPv4 Adresse Oktett C | (nur wenn Register 8976 = 0) Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett C |  |  |  |  | Adres IPv4 bajt C | (tylko kiedy rejestr 8976 = 0) Adres IPv4 podawany w następującym formacie: A.B.C.D Bajt C
R | 8963 | 2303 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 3 | IPv4 address octet D | (only if register 8976 = 0) The IPv4 address is specified in the following format: A.B.C.D Octet D | IPv4-Adresse Oktett D | (nur wenn Register 8976 = 0) Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett D |  |  |  |  | Adres IPv4 bajt D | (tylko kiedy rejestr 8976 = 0) Adres IPv4 podawany w następującym formacie: A.B.C.D Bajt D
R | 8964 | 2304 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 255 | IPv4 sub net mask octet A | (only if register 8976 = 0) The IPv4 subnet mask is specified in the following format: A.B.C.D Octet A | IPv4 Subnetzmaske Oktett A | (nur wenn Register 8976 = 0) Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett A |  |  |  |  | Maska podsieci IPv4 bajt A | (tylko kiedy rejestr 8976 = 0) Maska podsieci IPv4 podawana w następującym formacie: A.B.C.D Bajt A
R | 8965 | 2305 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 255 | IPv4 sub net mask octet B | (only if register 8976 = 0) The IPv4 subnet mask is specified in the following format: A.B.C.D Octet B | IPv4 Subnetzmaske Oktett B | (nur wenn Register 8976 = 0) Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett B |  |  |  |  | Maska podsieci IPv4 bajt B | (tylko kiedy rejestr 8976 = 0) Maska podsieci IPv4 podawana w następującym formacie: A.B.C.D Bajt B
R | 8966 | 2306 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 255 | IPv4 sub net mask octet C | (only if register 8976 = 0) The IPv4 subnet mask is specified in the following format: A.B.C.D Octet C | IPv4 Subnetzmaske Oktett C | (nur wenn Register 8976 = 0) Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett C |  |  |  |  | Maska podsieci IPv4 bajt C | (tylko kiedy rejestr 8976 = 0) Maska podsieci IPv4 podawana w następującym formacie: A.B.C.D Bajt C
R | 8967 | 2307 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 sub net mask octet D | (only if register 8976 = 0) The IPv4 subnet mask is specified in the following format: A.B.C.D Octet D | IPv4 Subnetzmaske Oktett D | (nur wenn Register 8976 = 0) Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett D |  |  |  |  | Maska podsieci IPv4 bajt D | (tylko kiedy rejestr 8976 = 0) Maska podsieci IPv4 podawana w następującym formacie: A.B.C.D Bajt D
R | 8968 | 2308 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 default gateway octet A | (only if register 8976 = 0) The IPv4 default gateway is specified in the following format: A.B.C.D Octet A | IPv4 Standard Gateway Oktett A | (nur wenn Register 8976 = 0) Das IPv4 Standardgateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett A |  |  |  |  | Brama domyślna IPv4 bait A | (tylko kiedy rejestr 8976 = 0) Brama domyślna IPv4 podawana w następującym formacie: A.B.C.D Bajt A
R | 8969 | 2309 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 default gateway octet B | (only if register 8976 = 0) The IPv4 default gateway is specified in the following format: A.B.C.D Octet B | IPv4 Standardgateway Oktett B | (nur wenn Register 8976 = 0) Das IPv4 Standardgateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett B |  |  |  |  | Brama domyślna IPv4 bait B | (tylko kiedy rejestr 8976 = 0) Brama domyślna IPv4 podawana w następującym formacie: A.B.C.D Bajt B
R | 8970 | 230A | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 default gateway octet C | (only if register 8976 = 0) The IPv4 default gateway is specified in the following format: A.B.C.D Octet C | IPv4 Standardgateway Oktett C | (nur wenn Register 8976 = 0) Das IPv4 Standardgateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett C |  |  |  |  | Brama domyślna IPv4 bait C | (tylko kiedy rejestr 8976 = 0) Brama domyślna IPv4 podawana w następującym formacie: A.B.C.D Bajt C
R | 8971 | 230B | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 default gateway octet D | (only if register 8976 = 0) The IPv4 default gateway is specified in the following format: A.B.C.D Octet D | IPv4 Standardgateway Oktett D | (nur wenn Register 8976 = 0) Das IPv4 Standardgateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett D |  |  |  |  | Brama domyślna IPv4 bait D | (tylko kiedy rejestr 8976 = 0) Brama domyślna IPv4 podawana w następującym formacie: A.B.C.D Bajt D
R | 8972 | 230C | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 DNS server octet A | (only if register 8976 = 0) The IPv4 DNS server is specified in the following format: A.B.C.D Octet A | IPv4 DNS-Server Oktett A | (nur wenn Register 8976 = 0) Der IPv4 DNS-Server wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett A |  |  |  |  | Serwer DNS IPv4 bajt A | (tylko kiedy rejestr 8976 = 0) Serwer DNS IPv4 podawany w następującym formacie: A.B.C.D Bajt A
R | 8973 | 230D | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 DNS server octet B | (only if register 8976 = 0) The IPv4 DNS server is specified in the following format: A.B.C.D Octet B | IPv4 DNS-Server Oktett B | (nur wenn Register 8976 = 0) Der IPv4 DNS-Server wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett B |  |  |  |  | Serwer DNS IPv4 bajt B | (tylko kiedy rejestr 8976 = 0) Serwer DNS IPv4 podawany w następującym formacie: A.B.C.D Bajt B
R | 8974 | 230E | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 DNS server octet C | (only if register 8976 = 0) The IPv4 DNS server is specified in the following format: A.B.C.D Octet C | IPv4 DNS-Server Oktett C | (nur wenn Register 8976 = 0) Der IPv4 DNS-Server wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett C |  |  |  |  | Serwer DNS IPv4 bajt C | (tylko kiedy rejestr 8976 = 0) Serwer DNS IPv4 podawany w następującym formacie: A.B.C.D Bajt C
R | 8975 | 230F | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 DNS server octet D | (only if register 8976 = 0) The IPv4 DNS server is specified in the following format: A.B.C.D Octet D | IPv4 DNS-Server Oktett D | (nur wenn Register 8976 = 0) Der IPv4 DNS-Server wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett D |  |  |  |  | Serwer DNS IPv4 bajt D | (tylko kiedy rejestr 8976 = 0) Serwer DNS IPv4 podawany w następującym formacie: A.B.C.D Bajt D
R | 8976 | 2310 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | IPv4 address assignment mode | 0: Static 1: Dynamic (DCHP) | IPv4 Adressvergabe Modus | 0: Statisch 1: Dynamisch (DCHP) |  |  |  |  | Tryb przypisania adresu IPv4 | 0: Statyczny 1: Dynamiczy (DHCP)
R | 8992 | 2320 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Proficloud gateway activated | 0: Proficloud gateway is deactivated 1: Proficloud gateway is activated | Proficloud-Gateway aktiviert | 0: Proficloud-Gateway ist deaktiviert 1: Proficloud-Gateway ist aktiviert |  |  |  |  | Aktywacja / dezaktywacja bramki Proficloud | 0: Dezaktywowany 1: Aktywowany
R | 8994 | 2322 | 1 | - | - | R/W | bool | 0 | Proficloud gateway FTP service activated | Proficloud gateway FTP service activated | Proficloud-Gateway FTP-Service aktiviert | 0: FTP-Service vom Proficloud-Gateway ist deaktiviert 1: FTP-Service vom Proficloud-Gateway ist aktiviert |  |  |  |  | Aktywacja / dezaktywacja serwera FTP bramki Proficloud | 0: Dezaktywowany 1: Aktywowany
H2 | 9216 | 2400 | 26 | 26 |  |  |  |  | Extension module |  | Externes Gateway Profinet / Ethernet/IP |  |  |  | Modulo di estensione |  | Zewnętrzna bramka Proficloud |  | Modul za proširenje
R | 9216 | 2400 | 1 | - | - | R | UInt16 | 0 | IPv4 address octet A | The IPv4 address is specified in the following format: A.B.C.D Octet A | IPv4-Adresse Oktett A | Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett A
R | 9217 | 2401 | 1 | - | - | R | UInt16 | 0 | IPv4 address octet B | The IPv4 address is specified in the following format: A.B.C.D Octet B | IPv4 Adresse Oktett B | Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett B
R | 9218 | 2402 | 1 | - | - | R | UInt16 | 0 | IPv4 address octet C | The IPv4 address is specified in the following format: A.B.C.D Octet C | IPv4 Adresse Oktett C | Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett C
R | 9219 | 2403 | 1 | - | - | R | UInt16 | 0 | IPv4 address octet D | The IPv4 address is specified in the following format: A.B.C.D Octet D | IPv4-Adresse Oktett D | Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett D
R | 9220 | 2404 | 1 | - | - | R | UInt16 | 0 | IPv4 sub net mask octet A | The IPv4 subnet mask is specified in the following format: A.B.C.D Octet A | IPv4 Subnetzmaske Oktett A | Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett A
R | 9221 | 2405 | 1 | - | - | R | UInt16 | 0 | IPv4 sub net mask octet B | The IPv4 subnet mask is specified in the following format: A.B.C.D Octet B | IPv4 Subnetzmaske Oktett B | Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett B
R | 9222 | 2406 | 1 | - | - | R | UInt16 | 0 | IPv4 sub net mask octet C | The IPv4 subnet mask is specified in the following format: A.B.C.D Octet C | IPv4 Subnetzmaske Oktett C | Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett C
R | 9223 | 2407 | 1 | - | - | R | UInt16 | 0 | IPv4 sub net mask octet D | The IPv4 subnet mask is specified in the following format: A.B.C.D Octet D | IPv4 Subnetzmaske Oktett D | Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett D
R | 9224 | 2408 | 1 | - | - | R | UInt16 | 0 | IPv4 default gateway octet A | The IPv4 default gateway is specified in the following format: A.B.C.D Octet A | IPv4 Standard Gateway Oktett A | Das IPv4 Standardgateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett A
R | 9225 | 2409 | 1 | - | - | R | UInt16 | 0 | IPv4 default gateway octet B | The IPv4 default gateway is specified in the following format: A.B.C.D Octet B | IPv4 Standardgateway Oktett B | Das IPv4 Standardgateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett B
R | 9226 | 240A | 1 | - | - | R | UInt16 | 0 | IPv4 default gateway octet C | The IPv4 default gateway is specified in the following format: A.B.C.D Octet C | IPv4 Standardgateway Oktett C | Das IPv4 Standardgateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett C
R | 9227 | 240B | 1 | - | - | R | UInt16 | 0 | IPv4 default gateway octet D | The IPv4 default gateway is specified in the following format: A.B.C.D Octet D | IPv4 Standardgateway Oktett D | Das IPv4 Standardgateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett D
R | 9232 | 2410 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | IPv4 address assignment mode | 0: Static 1: Dynamic (DCHP) | IPv4 Adressvergabe Modus | 0: Statisch 1: Dynamisch (DCHP)
R | 9248 | 2420 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 192 | IPv4 address octet A configuration | The IPv4 address is specified in the following format: A.B.C.D Octet A | IPv4-Adresse Oktett A Konfiguration | Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett A
R | 9249 | 2421 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 168 | IPv4 address octet B configuration | The IPv4 address is specified in the following format: A.B.C.D Octet B | IPv4 Adresse Oktett B Konfiguration | Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett B
R | 9250 | 2422 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 1 | IPv4 address octet C configuration | The IPv4 address is specified in the following format: A.B.C.D Octet C | IPv4 Adresse Oktett C Konfiguration | Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett C
R | 9251 | 2423 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 3 | IPv4 address octet D configuration | The IPv4 address is specified in the following format: A.B.C.D Octet D | IPv4-Adresse Oktett D Konfiguration | Die IPv4-Adresse wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett D
R | 9252 | 2424 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 255 | IPv4 sub net mask octet A configuration | The IPv4 subnet mask is specified in the following format: A.B.C.D Octet A | IPv4 Subnetzmaske Oktett A Konfiguration | Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett A
R | 9253 | 2425 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 255 | IPv4 sub net mask octet B configuration | The IPv4 subnet mask is specified in the following format: A.B.C.D Octet B | IPv4 Subnetzmaske Oktett B Konfiguration | Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett B
R | 9254 | 2426 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 255 | IPv4 sub net mask octet C configuration | The IPv4 subnet mask is specified in the following format: A.B.C.D Octet C | IPv4 Subnetzmaske Oktett C Konfiguration | Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett C
R | 9255 | 2427 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 sub net mask octet D configuration | The IPv4 subnet mask is specified in the following format: A.B.C.D Octet D | IPv4 Subnetzmaske Oktett D Konfiguration | Die IPv4 Subnetzmaske wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett D
R | 9256 | 2428 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 default gateway octet A configuration | The IPv4 default gateway is specified in the following format: A.B.C.D Octet A | IPv4 Standard Gateway Oktett A Konfiguration | Das IPv4 Standardgateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett A
R | 9257 | 2429 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 default gateway octet B configuration | The IPv4 default gateway is specified in the following format: A.B.C.D Octet B | IPv4 Standardgateway Oktett B Konfiguration | Das IPv4 Standardgateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett B
R | 9258 | 242A | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 default gateway octet C configuration | The IPv4 default gateway is specified in the following format: A.B.C.D Octet C | IPv4 Standardgateway Oktett C Konfiguration | Das IPv4 Standardgateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett C
R | 9259 | 242B | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 default gateway octet D configuration | The IPv4 default gateway is specified in the following format: A.B.C.D Octet D | IPv4 Standardgateway Oktett D Konfiguration | Das IPv4 Standardgateway wird im folgenden Format angegeben: A.B.C.D Oktett D
R | 9264 | 2430 | 1 | - | - | R/W | UInt16 | 0 | IPv4 address assignment mode configuration | 0: Static 1: Dynamic (DCHP) | IPv4 Adressvergabe Modus Konfiguration | 0: Statisch 1: Dynamisch (DCHP)
H1 | 16384 | 4000 | 18 | 18 |  |  |  |  | Control and status register |  | Steuer- und Statusregister |  | Registre de contrôle et d'état |  | Controllo e registro di stato |  | Kontrola i rejestr statusu |  | Upravljački i statusni registri
H2 | 16384 | 4000 | 7 | 7 |  |  |  |  | Device control |  | Gerätesteuerung |  | Contrôle de l'appareil |  | Controllo del dispositivo |  | Kontrola urządzenia |  | Upravljanje uređajem
R | 16384 | 4000 | 1 | - | - | W/R0 | UInt16 | 0 | Restart | 1: Device restart of the entire system (hard reset) | Neustart | 1: Geräteneustart des gesamten Systems (Hard-Reset) | Redémarrage | 1: Redémarrage de l'appareil de l'ensemble du système (réinitialisation matérielle) | Ricomincia | 1: riavvio del dispositivo dell'intero sistema (hard reset) | Uruchom ponownie | 1: Ponowne uruchomienie całego systemu urządzenia (twardy reset) | Ponovno pokretanje | 1: ponovno pokretanje cijelog sustava
R | 16386 | 4002 | 1 | - | - | W/R0 | UInt16 | 0 | Reset to factory settings | 1: Reset device to factory settings. ATTENTION: PIN code and passwords are also reset to factory settings. | Rücksetzen auf Werkseinstellungen | 1: Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. ACHTUNG: PIN-Code und Passwörter werden ebenfalls auf Werkseinstellungen gesetzt. | Réinitialisation avec les paramètres d'usine | 1: Réinitialiser l'appareil avec les paramètres d'usine. ATTENTION: le code PIN et les mots de passe sont également réinitialisés aux paramètres d'usine | Ripristina le impostazioni di fabbrica | 1: Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. ATTENZIONE: anche il codice PIN e le password vengono ripristinati alle impostazioni di fabbrica. | Przywrócenie ustawień fabrycznych | 1: Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia UWAGA: Kod PIN i hasła są również przywracane do ustawień fabrycznych. | Postavljanje na tvorničke postavke | 1: ponovno postavljanje na tvorničke postavke ATTENTION: PAŽNJA: PIN i lozinke također se vraćaju na tvorničke postavke.
R | 16387 | 4003 | 1 | - | - | W/R0 | UInt16 | 0 | Accepting the configuration | 1: Acceptance of all user settings, device restart is not required | Übernehmen der Konfiguration | 1: Übernahme aller Einstellungen des Anwenders, Geräteneustart ist nicht erforderlich | Accepter la configuration | 1: Acceptation de tous les paramètres utilisateur, le redémarrage de l'appareil n'est pas requis | Accettare la configurazione | 1: accettazione di tutte le impostazioni utente, il riavvio del dispositivo non è richiesto | Akceptacja konfiguracji | 1: Akceptacja wszystkich ustawień użytkownika, ponowne uruchomienie urządzenia nie jest wymagane | Prihvaćanje konfiguracije | 1: prihvaćanje svih korisničkih postavki, nije potrebno ponovno pokretanje uređaja
R | 16388 | 4004 | 1 | - | - | W/R0 | UInt16 | 0 | Discard configuration | 1: All unsaved user settings are discarded. | Verwerfen der Konfiguration | 1: Alle nicht gespeicherten Einstellungen des Anwenders werden verworfen. | Supprimer la configuration | 1: Tous les paramètres utilisateur non enregistrés sont supprimés | Annulla la configurazione | 1: tutte le impostazioni utente non salvate vengono eliminate. | Odrzucenie konfiguracji | 1: Wszystkie niezapisane ustawienia użytkownika zostaną odrzucone. | Odbacivanje konfiguracije | 1: sve nespremljene korisničke postavke se odbacuju
R | 16389 | 4005 | 1 | - | - | W/R0 | Bitmask | 0 | Acknowledgment of alarms | All alarms are acknowledged if the alarm condition is no longer present. The alarms are acknowledged via a bit mask. Bit 0 (LSB): Acknowledge limit value alarm 1 Bit 1: Acknowledge limit value alarm 2 Bit 2: Acknowledge limit value alarm 3 Bit 3: Acknowledge limit value alarm 4 | Quittieren von Alarmen | Alle Alarme werden quittiert, sofern der Alarmzustand nicht mehr anliegt. Die Alarme werden über eine Bitmaske quittiert. Bit 0 (LSB): Quittieren von Grenzwertalarm 1 Bit 1: Quittieren von Grenzwertalarm 2 Bit 2: Quittieren von Grenzwertalarm 3 Bit 3: Quittieren von Grenzwertalarm 4 | Acquittement des alarmes | Toutes les alarmes sont acquittées si la condition d'alarme n'est plus présente. Les alarmes sont acquittées via un masque de bits. Bit 0 (LSB): acquitter l'alarme de valeur limite 1 Bit 1: acquitter l'alarme de valeur limite 2 Bit 2: acquitter l'alarme de valeur limite 3 Bit 3: acquitter l'alarme de valeur limite 4 | Riconoscimento degli allarmi | Tutti gli allarmi sono riconosciuti se la condizione di allarme non è più presente. Gli allarmi vengono riconosciuti tramite una maschera bit. Bit 0 (LSB): Riconoscimento valore limite allarme 1 Bit 1: Riconoscimento valore limite allarme 2 Bit 2: Riconoscimento valore limite allarme 3 Bit 3: Riconoscimento valore limite allarme 4 | Potwierdzenie alarmów | Wszystkie alarmy są potwierdzane, jeśli stan alarmowy już nie występuje. Alarmy są potwierdzane za pomocą maski bitowej. Bit 0 (LSB): Potwierdzenie alarmu wartości granicznej 1 bit 1: Potwierdzenie alarmu wartości granicznej 2 bit 2: Potwierdzenie alarmu wartości granicznej 3 bit 3: Potwierdzenie alarmu wartości granicznej 4 | Potvrda alarma | Svi alarmi se potvrđuju ukoliko uvjet za alarm više nije prisutan. Alarmi se potvrđuju putem bitovne maske. Bit 0 (LSB): alarm 1 - potvrda granične vrijednosti Bit 1: alarm 2 - potvrda granične vrijednosti Bit 2: alarm 3 - potvrda granične vrijednosti Bit 3: alarm 4 - potvrda granične vrijednosti
R | 16390 | 4006 | 1 | - | - | W/R0 | Bitmask | 0 | Acknowledgment of measuring system alarms | All measuring system alarms are acknowledged if the alarm condition is no longer present. The alarms are acknowledged via a bit mask. Bit 0 (LSB): U1 Watchdog is/was active Bit 1: I1 Watchdog is/was active Bit 2: U2 Watchdog is/was active Bit 3: I2 Watchdog is/was active Bit 4: U3 Watchdog is/was active Bit 5: I3 Watchdog is/was active Bit 8: Internal ADC error is/was active Bit 9: No Sync is/was active Bit 13: U_Swell is/was active Bit 14: U_Dip is/was active Bit 15: U_Int is/was active | Quittieren von Messsystem-Alarmen | Alle Messsystem-Alarme werden quittiert, sofern der Alarmzustand nicht mehr anliegt. Die Alarme werden über eine Bitmaske quittiert. Bit 0 (LSB): U1 Watchdog ist/war aktiv Bit 1: I1 Watchdog ist/war aktiv Bit 2: U2 Watchdog ist/war aktiv Bit 3: I2 Watchdog ist/war aktiv Bit 4: U3 Watchdog ist/war aktiv Bit 5: I3 Watchdog ist/war aktiv Bit 8: Internal ADC error ist/war aktiv Bit 9: No Sync ist/war aktiv Bit 13: U_Swell ist/war aktiv Bit 14: U_Dip ist/war aktiv Bit 15: U_Int ist/war aktiv | Acquittement des alarmes du système de mesure | Toutes les alarmes du système de mesure sont acquittées si la condition d'alarme n'est plus présente. Les alarmes sont acquittées via un masque de bits. Bit 0 (LSB): U1 Watchdog est / était actif Bit 1: I1 Watchdog est / était actif Bit 2: U2 Watchdog est / était actif Bit 3: I2 Watchdog est / était actif Bit 4: U3 Watchdog est / était actif Bit 5: I3 Watchdog est / était actif Bit 8: une erreur ADC interne est / était active Bit 9: aucune synchronisation n'est / n'était active Bit 13: U_Swell est / était actif Bit 14: U_Dip est / était actif Bit 15: U_Int est / était actif | Riconoscimento degli allarmi del sistema di misura | Tutti gli allarmi del sistema di misura sono riconosciuti se la condizione di allarme non è più presente. Gli allarmi vengono riconosciuti tramite una maschera bit. Bit 0 (LSB): U1 Watchdog è / era attivo Bit 1: I1 Watchdog è / era attivo Bit 2: U2 Watchdog è / era attivo Bit 3: I2 Watchdog è / era attivo Bit 4: U3 Watchdog è / era attivo Bit 5: I3 Watchdog è / era attivo Bit 8: l'errore interno ADC è / era attivo Bit 9: No Sync è / era attivo Bit 13: U_Swell è / era attivo Bit 14: U_Dip è / era attivo Bit 15: U_Int è / era attivo | Potwierdzenie alarmów systemu pomiarowego | Wszystkie alarmy systemu pomiarowego są potwierdzane, jeśli stan alarmowy już nie występuje. Alarmy są potwierdzane za pomocą maski bitowej. Bit 0 (LSB): U1 Watchdog jest / był aktywny Bit 1: I1 Watchdog jest / był aktywny Bit 2: U2 Watchdog jest / był aktywny Bit 3: I2 Watchdog jest / był aktywny Bit 4: U3 Watchdog jest / był aktywny Bit 5: I3 Watchdog jest / był aktywny Bit 8: Wewnętrzny błąd ADC jest / był aktywny Bit 9: Brak synchronizacji jest / był aktywny Bit 13: U_Swell jest / był aktywny Bit 14: U_Dip jest / był aktywny Bit 15: U_Int jest / był aktywny | Potvrda alarma mjernog sustava | Svi alarmi se potvrđuju ukoliko uvjet za alarm više nije prisutan. Alarmi se potvrđuju putem bitovne maske. Bit 0 (LSB): nadgledanje ispravnosti U1 (bilo) je uključeno Bit 1: nadgledanje ispravnosti I1 (bilo) je uključeno Bit 2: nadgledanje ispravnosti U2 (bilo) je uključeno Bit 3: nadgledanje ispravnosti I2 (bilo) je uključeno Bit 4: nadgledanje ispravnosti U3 (bilo) je uključeno Bit 5: nadgledanje ispravnosti I3 (bilo) je uključeno Bit 8: interna pogreška AD pretvornika (bila) je uključena Bit 9: sinkronizacija nije (bila) uključena Bit 13: prenapon je (bio) prisutan Bit 14: propad napona je (bio) prisutan Bit 15: prekid napona je (bio) prisutan
R | 16403 | 4013 | 1 | - | - | W | UInt16 |  | PIN entry | Login to the system as administrator (write permissions). The same PIN is also used to log in to the display. The PIN cannot be read back. If the wrong PIN is written, the logged-in user is logged off the system. | PIN-Eingabe | Anmeldung am System als Administrator (Schreibrechte). Dieselbe PIN wird auch zur Anmeldung am Display genutzt. Die PIN kann nicht zurückgelesen werden. Beim Schreiben der falschen PIN erfolgt eine Abmeldung des angemeldeten Anwenders vom System. | Saisie du code PIN | Connectez-vous au système en tant qu'administrateur (autorisations d'écriture). Le même code PIN est également utilisé pour se connecter à l'écran. Le code PIN ne peut pas être lu. Si le mauvais code PIN est écrit, l'utilisateur connecté est déconnecté du système. | Voce PIN | Accedi al sistema come amministratore (permessi di scrittura). Lo stesso PIN viene anche utilizzato per accedere al display. Il PIN non può essere riletto. Se viene scritto il PIN sbagliato, l'utente che ha effettuato l'accesso viene disconnesso dal sistema. | Podanie PIN | Zalogowanie do systemu jako administrator (uprawnienia do zapisu). Ten sam PIN służy również do logowania do wyświetlacza. PIN nie może być odczytny z powrotem. Jeśli nieprawidłowy PIN zostanie zapisany, zalogowany użytkownik zostanie wylogowany z systemu. | Unos PIN-a | Prijava u sustav kao administrator (dopuštenje pisanja). Isti PIN koristi se i za prijavu na zaslon. PIN se ne može iščitati. Ako je unešen pogrešan PIN, prijavljeni korisnik odjavljuje se iz sustava.
H2 | 16448 | 4040 | 4 | 4 |  |  |  |  | Device status |  | Gerätestatus |  | Statut de l'appareil |  | Stato del dispositivo |  | Status urządzenia |  | Stanje uređaja
R | 16448 | 4040 | 1 | - | - | R | UInt16 | 0 | Device faults | 0: No device failure exist. >0: Error code | Gerätefehler | 0: Es liegt kein Gerätefehler vor. >0: Fehlercode | Défauts de l'appareil | 0: aucune défaillance de l'appareil > 0: code d'erreur | Difetti del dispositivo | 0: non esiste un guasto del dispositivo. > 0: codice di errore | Błędy urządzenia | 0: Brak awarii urządzenia. >0: Kod błędu | Pogreške uređaja | 0: nema postojećih pogrešaka > 0: kod pogreške
R | 16449 | 4041 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Device alerts | 0: No warning exist. >0: Warning code | Gerätewarnungen | 0: Es liegt keine Warnung vor. >0: Warnungscode | Alertes d'appareils | 0: aucun avertissement n'existe. > 0: Code d'avertissement | Avvisi dispositivo | 0: nessun avviso esiste. > 0: codice di avviso | Alerty urządzenia | 0: Brak ostrzeżenia. > 0: Kod ostrzeżenia | Upozorenja uređaja | 0: ne postoji upozorenje > 0: kod upozorenja
R | 16451 | 4043 | 1 | - | - | R | UInt16 | 0 | Device alarms | Status of user specific alarms The register is bit-masked. Bit 0 (LSB): Limit value alarm 1 is or was active Bit 1: Limit value alarm 2 is or was active Bit 2: Limit value alarm 3 is or was active Bit 3: Limit value alarm 4 is or was active | Gerätealarm | Zustand der benutzerspezifischen Alarme Das Register ist Bit-maskiert. Bit 0 (LSB): Grenzwertalarm 1 ist bzw. war aktiv Bit 1: Grenzwertalarm 2 ist bzw. war aktiv Bit 2: Grenzwertalarm 3 ist bzw. war aktiv Bit 3: Grenzwertalarm 4 ist bzw. war aktiv | Alarmes d'appareil | État des alarmes spécifiques à l'utilisateur Le registre est masqué par bits. Bit 0 (LSB): l'alarme de valeur limite 1 est ou était active Bit 1: l'alarme de valeur limite 2 est ou était active Bit 2: l'alarme de valeur limite 3 est ou était active Bit 3: l'alarme de valeur limite 4 est ou était active | Allarmi dispositivo | Stato degli allarmi specifici dell'utente Il registro è una maschera bit. Bit 0 (LSB): Valore limite allarme 1 è o era attivo Bit 1: Valore limite allarme 2 è o era attivo Bit 2: Valore limite allarme 3 è o era attivo Bit 3: Valore limite allarme 4 è o era attivo | Alarmy urządzenia | Status alarmów użytkownika Rejestr jest maską bitową. Bit 0 (LSB): Alarm 1 wartości granicznej jest lub był aktywny Bit 1: Alarm 2 wartości granicznej jest lub był aktywny Bit 2: Alarm 3 wartości granicznej jest lub był aktywny Bit 3: Alarm 4 wartości granicznej jest lub był aktywny | Alarmi uređaja | Stanje korisnički definiranih alarma Registar je bitovno maskiran. Bit 0 (LSB): alarm 1 - granična vrijednost (bila) je uključena Bit 1: alarm 2 - granična vrijednost (bila) je uključena Bit 2: alarm 3 - granična vrijednost (bila) je uključena Bit 3: alarm 4 - granična vrijednost (bila) je uključena
R | 16452 | 4044 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | Measuring system alarm | Status of specific alarms from the measurement system The register is bit masked. Bit 0 (LSB): U1 Watchdog is or was active Bit 1: I1 Watchdog is or was active Bit 2: U2 Watchdog is or was active Bit 3: I2 Watchdog is or was active Bit 4: U3 Watchdog is or was active Bit 5: I3 Watchdog is or was active Bit 8: ADC error is or was active Bit 9: No synchronization is or was active Bit 13: U_Swell is or was active Bit 14: U_Dip is or was active Bit 15: U_Int is or was active | Messsystem-Alarm | Zustand spezifischer Alarme vom Messsystem Das Register ist Bit maskiert. Bit 0 (LSB): U1 Watchdog ist bzw. war aktiv Bit 1: I1 Watchdog ist bzw. war aktiv Bit 2: U2 Watchdog ist bzw. war aktiv Bit 3: I2 Watchdog ist bzw. war aktiv Bit 4: U3 Watchdog ist bzw. war aktiv Bit 5: I3 Watchdog ist bzw. war aktiv Bit 8: ADC Fehler ist bzw. war aktiv Bit 9: Keine Synchronisation ist bzw. war aktiv Bit 13: U_Swell ist bzw. war aktiv Bit 14: U_Dip ist bzw. war aktiv Bit 15: U_Int ist bzw. war aktiv | Alarme du système de mesure | État des alarmes spécifiques du système de mesure Le registre est masqué par bits. Bit 0 (LSB): U1 Watchdog est ou était actif Bit 1: I1 Watchdog est ou était actif Bit 2: U2 Watchdog est ou était actif Bit 3: Watchdog I2 est ou était actif Bit 4: U3 Watchdog est ou était actif Bit 5: I3 Watchdog est ou était actif Bit 8: L'erreur ADC est ou était active Bit 9: Aucune synchronisation n'est ou n'était active Bit 13: U_Swell est ou était actif Bit 14: U_Dip est ou était actif Bit 15: U_Int est ou était actif | Allarme del sistema di misura | Stato di allarmi specifici dal sistema di misurazione Il registro è una maschera bit. Bit 0 (LSB): U1 Watchdog è / era attivo Bit 1: I1 Watchdog è / era attivo Bit 2: U2 Watchdog è / era attivo Bit 3: I2 Watchdog è / era attivo Bit 4: U3 Watchdog è / era attivo Bit 5: I3 Watchdog è / era attivo Bit 8: l'errore interno ADC è / era attivo Bit 9: No Sync è / era attivo Bit 13: U_Swell è / era attivo Bit 14: U_Dip è / era attivo Bit 15: U_Int è / era attivo | Alarm układu pomiarowego | Status określonych alarmów z systemu pomiarowego Rejestr jest maską bitową. Bit 0 (LSB): U1 Watchdog jest lub był aktywny Bit 1: I1 Watchdog jest lub był aktywny Bit 2: U2 Watchdog jest lub był aktywny Bit 3: I2 Watchdog jest lub był aktywny Bit 4: U3 Watchdog jest lub był aktywny Bit 5: I3Watchdog jest lub był aktywny Bit 8: Błąd ADC jest lub był aktywny Bit 9: Brak synchronizacji nie jest lub był aktywny Bit 13: U_Swell jest lub był aktywny Bit 14: U_Dip jest lub był aktywny Bit 15: U_Int jest lub był aktywny | Alarmni mjernog sustava | Stanje posebnih alarma mjernog sustava Registar je bitovno maskiran. Bit 0 (LSB): nadgledanje ispravnosti U1 (bilo) je uključeno Bit 1: nadgledanje ispravnosti I1 (bilo) je uključeno Bit 2: nadgledanje ispravnosti U2 (bilo) je uključeno Bit 3: nadgledanje ispravnosti I2 (bilo) je uključeno Bit 4: nadgledanje ispravnosti U3 (bilo) je uključeno Bit 5: nadgledanje ispravnosti I3 (bilo) je uključeno Bit 8: pogreška AD pretvornika (bila) je uključena Bit 9: sinkronizacija nije (bila) uključena Bit 13: prenapon je (bio) prisutan Bit 14: propad napona je (bio) prisutan Bit 15: prekid napona je (bio) prisutan
H2 | 16512 | 4080 | 7 | 7 |  |  |  |  | Measurementsystem control |  | Messsystemsteuerung |  | Contrôle du système de mesure |  | Controllo del sistema di misura |  | Sterowanie układu pomiarowego |  | Upravljanje mjernim sustavom
R | 16512 | 4080 | 1 | - | - | R/W | UInt8 | 0 | Tariff number | Selection of a tariff 0: No tariff counter active 1: Tariff 1 2: Tariff 2 3: Tariff 3 4: Tariff 4 | Tarifnummer | Auswahl eines Tarifs 0: kein Tarifzähler aktiv 1: Tarif 1 2: Tarif 2 3: Tarif 3 4: Tarif 4 | Numéro de tarif | Sélection d'un tarif 0: Aucun compteur tarifaire actif 1: Tarif 1 2: Tarif 2 3: Tarif 3 4: Tarif 4 | Numero di Tariffa | Selezione di una tariffa 0: nessun contatore tariffario attivo 1: Tariffa 1 2: Tariffa 2 3: Tariffa 3 4: Tariffa 4 | Numer taryfy | Wybór taryfy 0: Brak 1: Taryfa 1 2: Taryfa 2 3: Taryfa 3 4: Taryfa 4 | Tarifni broj | Odabir tarife 0: nema uključenog tarifnog brojača 1: tarifa 1 2: tarifa 2 3: tarifa 3 4: tarifa 4
R | 16513 | 4081 | 1 | - | - | W/R0 | Bitmask |  | Reset tariff counter | Reset of a tariff counter Bit 0: Reset tariff 1 Bit 1: Reset tariff 2 Bit 2: Reset tariff 3 Bit 3: Reset tariff 4 | Rücksetzen Tarifzähler | Rücksetzten eines Tarifzählers Bit 0: Tarif 1 zurücksetzen Bit 1: Tarif 2 zurücksetzen Bit 2: Tarif 3 zurücksetzen Bit 3: Tarif 4 zurücksetzen | Réinitialiser le compteur tarifaire | Réinitialisation d'un compteur tarifaire Bit 0: Réinitialiser le tarif 1 Bit 1: Réinitialiser le tarif 2 Bit 2: Réinitialiser le tarif 3 Bit 3: Réinitialiser le tarif 4 | Ripristina contatore tariffario | Reset di un contatore tariffario Bit 0: ripristino della tariffa 1 Bit 1: azzerare la tariffa 2 Bit 2: azzerare la tariffa 3 Bit 3: azzerare la tariffa 4 | Reset licznik taryfy | Reset licznika taryfy Bit 0: Reset taryfy 1 Bit 1: Reset taryfy 2 Bit 2: Reset taryfy 3 Bit 3: Reset taryfy 4 | Poništavanje tarifnog brojača | Poništavanje tarifnog brojača Bit 0: poništavanje tarife 1 Bit 1: poništavanje tarife 2 Bit 2: poništavanje tarife 3 Bit 3: poništavanje tarife 4
R | 16514 | 4082 | 1 | - | - | W/R0 | Bitmask |  | Reset cumulative energy counters | Bit 0: Reset accumulated energy counter | Rücksetzen kumulierter Energiezähler | Bit 0: Kumulierten Energiezähler zurücksetzen | Réinitialiser les compteurs d'énergie cumulés | Bit 0: Réinitialiser le compteur d'énergie accumulée | Ripristina contatori di energia cumulativi | Bit 0: azzerare il contatore di energia accumulata | Reset licznikia energii skumulowanej | Bit 0: Reset licznikia energii skumulowanej | Poništavanje ukupnih brojača energije | Bit 0: poništavanje brojača akumulirane energije
R | 16515 | 4083 | 1 | - | - | W/R0 | Bitmask |  | Reset impulse counter | Bit 0: Reset pulse counter | Rücksetzen Impulszähler | Bit 0: Impulszähler zurücksetzen | Réinitialiser le compteur d'impulsions | Bit 0: Réinitialiser le compteur d'impulsions | Resetta contatore impulsi | Bit 0: reset contatore impulsi | Reset licznika impulsów | Bit 0: Reset licznika impulsów | Poništavanje impulsnog brojača | Bit 0: poništavanje impulsnog brojača
R | 16516 | 4084 | 1 | - | - | W/R0 | Bitmask |  | Reset operating hours counter | Bit 0: Reset operating hours counter for load operation | Rücksetzen Betriebsstundenzähler | Bit 0: Betriebsstundenzähler für Lastbetrieb zurücksetzen | Réinitialiser le compteur d'heures de fonctionnement | Bit 0: Réinitialiser le compteur d'heures de fonctionnement pour le fonctionnement en charge | Ripristina contatore ore di esercizio | Bit 0: azzerare il contatore delle ore di esercizio per il funzionamento del carico | Reset licznika godzin pracy | Bit 0: Reset licznika godzin pracy | Poništavanje brojača radnih sati | Bit 0: poništavanje brojača radnih sati pod opterećenjem
R | 16517 | 4085 | 1 | - | - | W/R0 | Bitmask |  | Reset min/max values of the average values | Bit 0: Reset min/max of all voltages Bit 1: Reset min/max of all currents Bit 2: Reset min/max of all powers Bit 3: Reset min/max of frequency | Rücksetzen Min-/Max-Werte der Durchschnittswerte | Bit 0: Min/Max aller Spannungen zurücksetzen Bit 1: Min/Max aller Ströme zurücksetzen Bit 2: Min/Max aller Leistungen zurücksetzen Bit 3: Min/Max der Frequenz zurücksetzen | Réinitialiser les valeurs min / max des valeurs moyennes | Bit 0: Réinitialisation min / max de toutes les tensions Bit 1: Réinitialisation min / max de tous les courants Bit 2: Réinitialisation min / max de toutes les puissances Bit 3: Réinitialiser la fréquence min / max | Reimposta valori min / max dei valori medi | Bit 0: Reset min / max di tutte le tensioni Bit 1: Reset min / max di tutte le correnti Bit 2: Reset min / max di tutte le potenze Bit 3: Reset min / max di tutte le frequenze | Reset min./ maks. wartości średnich | Bit 0: Reset min. / maks. wszystkich napięć Bit 1: Reset min. / maks. wszystkich prądów Bit 2: Zreset min. / maks. wszystkich mocy Bit 3: Zreset min. / maks. częstotliwości | Poništavanje najmanjih/najvećih vrijednosti prosječnih vrijednosti | Bit 0: poništavanje najmanjih/najvećih vrijednosti svih napona Bit 1: poništavanje najmanjih/najvećih vrijednosti svih struja Bit 2: poništavanje najmanjih/najvećih vrijednosti svih snaga Bit 3: poništavanje najmanjih/najvećih vrijednosti frekvencije
R | 16518 | 4086 | 1 | - | - | W/R0 | Bitmask |  | Reset min/max values of the measured values | Bit 0: Reset min/max of all voltages Bit 1: Reset min/max of all currents Bit 2: Reset min/max of all powers Bit 3: Reset min/max of frequency | Rücksetzen Min-/Max-Werte der Messwerte | Bit 0: Min/Max aller Spannungen zurücksetzen Bit 1: Min/Max aller Ströme zurücksetzen Bit 2: Min/Max aller Leistungen zurücksetzen Bit 3: Min/Max der Frequenz zurücksetzen | Réinitialiser les valeurs min / max des valeurs mesurées | Bit 0: Réinitialisation min / max de toutes les tensions Bit 1: Réinitialisation min / max de tous les courants Bit 2: Réinitialisation min / max de toutes les puissances Bit 3: Réinitialiser la fréquence min / max | Reimposta valori min / max dei valori misurati | Bit 0: Reset min / max di tutte le tensioni Bit 1: Reset min / max di tutte le correnti Bit 2: Reset min / max di tutte le potenze Bit 3: Reset min / max di tutte le frequenze | Reset min./ maks. wartości mierzonych | Bit 0: Reset min. / maks. wszystkich napięć Bit 1: Reset min. / maks. wszystkich prądów Bit 2: Zreset min. / maks. wszystkich mocy Bit 3: Zreset min. / maks. częstotliwości | Poništavanje najmanjih/najvećih vrijednosti izmjerenih vrijednosti | Bit 0: poništavanje najmanjih/najvećih vrijednosti napona Bit 1: poništavanje najmanjih/najvećih vrijednosti struja Bit 2: poništavanje najmanjih/najvećih vrijednosti snaga Bit 3: poništavanje najmanjih/najvećih vrijednosti frekvencije
H1 | 32768 | 8000 | 2012 | 1446 |  |  |  |  | Process data |  | Prozessdaten |  | Données de process |  | Dati di processo |  | Dane procesowe |  | Procesni podaci
H2 | 32768 | 8000 | 88 | 46 |  |  |  |  | Instantaneous values |  | Messwerte |  | Valeurs instantanées |  | Valori istantanei |  | Wartości chwilowe |  | Trenutne vrijednosti
R | 32768 | 8000 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Phase conductor voltage U12 | Effective value voltage U12 | Außenleiterspannung U12 | Effektivwert Spannung U12 | Tension du conducteur de phase U12 | Valeur de la tension efficace U12 | Tensione del conduttore di fase U12 | Valore effettivo tensione U12 | Napięcie międzyfazowe U12 | Wartość skuteczna napięcia U12 | Linijski napon U12 | Efektivna vrijednost napona U12
R | 32770 | 8002 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Phase conductor voltage U23 | Effective value voltage U23 | Außenleiterspannung U23 | Effektivwert Spannung U23 | Tension du conducteur de phase U23 | Valeur de la tension efficace U23 | Tensione del conduttore di fase U23 | Valore effettivo tensione U23 | Napięcie międzyfazowe U23 | Wartość skuteczna napięcia U23 | Linijski napon U23 | Efektivna vrijednost napona U23
R | 32772 | 8004 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Phase conductor voltage U31 | Effective value voltage U31 | Außenleiterspannung U31 | Effektivwert Spannung U31 | Tension du conducteur de phase U31 | Valeur de la tension efficace U31 | Tensione del conduttore di fase U31 | Valore effettivo tensione U31 | Napięcie międzyfazowe U31 | Wartość skuteczna napięcia U31 | Linijski napon U31 | Efektivna vrijednost napona U31
R | 32774 | 8006 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Phase voltage U1 | Effective value voltage U1 | Leiterspannung U1 | Effektivwert Spannung U1 | Tension de phase U1 | Valeur de la tension efficace U1 | Tensione di fase U1 | Valore effettivo tensione U1 | Napięcie fazowe U1 | Wartość skuteczna napięcia U1 | Fazni napon U1 | Efektivna vrijednost napona U1
R | 32776 | 8008 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Phase voltage U2 | Effective value voltage U2 | Leiterspannung U2 | Effektivwert Spannung U2 | Tension de phase U2 | Valeur de la tension efficace U2 | Tensione di fase U2 | Valore effettivo tensione U2 | Napięcie fazowe U2 | Wartość skuteczna napięcia U2 | Fazni napon U2 | Efektivna vrijednost napona U2
R | 32778 | 800A | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Phase voltage U3 | Effective value voltage U3 | Leiterspannung U3 | Effektivwert Spannung U3 | Tension de phase U3 | Valeur de la tension efficace U3 | Tensione di fase U3 | Valore effettivo tensione U31 | Napięcie fazowe U3 | Wartość skuteczna napięcia U3 | Fazni napon U3 | Efektivna vrijednost napona U3
R | 32780 | 800C | 2 | Hz | 1 | R | Fl32 |  | Frequency | Frequency | Frequenz | Frequenz | Fréquence | Fréquence | Frequenza | Frequenza | Częstotliwość | Częstotliwość | Frekvencija | Frekvencija
R | 32782 | 800E | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Current I1 | Effective value current I1 | Strom I1 | Effektivwert Strom I1 | Intensité I1 | Valeur de l'intensité efficace I1 | Attuale I1 | Valore effettivo corrente I1 | Prąd I1 | Wartość skuteczna prądu I1 | Struja I1 | Efektivna vrijednost struje I1
R | 32784 | 8010 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Current I2 | Effective value current I2 | Strom I2 | Effektivwert Strom I2 | Intensité I2 | Valeur de l'intensité efficace I2 | Attuale I2 | Valore effettivo corrente I2 | Prąd I2 | Wartość skuteczna prądu I2 | Struja I2 | Efektivna vrijednost struje I2
R | 32786 | 8012 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Current I3 | Effective value current I3 | Strom I3 | Effektivwert Strom I3 | Intensité I3 | Valeur de l'intensité efficace I3 | Attuale I3 | Valore effettivo corrente I3 | Prąd I3 | Wartość skuteczna prądu I3 | Struja I3 | Efektivna vrijednost struje I3
R | 32788 | 8014 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Current IN | Effective value current IN, measured or calculated, depending on configuration | Strom IN | Effektivwert Strom IN, gemessen oder berechnet, je nach Konfiguration | Intensité IN | Valeur de l'intensité efficace IN, mesurée ou calculée, selon la configuration | Corrente IN | Valore effettivo corrente IN, misurata o calcolata, dipendente dalla configurazione | Prąd IN | Wartość skuteczna prądu IN, zmierzona lub obliczona, w zależności od konfiguracji | Struja IN | Efektivna vrijednost struje IN, izmjerene ili izračunate, ovisno o konfiguraciji
R | 32790 | 8016 | 2 | W | 1 | R | Fl32 |  | Total active power | Sum of active power according to DIN EN 61557-12 with sign. >0: Demand <0: Delivery | Gesamtwirkleistung | Summe der Wirkleistung nach DIN EN 61557-12 mit Vorzeichen. >0: Bezug <0: Abgabe | Puissance active totale | Somme de la puissance active selon DIN EN 61557-12 avec signe. >0: Demande <0: Livraison | Potenza attiva totale | Somma della potenza attiva sencon la DIN EN 61557-12 con simbolo > 0: richiesta <0: fornita | Całkowita moc czynna | Suma mocy czynnej zgodnie z DIN EN 61557-12 ze znakiem. > 0: Pobrana <0: Oddana | Ukupna radna energija | Zbroj radne snage prema DIN EN 61557-12 s predznakom. > 0: potražnja < 0: isporuka
R | 32792 | 8018 | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | Total reactive power vectorial | Vectorial total reactive power according to DIN EN 61557-12 with sign as sum of the individual reactive powers. >0: Demand <0: Delivery | Gesamtblindleistung vektoriell | Vektorielle Gesamtblindleistung nach DIN EN 61557-12 mit Vorzeichen als Summe der Einzelblindleistungen. >0: Bezug <0: Abgabe | Puissance réactive totale vectorielle | Puissance réactive totale vectorielle selon DIN EN 61557-12 avec signe comme somme des puissances réactives individuelles. >0: Demande <0: Livraison | Potenza reattiva totale vettoriale | Potenza reattiva totale vettoriale secondo DIN EN 61557-12 con simbolo come somma delle singole potenze reattive. > 0: richiesta <0: fornita | Wektorowa całkowita moc bierna | Wektorowa całkowita moc bierna zgodnie z DIN EN 61557-12 ze znakiem jako suma poszczególnych mocy biernych. > 0: Pobrana <0: Oddana | Ukupna jalova energija (vektorski) | Ukupna vektorska jalova snaga prema DIN EN 61557-12 s predznakom kao suma zasebnih jalovih snaga. > 0: potražnja < 0: isporuka
R | 32794 | 801A | 2 | VA | 1 | R | Fl32 |  | Total apparent power vectorial | Vectorial total apparent power according to DIN EN 61557-12. | Gesamtscheinleistung vektoriell | Vektorielle Gesamtscheinleistung nach DIN EN 61557-12 (vorzeichenlos). | Puissance apparente totale vectorielle | Puissance apparente totale vectorielle selon DIN EN 61557-12 avec signe. >0: Demande <0: Livraison | Potenza apparente totale vettoriale | Potenza completamente apparente vettoriale secondo DIN EN 61557-12 con simbolo. > 0: richiesta <0: fornita | Wektorowa całkowita moc pozorna | Wektorowa całkowita moc pozorna zgodnie z DIN EN 61557-12. | Ukupna prividna energija (vektorski) | Ukupna vektorska prividna snaga prema DIN EN 61557-12 s predznakom. > 0: potražnja < 0: isporuka
R | 32796 | 801C | 2 | - | 1 | R | Fl32 |  | Total power factor vectorial | Vectorial total power factor with sign according to IEEE. >0: Inductive <0: Capacitive | Gesamtleistungsfaktor vektoriell | Vektorieller Gesamtleistungsfaktor mit Vorzeichen nach IEEE. >0: induktiv <0: kapazitiv | Facteur de puissance total vectoriel | Facteur de puissance totale vectoriel avec signe selon IEEE. > 0: inductif <0: capacitif | Fattore di potenza totale vettoriale | Fattore di potenza vettoriale con simbolo secondo IEEE. >0: induttivo <0: capacitivo | Wektorowy całkowity współczynnik mocy | Wektorowy całkowity współczynnik mocy ze znakiem zgodnie z IEEE. > 0: Indukcyjny <0: Pojemnościowy | Ukupni faktor snage (vektorski) | Ukupni vektorski faktor snage s predznakom prema IEEE. > 0: induktivni < 0: kapacitivni
R | 32798 | 801E | 2 | W | 1 | R | Fl32 |  | Active power phase 1 | Active power with sign on phase 1. >0: Demand <0: Delivery | Wirkleistung Phase 1 | Wirkleistung mit Vorzeichen an Phase 1. >0: Bezug <0: Abgabe | Puissance active Phase 1 | Puissance active avec signe Phase 1 >0: Demande <0: Livraison | Fase di potenza attiva 1 | Potenza attiva con simbolo su fase 1. > 0: richiesta <0: fornita | Moc czynna faza 1 | Moc czynna ze znakiem faza 1. >0: Pobrana <0: Oddana | Radna snaga faze 1 | Radna snaga s predznakom faze 1. > 0: potražnja < 0: isporuka
R | 32800 | 8020 | 2 | W | 1 | R | Fl32 |  | Active power phase 2 | Active power with sign on phase 2. >0: Demand <0: Delivery | Wirkleistung Phase 2 | Wirkleistung mit Vorzeichen an Phase 2. >0: Bezug <0: Abgabe | Puissance active Phase 2 | Puissance active avec signe Phase 2 >0: Demande <0: Livraison | Fase di potenza attiva 2 | Potenza attiva con simbolo su fase 2. > 0: richiesta <0: fornita | Moc czynna faza 2 | Moc czynna ze znakiem faza 2. >0: Pobrana <0: Oddana | Radna snaga faze 2 | Radna snaga s predznakom faze 2. > 0: potražnja < 0: isporuka
R | 32802 | 8022 | 2 | W | 1 | R | Fl32 |  | Active power phase 3 | Active power with sign on phase 3. >0: Demand <0: Delivery | Wirkleistung Phase 3 | Wirkleistung mit Vorzeichenan Phase 3. >0: Bezug <0: Abgabe | Puissance active Phase 3 | Puissance active avec signe Phase 3 >0: Demande <0: Livraison | Fase di potenza attiva 3 | Potenza attiva con simbolo su fase 3. > 0: richiesta <0: fornita | Moc czynna faza 3 | Moc czynna ze znakiem faza 3. >0: Pobrana <0: Oddana | Radna snaga faze 3 | Radna snaga s predznakom faze 3. > 0: potražnja < 0: isporuka
R | 32804 | 8024 | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | Reactive power phase 1 | Reactive power with sign on phase 1. >0: Demand <0: Delivery | Blindleistung Phase 1 | Blindleistung mit Vorzeichen an Phase 1. >0: Bezug <0: Abgabe | Puissance réactive Phase 1 | Puissance réactive avec signe Phase 1 >0: Demande <0: Livraison | Fase di potenza reattiva 1 | Potenza reattiva con simbolo su fase 1. > 0: richiesta <0: fornita | Moc bierna faza 1 | Moc bierna ze znakiem faza 1. >0: Pobrana <0: Oddana | Jalova snaga faze 1 | Jalova snaga s predznakom faze 1. > 0: potražnja < 0: isporuka
R | 32806 | 8026 | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | Reactive power phase 2 | Reactive power with sign on phase 2. >0: Demand <0: Delivery | Blindleistung Phase 2 | Blindleistung mit Vorzeichen an Phase 2. >0: Bezug <0: Abgabe | Puissance réactive Phase 1 | Puissance réactive avec signe Phase 2 >0: Demande <0: Livraison | Fase di potenza reattiva 2 | Potenza reattiva con simbolo su fase 2. > 0: richiesta <0: fornita | Moc bierna faza 2 | Moc bierna ze znakiem faza 2. >0: Pobrana <0: Oddana | Jalova snaga faze 2 | Jalova snaga s predznakom faze 2. > 0: potražnja < 0: isporuka
R | 32808 | 8028 | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | Reactive power phase 3 | Reactive power with sign on phase 3. >0: Demand <0: Delivery | Blindleistung Phase 3 | Blindleistung mit Vorzeichen an Phase 3. >0: Bezug <0: Abgabe | Puissance réactive Phase 1 | Puissance réactive avec signe Phase 3 >0: Demande <0: Livraison | Fase di potenza reattiva 3 | Potenza reattiva con simbolo su fase 3. > 0: richiesta <0: fornita | Moc bierna faza 3 | Moc bierna ze znakiem faza 3. >0: Pobrana <0: Oddana | Jalova snaga faze 3 | Jalova snaga s predznakom faze 3. > 0: potražnja < 0: isporuka
R | 32810 | 802A | 2 | VA | 1 | R | Fl32 |  | Apparent power phase 1 | Apparent power on phase 1 (unsigned) | Scheinleistung Phase 1 | Scheinleistung an Phase 1 (vorzeichenlos) | Puissance apparente Phase 1 | Puissance apparente Phase 1 (non signée) | Fase di potenza apparente 1 | Potenza apparente su fase 1 (non segnato) | Moc pozorna faza 1 | Moc pozorna faza 1(bez znaku) | Prividna snaga faze 1 | Prividna snaga faze 1 (bez predznaka)
R | 32812 | 802C | 2 | VA | 1 | R | Fl32 |  | Apparent power phase 2 | Apparent power on phase 2 (unsigned) | Scheinleistung Phase 2 | Scheinleistung an Phase 2 (vorzeichenlos) | Puissance apparente Phase 2 | Puissance apparente Phase 2 (non signée) | Fase di potenza apparente 2 | Potenza apparente su fase 2 (non segnato) | Moc pozorna faza 2 | Moc pozorna faza 2(bez znaku) | Prividna snaga faze 2 | Prividna snaga faze 2 (bez predznaka)
R | 32814 | 802E | 2 | VA | 1 | R | Fl32 |  | Apparent power phase 3 | Apparent power on phase 3 (unsigned) | Scheinleistung Phase 3 | Scheinleistung an Phase 3 (vorzeichenlos) | Puissance apparente Phase 3 | Puissance apparente Phase 3 (non signée) | Fase di potenza apparente 3 | Potenza apparente su fase 3 (non segnato) | Moc pozorna faza 3 | Moc pozorna faza 3(bez znaku) | Prividna snaga faze 3 | Prividna snaga faze 3 (bez predznaka)
R | 32816 | 8030 | 2 | - | 1 | R | Fl32 |  | Power factor phase 1 | Power factor on phase 1 acc. to IEEE: with sign >0: Demand <0: Delivery acc. to IEC: unsigned | Leistungsfaktor Phase 1 | Leistungsfaktor an Phase 1 nach IEEE: mit Vorzeichen >0: Bezug <0: Abgabe nach IEC: ohne Vorzeichen | Facteur de puissance sur phase 1 | Facteur de puissance sur phase 1 selon IEEE avec signe >0: Demande <0: Livraison selon la CEI : non signé | Fattore di potenza fase 1 | Fattore di potenza su fase 1 secondo IEEE: con simbolo > 0: richiesta <0: fornita secondo IEC: non segnato | Współczynnik mocy faza 1 | Współczynnik mocy w fazie 1 zgodnie z IEEE: ze znakiem > 0: Oddana <0: Pobrana zgodnie z IEC: bez znaku | Faktor snage faze 1 | Faktor snage faze 1 prema IEEE - s predznakom > 0: potražnja < 0: isporuka prema IEC - bez predznaka
R | 32818 | 8032 | 2 | - | 1 | R | Fl32 |  | Power factor phase 2 | Power factor on phase 2 acc. to IEEE: with sign >0: Demand <0: Delivery acc. to IEC: unsigned | Leistungsfaktor Phase 2 | Leistungsfaktor an Phase 2 nach IEEE: mit Vorzeichen >0: Bezug <0: Abgabe nach IEC: ohne Vorzeichen | Facteur de puissance sur phase 2 | Facteur de puissance sur phase 2 selon IEEE avec signe >0: Demande <0: Livraison selon la CEI : non signé | Fattore di potenza fase 2 | Fattore di potenza su fase 2 secondo IEEE: con simbolo > 0: richiesta <0: fornita secondo IEC: non segnato | Współczynnik mocy faza 2 | Współczynnik mocy w fazie 2 zgodnie z IEEE: ze znakiem > 0: Oddana <0: Pobrana zgodnie z IEC: bez znaku | Faktor snage faze 2 | Faktor snage faze 2 prema IEEE - s predznakom > 0: potražnja < 0: isporuka prema IEC - bez predznaka
R | 32820 | 8034 | 2 | - | 1 | R | Fl32 |  | Power factor phase 3 | Power factor on phase 3 acc. to IEEE: with sign >0: Demand <0: Delivery acc. to IEC: unsigned | Leistungsfaktor Phase 3 | Leistungsfaktor an Phase 3 nach IEEE: mit Vorzeichen >0: Bezug <0: Abgabe nach IEC: ohne Vorzeichen | Facteur de puissance sur phase 3 | Facteur de puissance sur phase 3 selon IEEE avec signe >0: Demande <0: Livraison acc. to IEC: unsigned | Fattore di potenza fase 3 | Fattore di potenza su fase 3 secondo IEEE: con simbolo > 0: richiesta <0: fornita secondo IEC: non segnato | Współczynnik mocy faza 3 | Współczynnik mocy w fazie 3 zgodnie z IEEE: ze znakiem > 0: Oddana <0: Pobrana zgodnie z IEC: bez znaku | Faktor snage faze 3 | Faktor snage faze 3 prema IEEE - s predznakom > 0: potražnja < 0: isporuka prema IEC - bez predznaka
R | 32822 | 8036 | 1 | - | 1 | R | SInt16 |  | Load type Phase 1 | Indicator of inductive or capacitive behavior on phase 1. -1: Capacitive +1: Inductive 0: Resistive | Lasttyp Phase 1 | Indikator für Induktiv- oder Kapazitiv-Verhalten an Phase 1. -1: Kapazitiv 0: Resistiv +1: Induktiv | Type de charge Phase 1 | Indicateur de comportement inductif ou capacitif sur la phase 1. -1 : Capacitif +1 : Inductif 0 : Résistive | Tipo di carico Fase 1 | Indicatore di comportamento induttivo o capacitivo su fase 1. -1: Capacitivo +1: Induttivo 0: Resistivo | Typ obciążenia faza 1 | Wskaźnik obciążenia indukcyjnego lub pojemnościowego w fazie 1. -1: Pojemnościowe +1: Indukcyjne 0: Rezystancyjne | Vrsta trošila faze 1 | Pokazatelj induktivnog ili kapacitivnog ponašanja faze 1. -1: kapacitivno +1: induktivno 0: otporno
R | 32823 | 8037 | 1 | - | 1 | R | SInt16 |  | Load type Phase 2 | Indicator of inductive or capacitive behavior on phase 2. -1: Capacitive +1: Inductive 0: Resistive | Lasttyp Phase 2 | Indikator für Induktiv- oder Kapazitiv-Verhalten an Phase 2. -1: Kapazitiv 0: Resistiv +1: Induktiv | Type de charge Phase 2 | Indicateur de comportement inductif ou capacitif sur la phase 2. -1 : Capacitif +1 : Inductif 0 : Résistive | Caricare il tipo Fase 2 | Indicatore di comportamento induttivo o capacitivo su fase 2. -1: Capacitivo +1: Induttivo 0: Resistivo | Typ obciążenia faza 2 | Wskaźnik obciążenia indukcyjnego lub pojemnościowego w fazie 2 -1: Pojemnościowe +1: Indukcyjne 0: Rezystancyjne | Vrsta trošila faze 2 | Pokazatelj induktivnog ili kapacitivnog ponašanja faze 2. -1: kapacitivno +1: induktivno 0: otporno
R | 32824 | 8038 | 1 | - | 1 | R | SInt16 |  | Load type Phase 3 | Indicator of inductive or capacitive behavior on phase 3. -1: Capacitive +1: Inductive 0: Resistive | Lasttyp Phase 3 | Indikator für Induktiv- oder Kapazitiv-Verhalten an Phase 3. -1: Kapazitiv 0: Resistiv +1: Induktiv | Type de charge Phase 3 | Indicateur de comportement inductif ou capacitif sur la phase 3. -1 : Capacitif +1 : Inductif 0 : Résistive | Tipo di carico Fase 3 | Indicatore di comportamento induttivo o capacitivo su fase 3. -1: Capacitivo +1: Induttivo 0: Resistivo | Typ obciążenia faza 3 | Wskaźnik obciążenia indukcyjnego lub pojemnościowego w fazie 3. -1: Pojemnościowe +1: Indukcyjne 0: Rezystancyjne | Vrsta trošila faze 3 | Pokazatelj induktivnog ili kapacitivnog ponašanja faze 3. -1: kapacitivno +1: induktivno 0: otporno
R | 32825 | 8039 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | System current | Mean value of effective values of all phase currents | System-Strom | Mittelwert der Effektivwerte aller Leiterströme | Courant du système | Valeur moyenne des valeurs effectives de tous les courants de phase | Sistema corrente | Valore medio dei valori effettivi di tutte le correnti di fase | Prąd systemu | Średnia wartości skutecznych wszystkich prądów fazowych | Struja sustava | Srednja vrijednosti efektivnih vrijednosti svih faznih struja
R | 32827 | 803B | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | System outer conductor voltage | Mean value of effective values of all phase conductor voltages | System-Außenleiterspannung | Mittelwert der Effektivwerte aller Außenleiterspannungen | Tension du conducteur extérieur du système | Valeur moyenne des valeurs effectives de toutes les tensions des conducteurs de phase | Tensione del conduttore esterno del sistema | Valore medio dei valori effettivi di tutte le tensioni del conduttore | Napięcie międzyfazowe systemu | Średnia wartości skutecznych wszystkich napięć międzyfazowych | Linijski napon sustava | Srednja vrijednosti efektivnih vrijednosti svih linijskih napona
R | 32829 | 803D | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | System conductor voltage | Mean value of effective values of all phase voltages | System-Leiterspannung | Mittelwert der Effektivwerte aller Leiterspannungen | Tension du conducteur du système | Valeur moyenne des valeurs effectives de toutes les tensions de phase | Tensione del conduttore di sistema | Valore medio dei valori effettivi di tutte le tensioni di fase | Napięcie fazowe systemu | Średnia wartości skutecznych wszystkich napięć fazowych | Fazni napon sustava | Srednja vrijednosti efektivnih vrijednosti svih faznih napona
R | 32831 | 803F | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | Total reactive power arithmetic | Arithmetic total reactive power according to DIN EN 61557-12 with sign >0: Demand <0: Delivery | Gesamtblindleistung arithmetisch | Arithmetische Gesamtblindleistung nach DIN EN 61557-12 mit Vorzeichen. >0: Bezug <0: Abgabe | Arithmétique de la puissance réactive totale | Puissance réactive totale arithmétique selon la norme DIN EN 61557-12 avec signe >0 : Demande <0 : Livraison | Aritmetica della potenza reattiva totale | Potenza reattiva totale aritmetica secondo DIN EN 61557-12 con simbolo > 0: richiesta <0: fornita | Arytmetyczna całkowita moc bierna | Arytmetyczna całkowita moc bierna zgodnie z DIN EN 61557-12 ze znakiem > 0: Pobrana <0: Oddana | Ukupna jalova energija (aritmetička) | Ukupna jalova energija (aritmetička) prema DIN EN 61557-12 s predznakom > 0: potražnja < 0: isporuka
R | 32833 | 8041 | 2 | VA | 1 | R | Fl32 |  | Total apparent power arithmetic | Arithmetic total apparent power according to DIN EN 61557-12. | Gesamtscheinleistung arithmetisch | Arithmetische Gesamtscheinleistung nach DIN EN 61557-12 (vorzeichenlos). | Arithmétique de la puissance apparente totale | Puissance apparente totale arithmétique selon la norme DIN EN 61557-12 avec signe >0 : Demande <0 : Livraison | Aritmetica della potenza apparente totale | Potenza apparente totale aritmetica secondo DIN EN 61557-12 con simbolo > 0: richiesta <0: fornita | Arytmetyczna całkowita moc pozorna | Arytmetyczna całkowita moc pozorna zgodnie z DIN EN 61557-12. | Ukupna prividna snaga (aritmetička) | Ukupna prividna energija (aritmetička) prema DIN EN 61557-12 s predznakom > 0: potražnja < 0: isporuka
R | 32835 | 8043 | 2 | - | 1 | R | Fl32 |  | Total power factor arithmetic | Arithmethic total power factor with sign acc. to IEEE >0: Inductive <0: Capacitive | Gesamtleistungsfaktor arithmetisch | Arithmetischer Gesamtleistungsfaktor mit Vorzeichen nach IEEE. >0: Induktiv <0: Kapazitiv | Arithmétique du facteur de puissance total | Facteur de puissance total arithmétique avec signe selon IEEE >0 : Inductif <0 : Capacitif | Aritmetica del fattore di potenza totale | Fattore di potenza totale aritmetico secondo IEEE > 0: induttivo <0: capacitivo | Arytmetyczny całkowity współczynnik mocy | Arytmetyczny całkowity współczynnik mocy ze znakiem zgodnie z IEEE > 0: Indukcyjny <0: Pojemnościowy | Ukupni faktor snage (aritmetički) | Ukupni faktor snage (aritmetički) s predznakom prema IEEE > 0: induktivni < 0: kapacitivni
R | 32837 | 8045 | 2 | ° | 1 | R | Fl32 |  | Phase angle U-I phase 1 | Phase angle between voltage and current at phase 1 | Phasenwinkel U-I Phase 1 | Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom an Phase 1 | Angle de phase U-I phase 1 | Angle de phase entre la tension et le courant à la phase 1 | Angolo di fase U-I fase 1 | L'angolo tra tensione e correne su fase 1 | Kąt fazowy U-I faza 1 | Kąt fazowy między napięciem i prądem w fazie 1 | Fazni kut U-I faze 1 | Fazni kut između napona i struje faze 1
R | 32839 | 8047 | 2 | ° | 1 | R | Fl32 |  | Phase angle U-I phase 2 | Phase angle between voltage and current at phase 2 | Phasenwinkel U-I Phase 2 | Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom an Phase 2 | Angle de phase U-I phase 2 | Angle de phase entre la tension et le courant à la phase 2 | Angolo di fase U-I fase 2 | L'angolo tra tensione e correne su fase 2 | Kąt fazowy U-I faza 2 | Kąt fazowy między napięciem i prądem w fazie 2 | Fazni kut U-I faze 2 | Fazni kut između napona i struje faze 2
R | 32841 | 8049 | 2 | ° | 1 | R | Fl32 |  | Phase angle U-I phase 3 | Phase angle between voltage and current at phase 3 | Phasenwinkel U-I Phase 3 | Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom an Phase 3 | Angle de phase U-I phase 3 | Angle de phase entre la tension et le courant à la phase 3 | Angolo di fase U-I fase 3 | L'angolo tra tensione e correne su fase 3 | Kąt fazowy U-I faza 3 | Kąt fazowy między napięciem i prądem w fazie 3 | Fazni kut U-I faze 3 | Fazni kut između napona i struje faze 3
R | 32843 | 804B | 2 | - | 1 | R | Fl32 |  | Cos (φ) phase 1 | Power factor of fundamental wave at phase 1 | cos (φ) Phase 1 | Leistungsfaktor der Grundwelle an Phase 1 | Cos (φ) phase 1 | Facteur de puissance de l'onde fondamentale à la phase 1 | Cos (φ) fase 1 | Fattore di potenza sull'onda fondamentale a fase 1 | cos (φ) faza 1 | Współczynnik mocy składowej podstawowej w fazie 1 | cos(φ) faze 1 | Faktor snage osnovnog harmonika faze 1
R | 32845 | 804D | 2 | - | 1 | R | Fl32 |  | Cos (φ) phase 2 | Power factor of fundamental wave at phase 2 | cos (φ) Phase 2 | Leistungsfaktor der Grundwelle an Phase 2 | Cos (φ) phase 2 | Facteur de puissance de l'onde fondamentale à la phase 1 | Cos (φ) fase 2 | Fattore di potenza sull'onda fondamentale a fase 2 | cos (φ) faza 2 | Współczynnik mocy składowej podstawowej w fazie 2 | cos(φ) faze 2 | Faktor snage osnovnog harmonika faze 2
R | 32847 | 804F | 2 | - | 1 | R | Fl32 |  | Cos (φ) phase 3 | Power factor of fundamental wave at phase 3 | cos (φ) Phase 3 | Leistungsfaktor der Grundwelle an Phase 3 | Cos (φ) phase 3 | Facteur de puissance de l'onde fondamentale à la phase 1 | Cos (φ) fase 3 | Fattore di potenza sull'onda fondamentale a fase 3 | cos (φ) faza 3 | Współczynnik mocy składowej podstawowej w fazie 3 | cos(φ) faze 3 | Faktor snage osnovnog harmonika faze 3
R | 32849 | 8051 | 2 | ° | 1 | R | Fl32 |  | Phase angle U-U phase 1 | Angle of voltage U1 | Winkel der Spannung U1 | Winkel der Spannung U1 | Angle de phase U-U phase 1 | Angle de tension U1 | Fase U-U fase 1 | Angolo di tensione U1 | Kąt fazowy napięcia U1 | Kąt fazowy napięcia U1 | Fazni kut U-U faze 1 | Kut napona U1
R | 32851 | 8053 | 2 | ° | 1 | R | Fl32 |  | Phase angle U-U phase 2 | Angle of voltage U2 | Winkel der Spannung U2 | Winkel der Spannung U2 | Angle de phase U-U phase 2 | Angle de tension U2 | Fase U-U fase 2 | Angolo di tensione U2 | Kąt fazowy napięcia U2 | Kąt fazowy napięcia U2 | Fazni kut U-U faze 2 | Kut napona U2
R | 32853 | 8055 | 2 | ° | 1 | R | Fl32 |  | Phase angle U-U phase 3 | Angle of voltage U3 | Winkel der Spannung U3 | Winkel der Spannung U3 | Angle de phase U-U phase 3 | Angle de tension U3 | Angolo di fase U-U fase 3 | Angolo di tensione U3 | Kąt fazowy napięcia U3 | Kąt fazowy napięcia U3 | Fazni kut U-U faze 3 | Kut napona U3
R | 32855 | 8057 | 1 | - | - | R | SInt16 |  | Rotary field | 0: No rotary field 1: Clockwise rotation (123) -1: Counterclockwise rotation (321) | Drehfeld | 0: Kein Drehfeld 1: Rechtsdrehend (123) -1: Linksdrehend (321) | Champ de rotation | 0 : Pas de champ tournant 1 : Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (123) -1 : Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (321). | Campo rotante | 0: nessun senso di rotazione 1: senso di rotazione in senso orario (123) -1: senso di rotazione in senso antiorario (321) | Pole wirujące | 0: Brak pola wirującego 1: Obrót zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (123) 2: Obrót przeciwnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (321) | Okretno polje | 0: bez okretnog polja 1: okretno polje u smjeru kazaljke na satu (123) -1: okretno polje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (321)
H2 | 33024 | 8100 | 91 | 46 |  |  |  |  | Meter readings |  | Zählerstände |  | Lecture des compteurs / Relevés de compteurs |  | Letture del contatore |  | Odczyty licznika |  | Očitanja uređaja
H3 | 33024 | 8100 | 24 | 12 |  |  |  |  | Energy meter |  | Energiezähler |  | Compteur d'énergie / Compteur énergétique |  | Contatore di energia |  | Licznik energii |  | Mjerač energije
R | 33024 | 8100 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Total active energy demand | Total active energy demand (not resettable) | Gesamt Wirkenergie Bezug | Gesamte Wirkenergie Bezug (nicht rücksetzbar) | Demande totale d'énergie active | Demande totale d'énergie active (non réinitialisable) | richiesta totale di energia attiva | Richiesta totale di energia attiva (non resettabile) | Całkowita pobrana energia czynna | Całkowita pobrana energia czynna (nie do zresetowania) | Ukupna potražnja radne energije | Ukupna potražnja radne energije (nije moguće poništiti)
R | 33026 | 8102 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Total reactive energy demand | Total reactive energy demand (not resettable) | Gesamt Blindenergie Bezug | Gesamte Blindenergie Bezug (nicht rücksetzbar) | Demande totale d'énergie réactive | Demande totale d'énergie réactive (non réinitialisable) | richiesta di energia reattiva totale | Richiesta di energia reattiva totale (non resettabile) | Całkowita pobrana energia bierna | Całkowita pobrana energia bierna (nie do zresetowania) | Ukupna potražnja jalove energije | Ukupna potražnja jalove energije (nije moguće poništiti)
R | 33028 | 8104 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Total apparent energy | Total apparent energy (not resettable) | Gesamt Scheinenergie | Gesamte Scheinenergie (nicht rücksetzbar) | Énergie apparente totale | Énergie apparente totale (non réinitialisable) | Energia apparente totale | Energia apparente totale (non resettabile) | Całkowita energia pozorna | Całkowita energia pozorna (nie do zresetowania) | Ukupna prividna energija | Ukupna prividna energija (nije moguće poništiti)
R | 33030 | 8106 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Total active energy delivery | Total active energy delivery (not resettable) | Gesamt Wirkenergie Abgabe | Gesamte Wirkenergie Abgabe (nicht rücksetzbar) | Livraison totale d'énergie active | Livraison totale d'énergie active (non réinitialisable) | Erogazione di energia attiva totale | Erogazione totale di energia attiva (non resettabile) | Całkowita oddana energia czynna | Całkowita oddana energia czynna (nie do zresetowania) | Ukupna isporuka radne energije | Ukupna isporuka radne energije (nije moguće poništiti)
R | 33032 | 8108 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Total reactive energy delivery | Total reactive energy delivery (not resettable) | Gesamt Blindenergie Abgabe | Gesamte Blindenergie Abgabe (nicht rücksetzbar) | Livraison totale d'énergie réactive | Livraison totale d'énergie réactive (ne peut être remise à zéro) | Erogazione di energia reattiva totale | Erogazione di energia reattiva totale (non può essere resettata) | Całkowita oddana energia bierna | Całkowita oddana energia bierna (nie do zresetowania) | Ukupna isporuka jalove energije | Ukupna isporuka jalove energije (nije moguće poništiti)
R | 33034 | 810A | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Total reactive energy | Total unsigned reactive energy (not resettable) | Gesamte Blindenergie | Gesamte Blindenergie ohne Vorzeichen (nicht rücksetzbar) | Énergie réactive totale | Énergie réactive totale non signée (non réinitialisable) | Energia reattiva totale | Energia reattiva totale non segnata (non resettabile) | Całkowita energia bierna | Całkowita energia bierna (nie do zresetowania) | Ukupna jalova energija | Ukupna jalova energija bez predznaka (nije moguće poništiti)
R | 33036 | 810C | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Current active energy demand | Active energy demand since last reset | Aktuelle Wirkenergie Bezug | Wirkenergie Bezug seit dem letzten Rücksetzen | Demande énergétique active actuelle | Demande active d'énergie depuis la dernière remise à zéro | Attuale richiesta di energia attiva | Richiesta di energia attiva dall'ultimo reset | Bieżąca pobrana energia czynna | Bieżąca pobrana energia czynna od ostatniego resetu | Trenutna potražnja radne energije | Potražnja radne energije od zadnjeg poništavanja
R | 33038 | 810E | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Current reactive energy demand | Reactive energy demand since last reset | Aktuelle Blindenergie Bezug | Blindenergie Bezug seit dem letzten Rücksetzen | Demande énergétique réactive actuelle | Demande d'énergie réactive depuis la dernière remise à zéro | Attuale richiesta di energia reattiva | Richiesta di energia reattiva dall'ultimo reset | Bieżąca pobrana energia bierna | Bieżąca pobrana energia bierna od ostatniego resetu | Trenutna potražnja jalove energije | Potražnja jalove energije od zadnjeg poništavanja
R | 33040 | 8110 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Current apparent energy | Apparent energy since last reset | Aktuelle Scheinenergie | Scheinenergie seit dem letzten Rücksetzen | Énergie apparente actuelle | Énergie apparente depuis la dernière remise à zéro | Corrente energia apparente | Energia apparente dall'ultimo reset | Bieżąca energia pozorna | Bieżąca energia pozorna od ostatniego resetu | Trenutna prividna energija | Prividna energija od zadnjeg poništavanja
R | 33042 | 8112 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Current active energy delivery | Active energy delivery since last reset | Aktuelle Wirkenergie Abgabe | Wirkenergie Abgabe seit dem letzten Rücksetzen | Livraison d'énergie active actuelle | Livraison d'énergie active depuis la dernière réinitialisation | Attuale erogazione di energia attiva | Erogazione di energia attiva dall'ultimo reset | Bieżąca oddana energia czynna | Bieżąca oddana energia czynna od ostatniego resetu | Trenutna isporuka radne energije | Isporuka radne energije od zadnjeg poništavanja
R | 33044 | 8114 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Current reactive energy delivery | Reactive energy delivery since last reset | aktuelle Blindenergie Abgabe | Blindenergie Abgabe seit dem letzten Rücksetzen | Livraison d'énergie réactive actuelle | Livraison d'énergie réactive depuis la dernière réinitialisation | Corrente erogazione di energia reattiva | Erogazione di energia reattiva dall'ultimo reset | Bieżąca oddana energia bierna | Bieżąca oddana energia bierna od ostatniego resetu | Trenutna isporuka jalove energije | Isporuka jalove energije od zadnjeg poništavanja
R | 33046 | 8116 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Current reactive energy | Unsigned reactive energy since last reset | Aktuelle Blindenergie | Blindenergie ohne Vorzeichen seit dem letzten Rücksetzen | Énergie réactive actuelle | Énergie réactive non signée depuis la dernière réinitialisation | Energia reattiva corrente | Energia reattiva non segnata dall'ultimo reset | Bieżąca energia bierna | Bieżąca energia bierna od ostatniego resetu | Trenutna jalova energija | Jalova energija bez predznaka od zadnjeg poništavanja
H3 | 33280 | 8200 | 49 | 25 |  |  |  |  | Tariff meter |  | Tarifzähler |  | Compteur tarifaire |  | Misuratore di tariffe |  | Licznik taryf |  | Tarifni mjerač
R | 33280 | 8200 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | Tariff number | Copy of the tariff selection register (cf. register 16512) | Tarifnummer | Kopie des Tarifauswahlregisters (vgl. Register 16512) | Numéro de tarif / Numéro tarifaire | Copie du registre de sélection des tarifs (cf. registre 16512) | Numero della tariffa | Copia del registro di selezione tariffaria (cfr registro 16512) | Numer taryfy | Kopia rejestru wyboru taryfy (patrz rejestr 16512) | Broj tarife | Kopija registra za odabir tarifa (vidjeti registar 16512)
R | 33281 | 8201 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1: Active energy demand | Active energy demand since last reset in tariff 1 | Tarif 1: Wirkenergie Bezug | Wirkenergie Bezug seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 1 | Tarif 1 : Demande active d'énergie | Demande d'énergie active depuis la dernière réinitialisation du tarif 1 | Tariffa 1: richiesta di energia attiva | Richiesta di energia attiva dall'ultimo reset della tariffa 1 | Taryfa 1: Pobrana energia czynna | Pobrana energia czynna od ostatniego zerowania w taryfie 1 | Tarifa 1: Potražnja radne snage | Potražnja radne energije od zadnjeg poništavanja tarife 1
R | 33283 | 8203 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1: Active energy delivery | Active energy delivery since last reset in tariff 1 | Tarif 1: Wirkenergie Abgabe | Wirkenergie Abgabe seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 1 | Tarif 1 : Livraison d'énergie active | Livraison d'énergie active depuis la dernière réinitialisation du tarif 1 | Tariffa 1: fornita di energia attiva | Energia attiva fornita dall'ultimo reset della tariffa 1 | Taryfa 1: Oddana energia czynna | Oddana energia czynna od ostatniego zerowania w taryfie 1 | Tarifa 1: Isporuka radne snage | Isporuka radne energije od zadnjeg poništavanja tarife 1
R | 33285 | 8205 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1: Reactive energy demand | Reactive energy demand since last reset in tariff 1 | Tarif 1: Blindenergie Bezug | Blindenergie Bezug seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 1 | Tarif 1 : Demande d'énergie réactive | Demande d'énergie réactive depuis la dernière réinitialisation du tarif 1 | Tariffa 1: richiesta di energia reattiva | Richiesta di energia reattiva dall'ultimo reset della tariffa 1 | Taryfa 1: Pobrana energia bierna | Pobrana energia bierna od ostatniego zerowania w taryfie 1 | Tarifa 1: Potražnja jalove snage | Potražnja jalove energije od zadnjeg poništavanja tarife 1
R | 33287 | 8207 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1: Reactive energy delivery | Reactive energy delivery since last reset in tariff 1 | Tarif 1: Blindenergie Abgabe | Blindenergie Abgabe seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 1 | Tarif 1 : Livraison d'énergie réactive | Livraison d'énergie réactive depuis la dernière réinitialisation du tarif 1 | Tariffa 1: fornita di energia reattiva | Energia reattiva fornita dall'ultimo reset nella tariffa 1 | Taryfa 1: Oddana energia bierna | Oddana energia bierna od ostatniego zerowania w taryfie 1 | Tarifa 1: Isporuka jalove snage | Isporuka jalove energije od zadnjeg poništavanja tarife 1
R | 33289 | 8209 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1: Apparent energy | Apparent energy since last reset in tariff 1 | Tarif 1: Scheinenergie | Scheinenergie seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 1 | Tarif 1 : Énergie apparente | Énergie apparente depuis la dernière réinitialisation du tarif 1 | Tariffa 1: energia apparente | Energia apparente dall'ultimo reset della tariffa 1 | Taryfa 1: Energia pozorna | Energia pozorna od ostatniego zerowania w taryfie 1 | Tarifa 1: Prividna snaga | Prividna energija od zadnjeg poništavanja tarife 1
R | 33291 | 820B | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1: Reactive energy | Unsigned reactive energy since last reset in tariff 1 | Tarif 1: Blindenergie | Blindenergie ohne Vorzeichen seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 1 | Tarif 1 : Énergie réactive | Énergie réactive non signée depuis la dernière réinitialisation dans le tarif 1 | Tariffa 1: energia reattiva | Energia reattiva non segnata dall'ultimo reset della tariffa 1 | Taryfa 1: Energia bierna | Energia bierna od ostatniego zerowania w taryfie 1 | Tarifa 1: Jalova snaga | Jalova energija bez predznaka od zadnjeg poništavanja tarife 1
R | 33293 | 820D | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2: Active energy demand | Active energy demand since last reset in tariff 2 | Tarif 2: Wirkenergie Bezug | Wirkenergie Bezug seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 2 | Tarif 2 : Demande active d'énergie | Demande d'énergie active depuis la dernière réinitialisation du tarif 2 | Tariff 2: Active energy demand | Richiesta di energia attiva dall'ultimo reset della tariffa 2 | Taryfa 2: Pobrana energia czynna | Pobrana energia czynna od ostatniego zerowania w taryfie 2 | Tarifa 2: Potražnja radne snage | Potražnja radne energije od zadnjeg poništavanja tarife 2
R | 33295 | 820F | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2: Active energy delivery | Active energy delviery since last reset in tariff 2 | Tarif 2: Wirkenergie Abgabe | Wirkenergie Abgabe seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 2 | Tarif 2 : Livraison d'énergie active | Livraison d'énergie active depuis la dernière réinitialisation du tarif 2 | Tariff 2: Active energy delivery | Energia attiva fornita dall'ultimo reseto della tariffa 2 | Taryfa 2: Oddana energia czynna | Oddana energia czynna od ostatniego zerowania w taryfie 2 | Tarifa 2: Isporuka radne snage | Isporuka radne energije od zadnjeg poništavanja tarife 2
R | 33297 | 8211 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2: Reactive energy demand | Reactive energy demand since last reset in tariff 2 | Tarif 2: Blindenergie Bezug | Blindenergie Bezug seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 2 | Tarif 2 : Demande d'énergie réactive | Demande d'énergie réactive depuis la dernière réinitialisation du tarif 2 | Tariff 2: Reactive energy demand | Richiesta di energia reattiva dall'ultimo reset della tariffa 2 | Taryfa 2: Pobrana energia bierna | Pobrana energia bierna od ostatniego zerowania w taryfie 2 | Tarifa 2: Potražnja jalove snage | Potražnja jalove energije od zadnjeg poništavanja tarife 2
R | 33299 | 8213 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2: Reactive energy delivery | Reactive energy delivery since last reset in tariff 2 | Tarif 2: Blindenergie Abgabe | Blindenergie Abgabe seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 2 | Tarif 2 : Livraison d'énergie réactive | Livraison d'énergie réactive depuis la dernière réinitialisation du tarif 2 | Tariff 2: Reactive energy delivery | Energia reattiva fornita dall'ultimo reset nella tariffa 2 | Taryfa 2: Oddana energia bierna | Oddana energia bierna od ostatniego zerowania w taryfie 2 | Tarifa 2: Isporuka jalove snage | Isporuka jalove energije od zadnjeg poništavanja tarife 2
R | 33301 | 8215 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2: Apparent energy | Apparent energy since last reset in tariff 2 | Tarif 2: Scheinenergie | Scheinenergie seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 2 | Tarif 2 : Énergie apparente | Énergie apparente depuis la dernière réinitialisation du tarif 2 | Tariff 2: Apparent energy | Energia apparente dall'ultimo reset della tariffa 2 | Taryfa 2: Energia pozorna | Energia pozorna od ostatniego zerowania w taryfie 2 | Tarifa 2: Prividna snaga | Prividna energija od zadnjeg poništavanja tarife 2
R | 33303 | 8217 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2: Reactive energy | Unsigned reactive energy since last reset in tariff 2 | Tarif 2: Blindenergie | Blindenergie ohne Vorzeichen seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 2 | Tarif 2 : Énergie réactive | Énergie réactive non signée depuis la dernière réinitialisation dans le tarif 2 | Tariff 2: Reactive energy | Energia reattiva non segnata dall'ultimo reset della tariffa 2 | Taryfa 2: Energia bierna | Energia bierna od ostatniego zerowania w taryfie 2 | Tarifa 2: Jalova snaga | Jalova energija bez predznaka od zadnjeg poništavanja tarife 2
R | 33305 | 8219 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3: Active energy demand | Active energy demand since last reset in tariff 3 | Tarif 3: Wirkenergie Bezug | Wirkenergie Bezug seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 3 | Tarif 3 : Demande active d'énergie | Demande d'énergie active depuis la dernière réinitialisation du tarif 3 | Tariff 3: Active energy demand | Richiesta di energia attiva dall'ultimo reset della tariffa 3 | Taryfa 3: Pobrana energia czynna | Pobrana energia czynna od ostatniego zerowania w taryfie 3 | Tarifa 3: Potražnja radne snage | Potražnja radne energije od zadnjeg poništavanja tarife 3
R | 33307 | 821B | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3: Active energy delivery | Active energy delivery since last reset in tariff 3 | Tarif 3: Wirkenergie Abgabe | Wirkenergie Abgabe seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 3 | Tarif 3 : Livraison d'énergie active | Livraison d'énergie active depuis la dernière réinitialisation du tarif 3 | Tariff 3: Active energy delivery | Energia attiva fornita dall'ultimo reseto della tariffa 3 | Taryfa 3: Oddana energia czynna | Oddana energia czynna od ostatniego zerowania w taryfie 3 | Tarifa 3: Isporuka radne snage | Isporuka radne energije od zadnjeg poništavanja tarife 3
R | 33309 | 821D | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3: Reactive energy demand | Reactive energy demand since last reset in tariff 3 | Tarif 3: Blindenergie Bezug | Blindenergie Bezug seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 3 | Tarif 3 : Demande d'énergie réactive | Demande d'énergie réactive depuis la dernière réinitialisation du tarif 3 | Tariff 3: Reactive energy demand | Richiesta di energia reattiva dall'ultimo reset della tariffa 3 | Taryfa 3: Pobrana energia bierna | Pobrana energia bierna od ostatniego zerowania w taryfie 3 | Tarifa 3: Potražnja jalove snage | Potražnja jalove energije od zadnjeg poništavanja tarife 3
R | 33311 | 821F | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3: Reactive energy delivery | Reactive energy delivery since last reset in tariff 3 | Tarif 3: Blindenergie Abgabe | Blindenergie Abgabe seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 3 | Tarif 3 : Livraison d'énergie réactive | Livraison d'énergie réactive depuis la dernière réinitialisation du tarif 3 | Tariff 3: Reactive energy delivery | Energia reattiva fornita dall'ultimo reset nella tariffa 3 | Taryfa 3: Oddana energia bierna | Oddana energia bierna od ostatniego zerowania w taryfie 3 | Tarifa 3: Isporuka jalove snage | Isporuka jalove energije od zadnjeg poništavanja tarife 3
R | 33313 | 8221 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3: Apparent energy | Apparent energy since last reset in tariff 3 | Tarif 3: Scheinenergie | Scheinenergie seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 3 | Tarif 3 : Énergie apparente | Énergie apparente depuis la dernière réinitialisation du tarif 3 | Tariff 3: Apparent energy | Energia apparente dall'ultimo reset della tariffa 3 | Taryfa 3: Energia pozorna | Energia pozorna od ostatniego zerowania w taryfie 3 | Tarifa 3: Prividna snaga | Prividna energija od zadnjeg poništavanja tarife 3
R | 33315 | 8223 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3: Reactive energy | Unsigned reactive energy since last reset in tariff 3 | Tarif 3: Blindenergie | Blindenergie ohne Vorzeichen seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 3 | Tarif 3 : Énergie réactive | Énergie réactive non signée depuis la dernière réinitialisation dans le tarif 3 | Tariff 3: Reactive energy | Energia reattiva non segnata dall'ultimo reset della tariffa 3 | Taryfa 3: Energia bierna | Energia bierna od ostatniego zerowania w taryfie 3 | Tarifa 3: Jalova snaga | Jalova energija bez predznaka od zadnjeg poništavanja tarife 3
R | 33317 | 8225 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4: Active energy demand | Active energy demand since last reset in tariff 4 | Tarif 4: Wirkenergie Bezug | Wirkenergie Bezug seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 4 | Tarif 4 : Demande active d'énergie | Demande d'énergie active depuis la dernière réinitialisation du tarif 4 | Tariff 4: Active energy demand | Richiesta di energia attiva dall'ultimo reset della tariffa 4 | Taryfa 4: Pobrana energia czynna | Pobrana energia czynna od ostatniego zerowania w taryfie 4 | Tarifa 4: Potražnja radne snage | Potražnja radne energije od zadnjeg poništavanja tarife 4
R | 33319 | 8227 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4: Active energy delivery | Active energy delivery since last reset in tariff 4 | Tarif 4: Wirkenergie Abgabe | Wirkenergie Abgabe seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 4 | Tarif 4 : Livraison d'énergie active | Livraison d'énergie active depuis la dernière réinitialisation du tarif 4 | Tariff 4: Active energy delivery | Energia attiva fornita dall'ultimo reseto della tariffa 4 | Taryfa 4: Oddana energia czynna | Oddana energia czynna od ostatniego zerowania w taryfie 4 | Tarifa 4: Isporuka radne snage | Isporuka radne energije od zadnjeg poništavanja tarife 4
R | 33321 | 8229 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4: Reactive energy demand | Reactive energy demand since last reset in tariff 4 | Tarif 4: Blindenergie Bezug | Blindenergie Bezug seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 4 | Tarif 4 : Demande d'énergie réactive | Demande d'énergie réactive depuis la dernière réinitialisation du tarif 4 | Tariff 4: Reactive energy demand | Richiesta di energia reattiva dall'ultimo reset della tariffa 4 | Taryfa 4: Pobrana energia bierna | Pobrana energia bierna od ostatniego zerowania w taryfie 4 | Tarifa 4: Potražnja jalove snage | Potražnja jalove energije od zadnjeg poništavanja tarife 4
R | 33323 | 822B | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4: Reactive energy delivery | Reactive energy delivery since last reset in tariff 4 | Tarif 4: Blindenergie Abgabe | Blindenergie Abgabe seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 4 | Tarif 4 : Livraison d'énergie réactive | Livraison d'énergie réactive depuis la dernière réinitialisation du tarif 4 | Tariff 4: Reactive energy delivery | Energia reattiva fornita dall'ultimo reset nella tariffa 4 | Taryfa 4: Oddana energia bierna | Oddana energia bierna od ostatniego zerowania w taryfie 4 | Tarifa 4: Isporuka jalove snage | Isporuka jalove energije od zadnjeg poništavanja tarife 4
R | 33325 | 822D | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4: Apparent energy | Apparent energy since last reset in tariff 4 | Tarif 4: Scheinenergie | Scheinenergie seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 4 | Tarif 4 : Énergie apparente | Énergie apparente depuis la dernière réinitialisation du tarif 4 | Tariff 4: Apparent energy | Energia apparente dall'ultimo reset della tariffa 4 | Taryfa 4: Energia pozorna | Energia pozorna od ostatniego zerowania w taryfie 4 | Tarifa 4: Prividna snaga | Prividna energija od zadnjeg poništavanja tarife 4
R | 33327 | 822F | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4: Reactive energy | Unsigned reactive energy since last reset in tariff 4 | Tarif 4: Blindenergie | Blindenergie ohne Vorzeichen seit dem letzten Rücksetzen im Tarif 4 | Tarif 4 : Énergie réactive | Énergie réactive non signée depuis la dernière réinitialisation dans le tarif 4 | Tariff 4: Reactive energy | Energia reattiva non segnata dall'ultimo reset della tariffa 4 | Taryfa 4: Energia bierna | Energia bierna od ostatniego zerowania w taryfie 4 | Tarifa 4: Jalova snaga | Jalova energija bez predznaka od zadnjeg poništavanja tarife 4
H3 | 33536 | 8300 | 18 | 9 |  |  |  |  | Hour counter |  | Betriebsstundenzähler |  | Compteur horaire |  | Conteggio ore |  | Licznik godzin |  | Brojač sati
R | 33536 | 8300 | 2 | h | - | R | UInt32 |  | Operating hours counter | Total operating time since commissioning. Not resettable | Betriebsstundenzähler | Gesamtbetriebszeit seit Inbetriebnahme. Nicht rücksetzbar | Compteur d'heures de fonctionnement | Durée totale de fonctionnement depuis la mise en service. Non réinitialisable | Conteggio ore di esercizio | Tempo totale di funzionamento dalla messa in servizio. Non resettabile | Licznik godzin pracy | Całkowity czas pracy od uruchomienia. Nie do zresetowania | Brojač radnih sati | Ukupan broj randih sati od trenutka puštanja u pogon. Nije moguće poništiti.
R | 33538 | 8302 | 2 | h | - | R | UInt32 |  | Operating hours counter load operation | Operating hours counter for external consumers. The counter counts the operating time only from a defined measured power consumption of external loads. This counter can be reset by the user. | Betriebsstundenzähler Lastbetrieb | Betriebsstundenzähler für externe Verbraucher. Der Zähler zählt die Betriebszeit nur ab einer definierten gemessenen Leistungsaufnahme externer Verbraucher. Dieser Zähler kann vom Anwender zurückgesetzt werden. | Compteur d'heures de fonctionnement en opération de chargement | Compteur d'heures de fonctionnement pour les consommateurs externes. Le compteur compte le temps de fonctionnement uniquement à partir d'une consommation électrique mesurée définie des charges externes. Ce compteur peut être remis à zéro par l'utilisateur. | Conteggio ore operazioni di carico | Contatore delle ore di esercizio per i consumatori esterni. Il contatore conta il tempo di funzionamento solo da un consumo energetico misurato definito di carichi esterni. Questo contatore può essere resettato dall'utente. | Licznik godzin pracy obciążenia | Licznik godzin pracy dla odbiorców zewnętrznych. Licznik zlicza czas pracy tylko od określonego zmierzonego zużycia energii obciążeń zewnętrznych. Ten licznik może zostać zresetowany przez użytkownika. | Brojač radnih sati pod opterećenjem | Brojač radnih sati za vanjske potrošače. Brojač broji radno vrijeme samo iz definirane mjerene potrošnje energije vanjskih potrošača. Korisnik može poništiti ovaj brojač.
R | 33544 | 8308 | 2 | s | - | R | UInt32 |  | Runtime counter total energy meter | Runtime counter of the total energy meter with resolution in seconds | Laufzeit Gesamtenergiezähler | Laufzeitzähler für Gesamtenergiezähler in Sekunden
R | 33546 | 830A | 2 | s | - | R | UInt32 |  | Runtime counter load energy meter | Runtime counter of the load energy meter with resolution in seconds | Laufzeit Lastbetriebsenergiezähler | Laufzeitzähler für Lastbetriebsenergiezähler in Sekunden
R | 33548 | 830C | 2 | s | - | R | UInt32 |  | Runtime counter resetable energy meter | Runtime counter of the resetable energy meter with resolution in seconds | Laufzeit rücksetzbarer Energiezähler | Laufzeitzähler für rücksetzbaren Energiezähler in Sekunden
R | 33550 | 830E | 2 | s | - | R | UInt32 |  | Runtime counter tariff 1 energy meter | Runtime counter of tariff 1 energy meter with resolution in seconds | Laufzeit Tarif 1 | Laufzeitzähler für Tariffzähler 1 in Sekunden
R | 33552 | 8310 | 2 | s | - | R | UInt32 |  | Runtime counter tariff 2 energy meter | Runtime counter of tariff 2 energy meter with resolution in seconds | Laufzeit Tarif 2 | Laufzeitzähler für Tariffzähler 2 in Sekunden
R | 33554 | 8312 | 2 | s | - | R | UInt32 |  | Runtime counter tariff 3 energy meter | Runtime counter of tariff 3 energy meter with resolution in seconds | Laufzeit Tarif 3 | Laufzeitzähler für Tariffzähler 3 in Sekunden
R | 33556 | 8314 | 2 | s | - | R | UInt32 |  | Runtime counter tariff 4 energy meter | Runtime counter of tariff 4 energy meter with resolution in seconds | Laufzeit Tarif 4 | Laufzeitzähler für Tariffzähler 4 in Sekunden
H2 | 33600 | 8340 | 2 | 1 |  |  |  |  | Impulse counter |  | Impulszähler |  | Compteur d'impulsions |  | Contatore d'impulsi |  | Licznik impulsów |  | Impulsni brojač
R | 33600 | 8340 | 2 | - | - | R | UInt32 |  | Impulse counter | State of impulse counter of digital input | Impulszähler | Impulszählerstand des digitalen Eingangs 1 | Compteur d'impulsions | État du compteur d'impulsions de l'entrée numérique | Contatore d'impulsi | Stato del contatore di impulsi del digatale d'ingresso | Licznik impulsów | Stan licznika impulsów wejścia cyfrowego | Impulsni brojač | Sanje impulsnog brojača digitalnog ulaza
H2 | 33632 | 8360 | 29 | 15 |  |  |  |  | Process energy counter |  | Prozessenergiezähler
H3 | 33632 | 8360 | 15 | 8 |  |  |  |  | Current process energy counter |  | Aktueller Prozessenergiezähler
R | 33632 | 8360 | 1 | - | - | R/W | bool |  | Process energy counter: Status | 0: Process energy counter deactivated 1: Process energy counter activated | Prozessenergiezähler: Status | 0: Prozessenergiezähler sind inaktiv 1: Prozessenergiezähler sind aktiv
R | 33633 | 8361 | 2 | s | 10 | R | UInt32 |  | Process energy counter: Runtime | Runtime of running process energy counter | Prozessenergiezähler: Laufzeit | Laufzeit des laufenden Prozessenergiezählers
R | 33635 | 8363 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Process energy counter: Active energy demand | Demand of active energy of running process energy counter | Prozessenergiezähler: Wirkenergie Bezug | Wirkenergie Bezug des laufenden Prozessenergiezählers
R | 33637 | 8365 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Process energy counter: Active energy delivery | Delivery of active energy of running process energy counter | Prozessenergiezähler: Wirkenergie Abgabe | Wirkenergie Abgabe des laufenden Prozessenergiezählers
R | 33639 | 8367 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Process energy counter: Reactive energy demand | Demand of reactive energy of running process energy counter | Prozessenergiezähler: Blindenergie Bezug | Blindenergie Bezug des laufenden Prozessenergiezählers
R | 33641 | 8369 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Process energy counter: Reactive energy delivery | Delivery of reactive energy of running process energy counter | Prozessenergiezähler: Blindenergie Abgabe | Blindenergie Abgabe des laufenden Prozessenergiezählers
R | 33643 | 836B | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Process energy counter: Apparent energy | Delivery of reactive energy of running process energy counter | Prozessenergiezähler: Scheinenergie | Scheinenergie des laufenden Prozessenergiezählers |  |  | Apparent energy of running process energy counter
R | 33645 | 836D | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Process energy counter: Reactive energy | Reactive energy without sign of running process energy counter | Prozessenergiezähler: Blindenergie | Blindenergie ohne Vorzeichen des laufenden Prozessenergiezählers
H3 | 33664 | 8380 | 14 | 7 |  |  |  |  | Last process energy counter |  | Letzter Prozessenergiezähler
R | 33664 | 8380 | 2 | s | 10 | R | UInt32 |  | Process energy counter: Runtime | Runtime of last process energy counter | Prozessenergiezähler: Laufzeit | Laufzeit des letzen Prozessenergiezählers
R | 33666 | 8382 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Process energy counter: Active energy demand | Demand of active energy of last process energy counter | Prozessenergiezähler: Wirkenergie Bezug | Wirkenergie Bezug des letzten Prozessenergiezählers
R | 33668 | 8384 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Process energy counter: Active energy delivery | Delivery of active energy of last process energy counter | Prozessenergiezähler: Wirkenergie Abgabe | Wirkenergie Abgabe des letzten Prozessenergiezählers
R | 33670 | 8386 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Process energy counter: Reactive energy demand | Demand of reactive energy of last process energy counter | Prozessenergiezähler: Blindenergie Bezug | Blindenergie Bezug des letzten Prozessenergiezählers
R | 33672 | 8388 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Process energy counter: Reactive energy delivery | Delivery of reactive energy of last process energy counter | Prozessenergiezähler: Blindenergie Abgabe | Blindenergie Abgabe des letzten Prozessenergiezählers
R | 33674 | 838A | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Process energy counter: Apparent energy | Apparent energy of last process energy counter | Prozessenergiezähler: Scheinenergie | Scheinenergie des letzten Prozessenergiezählers
R | 33676 | 838C | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Process energy counter: Reactive energy | Reactive energy without sign of last process energy counter | Prozessenergiezähler: Blindenergie | Blindenergie ohne Vorzeichen des letzten Prozessenergiezählers
H2 | 34048 | 8500 | 176 | 88 |  |  |  |  | Statistics |  | Statistiken |  | Statistiques |  | Statistica |  | Statystyki |  | Statistika
H3 | 34048 | 8500 | 16 | 8 |  |  |  |  | Prediction |  | Trend |  | Prévision |  | Predizione |  | Prognoza |  | Predviđanje
R | 34048 | 8500 | 2 | W | 1 | R | Fl32 |  | Trend active power over measuring interval | Active power trend for peak load detection | Trend Wirkleistung über Messintverall | Trend der Wirkleistung zur Erkennung von Lastspitzen | Tendance de la puissance active sur l'intervalle de mesure | Tendance de la puissance active pour la détection de la charge de pointe | Andamento della forza attiva sull'intervallo di misurazione | Andamento di potenza attiva per il rilevamento del picco di carico | Trend mocy czynnej w przedziale pomiarowym | Trend mocy czynnej do wykrywania obciążenia szczytowego | Trend radne snage u mjerenom vremenskom rasponu | Trend radne snage za otkrivanje vršnog opterećenja
R | 34050 | 8502 | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | Trend reactive power over measuring interval | Reactive power trend for peak load detection | Trend Blindleistung über Messintverall | Trend der Blindleistung zur Erkennung von Lastspitzen | Tendance de la puissance réactive sur l'intervalle de mesure | Tendance de la puissance réactive pour la détection de la charge de pointe | Andamento della forza reattiva sull'intervallo di misurazione | Andamento della potenza reattiva per il rilevamento del picco di carico | Trend mocy biernej w przedziale pomiarowym | Trend mocy biernej do wykrywania obciążenia szczytowego | Trend jalove snage u mjerenom vremenskom rasponu | Trend jalove snage za otkrivanje vršnog opterećenja
R | 34052 | 8504 | 2 | VA | 1 | R | Fl32 |  | Trend apparent power over measuring interval | Apparent power trend for peak load detection | Trend Scheinleistung über Messintverall | Trend der Scheinleistung zur Erkennung von Lastspitzen | Tendance de la puissance apparente sur l'intervalle de mesure | Tendance de la puissance apparente pour la détection de la charge de pointe | Andamento del potenza apparente sull'intervallo di misurazione | Andamento della potenza apparente per il rilevamento del picco di carico | Trend mocy pozornej w przedziale pomiarowym | Trend mocy pozornej do wykrywania obciążenia szczytowego | Trend prividne snage u mjerenom vremenskom rasponu | Trend prividne snage za otkrivanje vršnog opterećenja
R | 34054 | 8506 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Current active energy demand over measuring interval | Active energy demand of the last measuring interval | Aktuelle Wirkenergie Bezug über Messintverall | Wirkenergie Bezug des letzten Messintervalls | Demande d'énergie active actuelle sur l'intervalle de mesure | Demande énergétique active du dernier intervalle de mesure | Attuale richiesta di energia attiva nell'intervallo di misurazione | Domanda di energia attiva dell'ultimo intervallo di misurazione | Bieżący pobór energii czynnej w przedziale pomiarowym | Pobrana energia czynna z ostatniego okresu pomiarowego | Trenutna potražnja radne snage u mjerenom vremenskom rasponu | Potražnja radne energije posljednjeg mjernog vremenskog raspona
R | 34056 | 8508 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Current active energy delivery over measuring interval | Active energy delivery of the last measuring interval | Aktuelle Wirkenergie Abgabe über Messintverall | Wirkenergie Abgabe des letzten Messintervalls | Livraison d'énergie active actuelle sur l'intervalle de mesure | Livraison d'énergie active du dernier intervalle de mesure | Attuale erogazione di energia attiva nell'intervallo di misurazione | Erogazione di energia attiva dell'ultimo intervallo di misurazione | Bieżące oddanie energii czynnej w przedziale pomiarowym | Oddana energia czynna z ostatniego okresu pomiarowego | Isporuka trenutne radne snage u mjerenom vremenskom rasponu | Isporuka radne energije posljednjeg mjernog vremenskog raspona
R | 34058 | 850A | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Current reactive energy demand over measuring interval | Reactive energy demand of the last measuring interval | Aktuelle Blindenergie Bezug über Messintverall | Blindenergie Bezug des letzten Messintervalls | Demande d'énergie reactive actuelle sur l'intervalle de mesure | Demande d'énergie réactive du dernier intervalle de mesure | Attuale richiesta di energia reattiva nell'intervallo di misurazione | Richiesta di energia reattiva dell'ultimo intervallo di misurazione | Bieżący pobór energii biernej w przedziale pomiarowym | Pobrana energia bierna z ostatniego okresu pomiarowego | Trenutna potražnja jalove snage u mjerenom vremenskom rasponu | Potražnja jalove energije posljednjeg mjernog vremenskog raspona
R | 34060 | 850C | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Current reactive energy delivery over measuring interval | Reactive energy delivery of the last measuring interval | Aktuelle Blindenergie Abgabe über Messintverall | Blindenergie Abgabe des letzten Messintervalls | Livraison d'énergie réactive actuelle sur l'intervalle de mesure | Livraison d'énergie réactive du dernier intervalle de mesure | Attuale erogazione di energia reattiva nell'intervallo di misurazione | Erogazione di energia reattiva dell'ultimo intervallo di misurazione | Bieżące oddanie energii biernej w przedziale pomiarowym | Oddana energia bierna z ostatniego okresu pomiarowego | Isporuka trenutne jalove snage u mjerenom vremenskom rasponu | Isporuka jalove energije posljednjeg mjernog vremenskog raspona
R | 34062 | 850E | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Current apparent energy over measuring interval | Apparent energy of the last measuring interval | Aktuelle Scheinenergie über Messintverall | Scheinenergie des letzten Messintervalls | Énergie apparente actuelle sur l'intervalle de mesure | Énergie apparente du dernier intervalle de mesure | Corrente energia apparente su intervallo di misurazione | Energia apparente dell'ultimo intervallo di misurazione | Bieżąca energia pozorna w przedziale pomiarowym | Energia pozorna z ostatniego okresu pomiarowego | Trenutna prividna snaga u mjerenom vremenskom rasponu | Prividna energija posljednjeg mjernog vremenskog raspona
H3 | 34112 | 8540 | 32 | 16 |  |  |  |  | Mean values |  | Mittelwerte |  | Valeurs moyennes |  | Valori medi |  | Wartości średnie |  | Srednje vrijednosti
R | 34112 | 8540 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | AVG phase conductor voltage U12 | AVG value of voltage U12 | Mittelwert Außenleiterspannung U12 | Mittelwert der Spannung U12 | Valeur moyenne de la tension du conducteur extérieur U12 | Valeur moyenne de la tension U12 | Tensione del conduttore di fase AVG U12 | Valore AVG di tensione U12 | Wartość średnia napięcia międzyfazowego U12 | Wartość średnia napięcia U12 | Srednja vrijednost linijskog napona U12 | Srednja vrijednost napona U12
R | 34114 | 8542 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | AVG phase conductor voltage U23 | AVG value of voltage U23 | Mittelwert Außenleiterspannung U23 | Mittelwert der Spannung U23 | Valeur moyenne de la tension du conducteur extérieur U23 | Valeur moyenne de la tension U23 | Tensione del conduttore di fase AVG U23 | Valore AVG di tensione U23 | Wartość średnia napięcia międzyfazowego | Wartość średnia napięcia U23 | Srednja vrijednost linijskog napona U23 | Srednja vrijednost napona U23
R | 34116 | 8544 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | AVG phase conductor voltage U31 | AVG value of voltage U31 | Mittelwert Außenleiterspannung U31 | Mittelwert der Spannung U31 | Valeur moyenne de la tension du conducteur extérieur U31 | Valeur moyenne de la tension U31 | Tensione del conduttore di fase AVG U31 | Valore AVG di tensione U31 | Wartość średnia napięcia międzyfazowego U31 | Wartość średnia napięcia U31 | Srednja vrijednost linijskog napona U31 | Srednja vrijednost napona U31
R | 34118 | 8546 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | AVG phase voltage U1 | AVG value of voltage U1 | Mittelwert Leiterspannung U1 | Mittelwert der Spannung U1 | Tension moyenne du conducteur U1 | Valeur moyenne de la tension U1 | Tensione di fase AVG U1 | Valore AVG di tensione U1 | Wartość średnia napięcia fazowego U1 | Wartość średnia napięcia U1 | Srednja vrijednost faznog napona U1 | Srednja vrijednost napona U1
R | 34120 | 8548 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | AVG phase voltage U2 | AVG value of voltage U2 | Mittelwert Leiterspannung U2 | Mittelwert der Spannung U2 | Tension moyenne du conducteur U2 | Valeur moyenne de la tension U2 | Tensione di fase AVG U2 | Valore AVG di tensione U2 | Wartość średnia napięcia fazowego U2 | Wartość średnia napięcia U2 | Srednja vrijednost faznog napona U2 | Srednja vrijednost napona U2
R | 34122 | 854A | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | AVG phase voltage U3 | AVG value of voltage U3 | Mittelwert Leiterspannung U3 | Mittelwert der Spannung U3 | Tension moyenne du conducteur U3 | Valeur moyenne de la tension U3 | Tensione di fase AVG U3 | Valore AVG di tensione U3 | Wartość średnia napięcia fazowego U3 | Wartość średnia napięcia U3 | Srednja vrijednost faznog napona U3 | Srednja vrijednost napona U3
R | 34124 | 854C | 2 | Hz | 1 | R | Fl32 |  | AVG frequency | AVG value of the frequency | Mittelwert Frequenz | Mittelwert der Frequenz | Fréquence moyenne | valeur moyenne de la fréquence | Frequenza AVG | Valore AVG della frequenza | Wartość średnia częstotliwość | Wartość średnia częstotliwości | Srednja vrijednost frekvencije | Srednja vrijednost frekvencije
R | 34126 | 854E | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | AVG current I1 | AVG value of current I1 | Mittelwert Strom I1 | Mittelwert des Stromes I1 | Courant moyen I1 | valeur moyenne du courant I1 | AVG corrente I1 | Valore AVG di corrente I1 | Wartość średnia prąd I1 | Wartość średnia prądu I1 | Srednja vrijednost struje I1 | Srednja vrijednost struje I1
R | 34128 | 8550 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | AVG power I2 | AVG value of current I2 | Mittelwert Strom I2 | Mittelwert des Stromes I2 | Courant moyen I2 | valeur moyenne du courant I2 | Potenza AVG I2 | Valore AVG di corrente I2 | Wartość średnia prąd I2 | Wartość średnia prądu I2 | Srednja vrijednost struje I2 | Srednja vrijednost struje I2
R | 34130 | 8552 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | AVG power I3 | AVG value of current I3 | Mittelwert Strom I3 | Mittelwert des Stromes I3 | Courant moyen I3 | valeur moyenne du courant I3 | AVG power I3 | Valore AVG di corrente I3 | Wartość średnia prąd I3 | Wartość średnia prądu I3 | Srednja vrijednost struje I3 | Srednja vrijednost struje I3
R | 34132 | 8554 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | AVG power IN | AVG value of current IN | Mittelwert Strom IN | Mittelwert des Stromes IN | Courant moyen IN | Valeur moyenne du courant IN | AVG power IN | Valore AVG di corrente IN | Wartość średnia prąd IN | Wartość średnia prądu IN | Srednja vrijednost struje IN | Srednja vrijednost struje IN
R | 34134 | 8556 | 2 | W | 1 | R | Fl32 |  | AVG active power demand | AVG value of the total active power demand | Mittelwert Wirkleistungen Bezug | Mittelwert der Gesamtwirkleistung Bezug | Demande moyenne de puissance active | Valeur moyenne de la demande totale de puissance active | Richiesta di potenza attiva AVG | Valore AVG richiesto di potenza attiva totale | Wartość średnia pobrana moc czynna | Wartość średnia całkowitej pobranej mocy czynnej | Srednja vrijednost potražnje radne snage | Srednja vrijednost ukupne potražnje radne snage
R | 34136 | 8558 | 2 | W | 1 | R | Fl32 |  | AVG active power delivery | AVG value of the total active power delivery | Mittelwert Wirkleistungen Abgabe | Mittelwert der Gesamtwirkleistung Abgabe | Livraison moyenne de puissance active | Valeur moyenne de la puissance active totale délivrée | Erogazione di potenza attiva AVG | Valore AVG fornito di potenza attiva totale | Wartość średnia oddana moc czynna | Wartość średnia całkowitej oddanej mocy czynnej | Srednja vrijednost isporuke radne snage | Srednja vrijednost ukupne isporuke radne snage
R | 34138 | 855A | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | AVG reactive power demand | AVG value of the total reactive power demand | Mittelwert Blindleistung Bezug | Mittelwert der Gesamtblindleistung Bezug | Demande moyenne de puissance réactive | Valeur moyenne de la demande totale de puissance réactive | Richiesta di potenza reattiva AVG | Valore AVG richiesto totale di potenza reattiva | Wartość średnia pobrana moc bierna | Wartość średnia całkowitej pobranej mocy biernej | Srednja vrijednost potražnje jalove snage | Srednja vrijednost ukupne potražnje jalove snage
R | 34140 | 855C | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | AVG reactive power delivery | AVG value of the total reactive power delivery | Mittelwert Blindleistung Abgabe | Mittelwert der Gesamtblindleistung Abgabe | Livraison moyenne de puissance réactive | Valeur moyenne de la puissance réactive totale délivrée | Erogazione di potenza reattiva AVG | Valore AVG fornito di potenza reattiva totale | Wartość średnia oddana moc bierna | Wartość średnia całkowitej oddanej mocy biernej | Srednja vrijednost isporuke jalove snage | Srednja vrijednost ukupne isporuke jalove snage
R | 34142 | 855E | 2 | VA | 1 | R | Fl32 |  | AVG apparent power | AVG value of the total apparent power | Mittelwert Scheinleistung | Mittelwert der Gesamtscheinleistung | Puissance apparente moyenne | Valeur moyenne de la puissance apparente totale | AVG potenza apparente | Valore AVG della potenza apparente totale | Wartość średnia moc pozorna | Wartość średnia całkowitej mocy pozornej | Srednja vrijednost prividne snage | Srednja vrijednost ukupne prividne snage
H3 | 34304 | 8600 | 64 | 32 |  |  |  |  | Min / Max values for mean values |  | Anzeige Min-Max-Werte der Durchschnittswerte seit Rücksetzen |  | Valeurs Min / Max pour les valeurs moyennes |  | Valori min / max per valori medi |  | Min. / Maks. wartości średnie |  | Najveće i najmanje vrijednosti za srednje vrijednosti
R | 34304 | 8600 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Maximum AVG phase conductor voltage U12 | Maximum AVG value of voltage U12 | Maximaler Mittelwert Außenleiterspannung U12 | Maximaler Mittelwert der Spannung U12 | Tension moyenne maximale du conducteur de phase U12 | Valeur moyenne maximale de la tension U12 | Tensione massima del conduttore di fase AVG U12 | Massimo valore AVG di tensione U12 | Maksymalna wartość średnia napięcie międzyfazowe U12 | Maksymalna wartość średnia napięcia U12 | Najveća srednja vrijednost linijskog napona U12 | Najveća srednja vrijednost napona U12
R | 34306 | 8602 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Maximum AVG phase conductor voltage U23 | Maximum AVG value of voltage U23 | Maximaler Mittelwert Außenleiterspannung U23 | Maximaler Mittelwert der Spannung U23 | Tension moyenne maximale du conducteur de phase U23 | Valeur moyenne maximale de la tension U23 | Tensione massima del conduttore di fase AVG U23 | Massimo valore AVG di tensione U23 | Maksymalna wartość średnia napięcie międzyfazowe U23 | Maksymalna wartość średnia napięcia U23 | Najveća srednja vrijednost linijskog napona U23 | Najveća srednja vrijednost napona U23
R | 34308 | 8604 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Maximum AVG phase conductor voltage U31 | Maximum AVG value of voltage U31 | Maximaler Mittelwert Außenleiterspannung U31 | Maximaler Mittelwert der Spannung U31 | Tension moyenne maximale du conducteur de phase U31 | Valeur moyenne maximale de la tension U31 | Tensione massima del conduttore di fase AVG U31 | Massimo valore AVG di tensione U31 | Maksymalna wartość średnia napięcie międzyfazowe U31 | Maksymalna wartość średnia napięcia U31 | Najveća srednja vrijednost linijskog napona U31 | Najveća srednja vrijednost napona U31
R | 34310 | 8606 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Maximum AVG phase voltage U1 | Maximum AVG value of voltage U1 | Maximaler Mittelwert Leiterspannung U1 | Maximaler Mittelwert der Spannung U1 | Tension de phase moyenne maximale U1 | Valeur moyenne maximale de la tension U1 | Tensione di fase massima AVG U1 | Massimo valore AVG di tensione U1 | Maksymalna wartość średnia napięcie fazowe U1 | Maksymalna wartość średnia napięcia U1 | Najveća srednja vrijednost faznog napona U1 | Najveća srednja vrijednost napona U1
R | 34312 | 8608 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Maximum AVG phase voltage U2 | Maximum AVG value of voltage U2 | Maximaler Mittelwert Leiterspannung U2 | Maximaler Mittelwert der Spannung U2 | Tension de phase moyenne maximale U2 | Valeur moyenne maximale de la tension U2 | Tensione di fase massima AVG U2 | Massimo valore AVG di tensione U2 | Maksymalna wartość średnia napięcie fazowe U2 | Maksymalna wartość średnia napięcia U2 | Najveća srednja vrijednost faznog napona U2 | Najveća srednja vrijednost napona U2
R | 34314 | 860A | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Maximum AVG phase voltage U3 | Maximum AVG value of voltage U3 | Maximaler Mittelwert Leiterspannung U3 | Maximaler Mittelwert der Spannung U3 | Tension de phase moyenne maximale U3 | Valeur moyenne maximale de la tension U3 | Tensione di fase massima AVG U3 | Massimo valore AVG di tensione U3 | Maksymalna wartość średnia napięcie fazowe U3 | Maksymalna wartość średnia napięcia U3 | Najveća srednja vrijednost faznog napona U3 | Najveća srednja vrijednost napona U3
R | 34316 | 860C | 2 | Hz | 1 | R | Fl32 |  | Maximum AVG frequency | Maximum AVG value of the frequency | Maximaler Mittelwert Frequenz | Maximaler Mittelwert der Frequenz | Fréquence moyenne maximale | Valeur moyenne maximale de la fréquence | Frequenza massima AVG | Massimo valore AVG di requenza | Maksymalna wartość średnia częstotliwość | Maksymalna wartość średnia częstotliwości | Najveća srednja vrijednost frekvencije | Najveća srednja vrijednost frekvencije
R | 34318 | 860E | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Maximum AVG current I1 | Maximum AVG value of current I1 | Maximaler Mittelwert Strom I1 | Maximaler Mittelwert des Stromes I1 | Courant moyen maximal I1 | Valeur moyenne maximale du courant I1 | Corrente massima AVG I1 | Massimo valore AVG di corrente I1 | Maksymalna wartość średnia prąd I1 | Maksymalna wartość średnia prądu I1 | Najveća srednja vrijednost struje I1 | Najveća srednja vrijednost struje I1
R | 34320 | 8610 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Maximum AVG current I2 | Maximum AVG value of current I2 | Maximaler Mittelwert Strom I2 | Maximaler Mittelwert des Stromes I2 | Courant moyen maximal I2 | Valeur moyenne maximale du courant I2 | Corrente massima AVG I2 | Massimo valore AVG di corrente I2 | Maksymalna wartość średnia prąd I2 | Maksymalna wartość średnia prądu I2 | Najveća srednja vrijednost struje I2 | Najveća srednja vrijednost struje I2
R | 34322 | 8612 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Maximum AVG current I3 | Maximum AVG value of current I3 | Maximaler Mittelwert Strom I3 | Maximaler Mittelwert des Stromes I3 | Courant moyen maximal I3 | Valeur moyenne maximale du courant I3 | Massima corrente AVG I3 | Massimo valore AVG di corrente I3 | Maksymalna wartość średnia prąd I3 | Maksymalna wartość średnia prądu I3 | Najveća srednja vrijednost struje I3 | Najveća srednja vrijednost struje I3
R | 34324 | 8614 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Maximum AVG current IN | Maximum AVG value of current IN | Maximaler Mittelwert Strom IN | Maximaler Mittelwert des Stromes IN | Courant moyen maximal IN | Valeur moyenne maximale du courant IN | Massima corrente AVG IN | Massimo valore AVG di corrente IN | Maksymalna wartość średnia prąd IN | Maksymalna wartość średnia prądu IN | Najveća srednja vrijednost struje IN | Najveća srednja vrijednost struje IN
R | 34326 | 8616 | 2 | W | 1 | R | Fl32 |  | Maximum AVG active power demand | Maximum AVG value of the total active power demand | Maximaler Mittelwert Wirkleistungen Bezug | Maximaler Mittelwert der Gesamtwirkleistung Bezug | Demande moyenne maximale de puissance active | Valeur moyenne maximale de la demande totale de puissance active | Massima richiesta di energia attiva AVG | Massimo valore AVG richiesto di potenza attiva totale | Maksymalna wartość średnia pobrana moc czynna | Maksymalna wartość średnia całkowitej pobranej mocy czynnej | Najveća srednja vrijednost potražnje radne snage | Najveća srednja vrijednost ukupne potražnje radne snage
R | 34328 | 8618 | 2 | W | 1 | R | Fl32 |  | Maximum AVG active power delivery | Maximum AVG value of the total active power delivery | Maximaler Mittelwert Wirkleistungen Abgabe | Maximaler Mittelwert der Gesamtwirkleistung Abgabe | Livraison moyenne maximale de puissance active | Valeur moyenne maximale de la puissance active totale délivrée | Massima erogazione di potenza attiva AVG | Massimo valore AVG fornito di potenza attiva totale | Maksymalna wartość średnia oddana moc czynna | Maksymalna wartość średnia całkowitej oddanej mocy czynnej | Najveća srednja vrijednost isporuke radne snage | Najveća srednja vrijednost ukupne isporuke radne snage
R | 34330 | 861A | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | Maximum AVG reactive power demand | Maximum AVG value of the total reactive power demand | Maximaler Mittelwert Blindleistung Bezug | Maximaler Mittelwert der Gesamtblindleistung Bezug | Demande moyenne maximale de puissance réactive | Valeur moyenne maximale de la demande totale de puissance réactive | Massima richiesta di potenza reattiva AVG | Massimo valore AVG richiesto totale di potenza reattiva | Maksymalna wartość średnia pobrana moc bierna | Maksymalna wartość średnia całkowitej pobranej mocy biernej | Najveća srednja vrijednost potražnje jalove snage | Najveća srednja vrijednost ukupne potražnje jalove snage
R | 34332 | 861C | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | Maximum AVG reactive power delivery | Maximum AVG value of the total reactive power delivery | Maximaler Mittelwert Blindleistung Abgabe | Maximaler Mittelwert der Gesamtblindleistung Abgabe | Livraison moyenne maximale de puissance réactive | Valeur moyenne maximale de la puissance réactive totale délivrée | Potenza massima reattiva AVG | Massimo valore AVG fornito di potenza reattiva totale | Maksymalna wartość średnia oddana moc bierna | Maksymalna wartość średnia całkowitej oddanej mocy biernej | Najveća srednja vrijednost isporuke jalove snage | Najveća srednja vrijednost ukupne isporuke jalove snage
R | 34334 | 861E | 2 | VA | 1 | R | Fl32 |  | Maximum AVG apparent power | Maximum AVG value of the total apparent power | Maximaler Mittelwert Scheinleistung | Maximaler Mittelwert der Gesamtscheinleistung | Puissance apparente moyenne maximale | Valeur moyenne maximale de la puissance apparente totale | Potenza apparente massima AVG | Massimo valore AVG della potenza apparente totale | Maksymalna wartość średnia moc pozorna | Maksymalna wartość średnia całkowitej mocy pozornej | Najveća srednja vrijednost prividne snage | Najveća srednja vrijednost ukupne prividne snage
R | 34336 | 8620 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Minimum AVG phase conductor voltage U12 | Minimum AVG value of voltage U12 | Minimaler Mittelwert Außenleiterspannung U12 | Minimaler Mittelwert der Spannung U12 | Tension moyenne minimale du conducteur de phase U12 | Valeur moyenne minimale de la tension U12 | Tensione minima del conduttore di fase AVG U12 | Minimo valore AVG di tensione U12 | Minimalna wartość średnia napięcie międzyfazowe U12 | Minimalna wartość średnia napięcia U12 | Najmanja srednja vrijednost linijskog napona U12 | Najmanja srednja vrijednost napona U12
R | 34338 | 8622 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Minimum AVG phase conductor voltage U23 | Minimum AVG value of voltage U23 | Minimaler Mittelwert Außenleiterspannung U23 | Minimaler Mittelwert der Spannung U23 | Tension moyenne minimale du conducteur de phase U23 | Valeur moyenne minimale de la tension U23 | Tensione minima del conduttore di fase AVG U23 | Minimo valore AVG di tensione U23 | Minimalna wartość średnia napięcie międzyfazowe U23 | Minimalna wartość średnia napięcia U23 | Najmanja srednja vrijednost linijskog napona U23 | Najmanja srednja vrijednost napona U23
R | 34340 | 8624 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Minimum AVG phase conductor voltage U31 | Minimum AVG value of voltage U31 | Minimaler Mittelwert Außenleiterspannung U31 | Minimaler Mittelwert der Spannung U31 | Tension moyenne minimale du conducteur de phase U31 | Valeur moyenne minimale de la tension U31 | Tensione minima del conduttore di fase AVG U31 | Minimo valore AVG di tensione U31 | Minimalna wartość średnia napięcie międzyfazowe U31 | Minimalna wartość średnia napięcia U31 | Najmanja srednja vrijednost linijskog napona U31 | Najmanja srednja vrijednost napona U31
R | 34342 | 8626 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Minimum AVG phase voltage U1 | Minimum AVG value of voltage U1 | Minimaler Mittelwert Leiterspannung U1 | Minimaler Mittelwert der Spannung U1 | Tension de phase moyenne minimale U1 | Valeur moyenne minimale de la tension U1 | Tensione di fase minima AVG U1 | Minimo valore AVG di tensione U1 | Minimalna wartość średnia napięcie fazowe U1 | Minimalna wartość średnia napięcia U1 | Najmanja srednja vrijednost faznog napona U1 | Najmanja srednja vrijednost napona U1
R | 34344 | 8628 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Minimum AVG phase voltage U2 | Minimum AVG value of voltage U2 | Minimaler Mittelwert Leiterspannung U2 | Minimaler Mittelwert der Spannung U2 | Tension de phase moyenne minimale U2 | Valeur moyenne minimale de la tension U2 | Tensione di fase minima AVG U2 | Minimo valore AVG di tensione U2 | Minimalna wartość średnia napięcie fazowe U2 | Minimalna wartość średnia napięcia U2 | Najmanja srednja vrijednost faznog napona U2 | Najmanja srednja vrijednost napona U2
R | 34346 | 862A | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Minimum AVG phase voltage U3 | Minimum AVG value of voltage U3 | Minimaler Mittelwert Leiterspannung U3 | Minimaler Mittelwert der Spannung U3 | Tension de phase moyenne minimale U3 | Valeur moyenne minimale de la tension U3 | Tensione di fase minima AVG U3 | Minimo valore AVG di tensione U3 | Minimalna wartość średnia napięcie fazowe U3 | Minimalna wartość średnia napięcia U3 | Najmanja srednja vrijednost faznog napona U3 | Najmanja srednja vrijednost napona U3
R | 34348 | 862C | 2 | Hz | 1 | R | Fl32 |  | Minimum AVG frequency | Minimum AVG value of the frequency | Minimaler Mittelwert Frequenz | Minimaler Mittelwert der Frequenz | Fréquence moyenne minimale | Valeur moyenne minimale de la fréquence | Frequenza AVG minima | Minimo valore AVG della frequenza | Minimalna wartość średnia częstotliwość | Minimalna wartość średnia częstotliwości | Najmanja srednja vrijednost frekvencije | Najmanja srednja vrijednost frekvencije
R | 34350 | 862E | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Minimum AVG current I1 | Minimum AVG value of current I1 | Minimaler Mittelwert Strom I1 | Minimaler Mittelwert des Stromes I1 | Courant moyen minimal I1 | Valeur moyenne minimale du courant I1 | Corrente AVG minima I1 | Minimo valore AVG di corrente I1 | Minimalna wartość średnia prąd I1 | Minimalna wartość średnia prądu I1 | Najmanja srednja vrijednost struje I1 | Najmanja srednja vrijednost struje I1
R | 34352 | 8630 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Minimum AVG current I2 | Minimum AVG value of current I2 | Minimaler Mittelwert Strom I2 | Minimaler Mittelwert des Stromes I2 | Courant moyen minimal I2 | Valeur moyenne minimale du courant I2 | Corrente AVG minima I2 | Minimo valore AVG di corrente I2 | Minimalna wartość średnia prąd I2 | Minimalna wartość średnia prądu I2 | Najmanja srednja vrijednost struje I2 | Najmanja srednja vrijednost struje I2
R | 34354 | 8632 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Minimum AVG current I3 | Minimum AVG value of current I3 | Minimaler Mittelwert Strom I3 | Minimaler Mittelwert des Stromes I3 | Courant moyen minimal I3 | Valeur moyenne minimale du courant I3 | Corrente AVG minima I3 | Minimo valore AVG di corrente I3 | Minimalna wartość średnia prąd I3 | Minimalna wartość średnia prądu I3 | Najmanja srednja vrijednost struje I3 | Najmanja srednja vrijednost struje I3
R | 34356 | 8634 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Minimum AVG current IN | Minimum AVG value of current IN | Minimaler Mittelwert Strom IN | Minimaler Mittelwert des Stromes IN | Courant moyen minimal IN | Valeur moyenne minimale du courant IN | Minima corrente AVG IN | Minimo valore AVG di corrente IN | Minimalna wartość średnia prąd IN | Minimalna wartość średnia prądu IN | Najmanja srednja vrijednost struje IN | Najmanja srednja vrijednost struje IN
R | 34358 | 8636 | 2 | W | 1 | R | Fl32 |  | Minimum AVG active power demand | Minimum AVG value of the total active power demand | Minimaler Mittelwert Wirkleistungen Bezug | Minimaler Mittelwert der Gesamtwirkleistung Bezug | Demande moyenne minimale de puissance active | Valeur moyenne minimale de la demande totale de puissance active | Minima richiesta di energia attiva AVG | Minimo valore AVG richiesta di potenza attiva totale | Minimalna wartość średnia pobrana moc czynna | Minimalna wartość średnia całkowitej pobranej mocy czynnej | Najmanja srednja vrijednost potražnje radne snage | Najmanja srednja vrijednost ukupne potražnje radne snage
R | 34360 | 8638 | 2 | W | 1 | R | Fl32 |  | Minimum AVG active power delivery | Minimum AVG value of the total active power delivery | Minimaler Mittelwert Wirkleistungen Abgabe | Minimaler Mittelwert der Gesamtwirkleistung Abgabe | Livraison moyenne minimale de puissance active | Valeur moyenne minimale de la puissance active totale délivrée | Minima erogazione di potenza attiva AVG | Minimo valore AVG fornita di potenza attiva totale | Minimalna wartość średnia oddana moc czynna | Minimalna wartość średnia całkowitej oddanej mocy czynnej | Najmanja srednja vrijednost isporuke radne snage | Najmanja srednja vrijednost ukupne isporuke radne snage
R | 34362 | 863A | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | Minimum AVG reactive power demand | Minimum AVG value of the total reactive power demand | Minimaler Mittelwert Blindleistung Bezug | Minimaler Mittelwert der Gesamtblindleistung Bezug | Demande moyenne minimale de puissance réactive | Valeur moyenne minimale de la demande totale de puissance réactive | Minima richiesta di potenza reattiva AVG | Minimo valore AVGrichiesta totale di potenza reattiva | Minimalna wartość średnia pobrana moc bierna | Minimalna wartość średnia całkowitej pobranej mocy biernej | Najmanja srednja vrijednost potražnje jalove snage | Najmanja srednja vrijednost ukupne potražnje jalove snage
R | 34364 | 863C | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | Minimum AVG reactive power delivery | Minimum AVG value of the total reactive power delivery | Minimaler Mittelwert Blindleistung Abgabe | Minimaler Mittelwert der Gesamtblindleistung Abgabe | Livraison moyenne minimale de puissance réactive | Valeur moyenne minimale de la puissance réactive totale délivrée | Minima richiesta di potenza reattiva AVG | Minimo valore AVG fornita di potenza reattiva totale | Minimalna wartość średnia oddana moc bierna | Minimalna wartość średnia całkowitej oddanej mocy biernej | Najmanja srednja vrijednost isporuke jalove snage | Najmanja srednja vrijednost ukupne isporuke jalove snage
R | 34366 | 863E | 2 | VA | 1 | R | Fl32 |  | Minimum AVG apparent power | Minimum AVG value of the total apparent power | Minimaler Mittelwert Scheinleistung | Minimaler Mittelwert der Gesamtscheinleistung | Puissance apparente moyenne minimale | Valeur moyenne minimale de la puissance apparente totale | Potenza apparente minima AVG | Minimo valore AVG della potenza apparente totale | Minimalna wartość średnia moc pozorna | Minimalna wartość średnia całkowitej mocy pozornej | Najmanja srednja vrijednost prividne snage | Najmanja srednja vrijednost ukupne prividne snage
H3 | 34560 | 8700 | 64 | 32 |  |  |  |  | Min / Max values for instantaneous values |  | Anzeige Min-Max-Werte seit Rücksetzen |  | Min / Max values for instantaneous values | Valeur moyenne minimale de la tension U12 | Valori min / max per valori instantanei |  | Min. / Maks. wartości chwilowe |  | Najveće i najmanje vrijednosti za trenutne vrijednosti
R | 34560 | 8700 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Maximum value phase conductor voltage U12 | Maximum value of voltage U12 | Maximalwert Außenleiterspannung U12 | Maximalwert der Spannung U12 | Maximum value phase conductor voltage U12 | Valeur maximale de la tension U12 | Tensione massima del conduttore di fase AVG U12 | Massimo valore di tensione U12 | Maksymalna wartość napięcie międzyfazowe U12 | Maksymalna wartość napięcia U12 | Najveća vrijednost linijskog napona U12 | Najveća vrijednost napona U12
R | 34562 | 8702 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Maximum value phase conductor voltage U23 | Maximum value of voltage U23 | Maximalwert Außenleiterspannung U23 | Maximalwert der Spannung U23 | Maximum value phase conductor voltage U23 | Valeur maximale de la tension U23 | Tensione massima del conduttore di fase AVG U23 | Massimo valore di tensione U23 | Maksymalna wartość napięcie międzyfazowe U23 | Maksymalna wartość napięcia U23 | Najveća vrijednost linijskog napona U23 | Najveća vrijednost napona U23
R | 34564 | 8704 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Maximum value phase conductor voltage U31 | Maximum value of voltage U31 | Maximalwert Außenleiterspannung U31 | Maximalwert der Spannung U31 | Maximum value phase conductor voltage U31 | Valeur maximale de la tension U31 | Tensione massima del conduttore di fase AVG U31 | Massimo valore di tensione U31 | Maksymalna wartość napięcie międzyfazowe U31 | Maksymalna wartość napięcia U31 | Najveća vrijednost linijskog napona U31 | Najveća vrijednost napona U31
R | 34566 | 8706 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Maximum value phase voltage U1 | Maximum value of voltage U1 | Maximalwert Leiterspannung U1 | Maximalwert der Spannung U1 | Maximum value phase voltage U1 | Valeur maximale de la tension U1 | Tensione di fase massima AVG U1 | Massimo valore di tensione U1 | Maksymalna wartość napięcie fazowe U1 | Maksymalna wartość napięcia U1 | Najveća vrijednost faznog napona U1 | Najveća vrijednost napona U1
R | 34568 | 8708 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Maximum value phase voltage U2 | Maximum value of voltage U2 | Maximalwert Leiterspannung U2 | Maximalwert der Spannung U2 | Maximum value phase voltage U2 | Valeur maximale de la tension U2 | Tensione di fase massima AVG U2 | Massimo valore di tensione U2 | Maksymalna wartość napięcie fazowe U2 | Maksymalna wartość napięcia U2 | Najveća vrijednost faznog napona U2 | Najveća vrijednost napona U2
R | 34570 | 870A | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Maximum value phase voltage U3 | Maximum value of voltage U3 | Maximalwert Leiterspannung U3 | Maximalwert der Spannung U3 | Maximum value phase voltage U3 | Valeur maximale de la tension U3 | Tensione di fase massima AVG U3 | Massimo valore di tensione U3 | Maksymalna wartość napięcie fazowe U3 | Maksymalna wartość napięcia U3 | Najveća vrijednost faznog napona U3 | Najveća vrijednost napona U3
R | 34572 | 870C | 2 | Hz | 1 | R | Fl32 |  | Maximum value frequency | Maximum value of frequency | Maximalwert Frequenz | Maximalwert der Frequenz | Maximum value frequency | Valeur maximale de la fréquence | Frequenza massima AVG | Massimo value of frequency | Maksymalna wartość częstotliwość | Maksymalna wartość częstotliwości | Najveća vrijednost frekvencije | Najveća vrijednost frekvencije
R | 34574 | 870E | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Maximum value current I1 | Maximum value of current I1 | Maximalwert Strom I1 | Maximalwert des Stromes I1 | Maximum value current I1 | Valeur maximale du courant I1 | Corrente massima AVG I1 | Massimo valore di corrente I1 | Maksymalna wartość prąd I1 | Maksymalna wartość prądu I1 | Najveća vrijednost struje I1 | Najveća vrijednost struje I1
R | 34576 | 8710 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Maximum value current I2 | Maximum value of current I2 | Maximalwert Strom I2 | Maximalwert des Stromes I2 | Maximum value current I2 | Valeur maximale du courant I2 | Corrente massima AVG I2 | Massimo valore di corrente I2 | Maksymalna wartość prąd I2 | Maksymalna wartość prądu I2 | Najveća vrijednost struje I2 | Najveća vrijednost struje I2
R | 34578 | 8712 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Maximum value current I3 | Maximum value of current I3 | Maximalwert Strom I3 | Maximalwert des Stromes I3 | Maximum value current I3 | Valeur maximale du courant I3 | Massima corrente AVG I3 | Massimo valore di corrente I3 | Maksymalna wartość prąd I3 | Maksymalna wartość prądu I3 | Najveća vrijednost struje I3 | Najveća vrijednost struje I3
R | 34580 | 8714 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Maximum value current IN | Maximum value of current IN | Maximalwert Strom IN | Maximalwert des Stromes IN | Maximum value current IN | Valeur maximale du courant IN | Massima corrente AVG IN | Massimo valore di corrente IN | Maksymalna wartość prąd IN | Maksymalna wartość prądu IN | Najveća vrijednost struje IN | Najveća vrijednost struje IN
R | 34582 | 8716 | 2 | W | 1 | R | Fl32 |  | Maximum value Active power demand | Maximum value of the total active power demand | Maximalwert Wirkleistungen Bezug | Maximalwert der Gesamtwirkleistung Bezug | Maximum value Active power demand | Valeur maximale de la demande totale de puissance active | Massima richiesta di energia attiva AVG | Massimo valore richiesto di potenza attiva totale | Maksymalna wartość pobrana moc czynna | Maksymalna wartość całkowitej pobranej mocy czynnej | Najveća vrijednost potražnje radne snage | Najveća vrijednost ukupne potražnje radne snage
R | 34584 | 8718 | 2 | W | 1 | R | Fl32 |  | Maximum value active power delivery | Maximum value of the total active power delivery | Maximalwert Wirkleistungen Abgabe | Maximalwert der Gesamtwirkleistung Abgabe | Maximum value active power delivery | Valeur maximale de la puissance active totale délivrée | Massima erogazione di potenza attiva AVG | Massimo valore fornito di potenza attiva totale | Maksymalna wartość oddana moc czynna | Maksymalna wartość całkowitej oddanej mocy czynnej | Najveća vrijednost isporuke radne snage | Najveća vrijednost ukupne isporuke radne snage
R | 34586 | 871A | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | Maximum value reactive power demand | Maximum value of the total reactive power demand | Maximalwert Blindleistung Bezug | Maximalwert der Gesamtblindleistung Bezug | Maximum value reactive power demand | Valeur maximale de la demande totale de puissance réactive | Massima richiesta di potenza reattiva AVG | Massimo valore richiesto totale di potenza reattiva | Maksymalna wartość pobrana moc bierna | Maksymalna wartość całkowitej pobranej mocy biernej | Najveća vrijednost potražnje jalove snage | Najveća vrijednost ukupne potražnje jalove snage
R | 34588 | 871C | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | Maximum value reactive power delivery | Maximum value of the total reactive power delivery | Maximalwert Blindleistung Abgabe | Maximalwert der Gesamtblindleistung Abgabe | Maximum value reactive power delivery | Valeur maximale de la puissance réactive totale délivrée | Potenza massima reattiva AVG | Massimo valore fornito di potenza reattiva totale | Maksymalna wartość oddana moc bierna | Maksymalna wartość całkowitej oddanej mocy biernej | Najveća vrijednost isporuke jalove snage | Najveća vrijednost ukupne isporuke jalove snage
R | 34590 | 871E | 2 | VA | 1 | R | Fl32 |  | Maximum value apparent power | Maximum value of the total apparent power | Maximalwert Scheinleistung | Maximalwert der Gesamtscheinleistung | Maximum value apparent power | Valeur maximale de la puissance apparente totale | Potenza apparente massima AVG | Massimo valore della potenza apparente totale | Maksymalna wartość moc pozorna | Maksymalna wartość całkowitej mocy pozornej | Najveća vrijednost prividne snage | Najveća vrijednost ukupne prividne snage
R | 34592 | 8720 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Minimum value phase conductor voltage U12 | Minimum value of voltage U12 | Minimalwert Außenleiterspannung U12 | Minimalwert der Spannung U12 | Minimum value phase conductor voltage U12 | Valeur minimale de la tension U12 | Tensione minima del conduttore di fase AVG U12 | Minimo valore di tensione U12 | Minimalna wartość napięcie międzyfazowe U12 | Minimalna wartość napięcia U12 | Najmanja vrijednost linijskog napona U12 | Najmanja vrijednost napona U12
R | 34594 | 8722 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Minimum value phase conductor voltage U23 | Minimum value of voltage U23 | Minimalwert Außenleiterspannung U23 | Minimalwert der Spannung U23 | Minimum value phase conductor voltage U23 | Valeur minimale de la tension U23 | Tensione minima del conduttore di fase AVG U23 | Minimo valore di tensione U23 | Minimalna wartość napięcie międzyfazowe U23 | Minimalna wartość napięcia U23 | Najmanja vrijednost linijskog napona U23 | Najmanja vrijednost napona U23
R | 34596 | 8724 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Minimum value phase conductor voltage U31 | Minimum value of voltage U31 | Minimalwert Außenleiterspannung U31 | Minimalwert der Spannung U31 | Minimum value phase conductor voltage U31 | Valeur minimale de la tension U31 | Tensione minima del conduttore di fase AVG U31 | Minimo valore di tensione U31 | Minimalna wartość napięcie międzyfazowe U31 | Minimalna wartość napięcia U31 | Najmanja vrijednost linijskog napona U31 | Najmanja vrijednost napona U31
R | 34598 | 8726 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Minimum value phase voltage U1 | Minimum value of voltage U1 | Minimalwert Leiterspannung U1 | Minimalwert der Spannung U1 | Minimum value phase voltage U1 | Valeur minimale de la tension U1 | Tensione di fase minima AVG U1 | Minimo valore di tensione U1 | Minimalna wartość napięcie fazowe U1 | Minimalna wartość napięcia U1 | Najmanja vrijednost faznog napona U1 | Najmanja vrijednost napona U1
R | 34600 | 8728 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Minimum value phase voltage U2 | Minimum value of voltage U2 | Minimalwert Leiterspannung U2 | Minimalwert der Spannung U2 | Minimum value phase voltage U2 | Valeur minimale de la tension U2 | Tensione di fase minima AVG U2 | Minimo valore di tensione U2 | Minimalna wartość napięcie fazowe U2 | Minimalna wartość napięcia U2 | Najmanja vrijednost faznog napona U2 | Najmanja vrijednost napona U2
R | 34602 | 872A | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Minimum value phase voltage U3 | Minimum value of voltage U3 | Minimalwert Leiterspannung U3 | Minimalwert der Spannung U3 | Minimum value phase voltage U3 | Valeur minimale de la tension U3 | Tensione di fase minima AVG U3 | Minimo valore di tensione U3 | Minimalna wartość napięcie fazowe U3 | Minimalna wartość napięcia U3 | Najmanja vrijednost faznog napona U3 | Najmanja vrijednost napona U3
R | 34604 | 872C | 2 | Hz | 1 | R | Fl32 |  | Minimum value Frequency | Minimum value of frequency | Minimalwert Frequenz | Minimalwert der Frequenz | Minimum value Frequency | Valeur minimale de la fréquence | Frequenza AVG minima | Minimo value of frequency | Minimalna wartość częstotliwość | Minimalna wartość częstotliwości | Najmanja vrijednost frekvencije | Najmanja vrijednost frekvencije
R | 34606 | 872E | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Minimum value current I1 | Minimum value of current I1 | Minimalwert Strom I1 | Minimalwert des Stromes I1 | Minimum value current I1 | Valeur minimale du courant I1 | Corrente AVG minima I1 | Minimo valore di corrente I1 | Minimalna wartość prąd I1 | Minimalna wartość prądu I1 | Najmanja vrijednost struje I1 | Najmanja vrijednost struje I1
R | 34608 | 8730 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Minimum value current I2 | Minimum value of current I2 | Minimalwert Strom I2 | Minimalwert des Stromes I2 | Minimum value current I2 | Valeur minimale du courant I2 | Corrente AVG minima I2 | Minimo valore di corrente I2 | Minimalna wartość prąd I2 | Minimalna wartość prądu I2 | Najmanja vrijednost struje I2 | Najmanja vrijednost struje I2
R | 34610 | 8732 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Minimum value current I3 | Minimum value of current I3 | Minimalwert Strom I3 | Minimalwert des Stromes I3 | Minimum value current I3 | Valeur minimale du courant I3 | Corrente AVG minima I3 | Minimo valore di corrente I3 | Minimalna wartość prąd I3 | Minimalna wartość prądu I3 | Najmanja vrijednost struje I3 | Najmanja vrijednost struje I3
R | 34612 | 8734 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Minimum value current IN | Minimum value of current IN | Minimalwert Strom IN | Minimalwert des Stromes IN | Minimum value current IN | Valeur minimale du courant IN | Minima corrente AVG IN | Minimo valore di corrente IN | Minimalna wartość prąd IN | Minimalna wartość prądu IN | Najmanja vrijednost struje IN | Najmanja vrijednost struje IN
R | 34614 | 8736 | 2 | W | 1 | R | Fl32 |  | Minimum value active power demand | Minimum value of the total active power demand | Minimalwert Wirkleistungen Bezug | Minimalwert der Gesamtwirkleistung Bezug | Minimum value active power demand | Valeur minimale de la demande totale de puissance active | Minima richiesta di energia attiva AVG | Minimo valore richiesto di potenza attiva totale | Minimalna wartość pobrana moc czynna | Minimalna wartość całkowitej pobranej mocy czynnej | Najmanja vrijednost potražnje radne snage | Najmanja vrijednost ukupne potražnje radne snage
R | 34616 | 8738 | 2 | W | 1 | R | Fl32 |  | Minimum value active power delivery | Minimum value of the total active power delivery | Minimalwert Wirkleistungen Abgabe | Minimalwert der Gesamtwirkleistung Abgabe | Minimum value active power delivery | Valeur minimale de la puissance active totale délivrée | Minima erogazione di potenza attiva AVG | Minimo valore fornito di potenza attiva totale | Minimalna wartość oddana moc czynna | Minimalna wartość całkowitej oddanej mocy czynnej | Najmanja vrijednost isporuke radne snage | Najmanja vrijednost ukupne isporuke radne snage
R | 34618 | 873A | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | Minimum value reactive power demand | Minimum value of the total reactive power demand | Minimalwert Blindleistung Bezug | Minimalwert der Gesamtblindleistung Bezug | Minimum value reactive power demand | Valeur minimale de la demande totale de puissance réactive | Minima richiesta di potenza reattiva AVG | Minimo valore richiesto totale di potenza reattiva | Minimalna wartość pobrana moc bierna | Minimalna wartość całkowitej pobranej mocy biernej | Najmanja vrijednost potražnje jalove snage | Najmanja vrijednost ukupne potražnje jalove snage
R | 34620 | 873C | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | Minimum value reactive power delivery | Minimum value of the total reactive power delivery | Minimalwert Blindleistung Abgabe | Minimalwert der Gesamtblindleistung Abgabe | Minimum value reactive power delivery | Valeur minimale de la puissance réactive totale délivrée | Minima richiesta di potenza reattiva AVG | Minimo valore fornito di potenza reattiva totale | Minimalna wartość oddana moc bierna | Minimalna wartość całkowitej oddanej mocy biernej | Najmanja vrijednost isporuke jalove snage | Najmanja vrijednost ukupne isporuke jalove snage
R | 34622 | 873E | 2 | VA | 1 | R | Fl32 |  | Minimum value apparent power | Minimum value of the total apparent power | Minimalwert Scheinleistung | Minimalwert der Gesamtscheinleistung | Minimum value apparent power | Valeur minimale de la puissance apparente totale | Potenza apparente minima AVG | Minimo valore della potenza apparente totale | Minimalna wartość moc pozorna | Minimalna wartość całkowitej mocy pozornej | Najmanja vrijednost prividne snage | Najmanja vrijednost ukupne prividne snage
H2 | 34816 | 8800 | 10 | 10 |  |  |  |  | THD |  | THD |  | Distorsion harmonique totale / Déformation harmonique totale |  | THD |  | THD |  | THD
R | 34816 | 8800 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | THD phase conductor voltage U12 | Total harmonic distortion of the phase conductor voltage U12 | THD Außenleiterspannung U12 | Gesamte harmonische Verzerrung der Außenleiterspannung U12 | Taux de distorsion harmonique total en tension sur la phase U12 / THD tension du conducteur de phase U12 | Distorsion harmonique totale de la tension du conducteur de phase U12 | Tensione del conduttore di fase THD U12 | Distorsione armonica totale della tensione del conduttore di fase U12 | THD napięcia międzyfazowego U12 | Współczynnik odkształcenia harmonicznymi napięcia międzyfazowego U12 | THD linijskog napona U12 | Ukupno harmoničko izobličenje linijskog napona U12
R | 34817 | 8801 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | THD phase conductor voltage U23 | Total harmonic distortion of the phase conductor voltage U23 | THD Außenleiterspannung U23 | Gesamte harmonische Verzerrung der Außenleiterspannung U23 | Taux de distorsion harmonique total en tension sur la phase U23 / THD tension du conducteur de phase U23 | Distorsion harmonique totale de la tension du conducteur de phase U23 | Tensione del conduttore di fase THD U23 | Distorsione armonica totale della tensione del conduttore di fase U23 | THD napięcia międzyfazowego U23 | Współczynnik odkształcenia harmonicznymi napięcia międzyfazowego U23 | THD linijskog napona U23 | Ukupno harmoničko izobličenje linijskog napona U23
R | 34818 | 8802 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | THD phase conductor voltage U31 | Total harmonic distortion of the phase conductor voltage U31 | THD Außenleiterspannung U31 | Gesamte harmonische Verzerrung der Außenleiterspannung U31 | Taux de distorsion harmonique total en tension sur la phase U31 / THD tension du conducteur de phase U31 | Distorsion harmonique totale de la tension du conducteur de phase U31 | Tensione del conduttore di fase THD U31 | Distorsione armonica totale della tensione del conduttore di fase U31 | THD napięcia międzyfazowego U31 | Współczynnik odkształcenia harmonicznymi napięcia międzyfazowego U31 | THD linijskog napona U31 | Ukupno harmoničko izobličenje linijskog napona U31
R | 34819 | 8803 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | THD phase voltage U1 | Total harmonic distortion of the phase voltage U1 | THD Leiterspannung U1 | Gesamte harmonische Verzerrung der Leiterspannung U1 | THD tension de phase U12 | Distorsion harmonique totale de la tension de phase U1 | Tensione di fase THD U1 | Distorsione armonica totale della tensione di fase U1 | THD napięcia fazowego U1 | Współczynnik odkształcenia harmonicznymi napięcia fazowego U1 | THD faznog napona U1 | Ukupno harmoničko izobličenje faznog napona U1
R | 34820 | 8804 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | THD phase voltage U2 | Total harmonic distortion of the phase voltage U2 | THD Leiterspannung U2 | Gesamte harmonische Verzerrung der Leiterspannung U2 | THD tension de phase U23 | Distorsion harmonique totale de la tension de phase U2 | Tensione di fase THD U2 | Distorsione armonica totale della tensione di fase U2 | THD napięcia fazowego U2 | Współczynnik odkształcenia harmonicznymi napięcia fazowego U2 | THD faznog napona U2 | Ukupno harmoničko izobličenje faznog napona U2
R | 34821 | 8805 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | THD phase voltage U3 | Total harmonic distortion of the phase voltage U3 | THD Leiterspannung U3 | Gesamte harmonische Verzerrung der Leiterspannung U3 | THD tension de phase U31 | Distorsion harmonique totale de la tension de phase U3 | Tensione di fase THD U3 | Distorsione armonica totale della tensione di fase U3 | THD napięcia fazowego U3 | Współczynnik odkształcenia harmonicznymi napięcia fazowego U3 | THD faznog napona U3 | Ukupno harmoničko izobličenje faznog napona U3
R | 34822 | 8806 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | THD Current I1 | Total harmonic distortion of current I1 | THD Strom I1 | Gesamte harmonische Verzerrung des Stromes I1 | THD courant I1 | Distorsion harmonique totale du courant I1 | THD corrente I1 | Distorsione armonica totale della corrente I1 | THD prądu I1 | Współczynnik odkształcenia harmonicznymi prądu I1 | THD struje I1 | Ukupno harmoničko izobličenje struje I1
R | 34823 | 8807 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | THD Current I2 | Total harmonic distortion of current I2 | THD Strom I2 | Gesamte harmonische Verzerrung des Stromes I2 | THD courant I2 | Distorsion harmonique totale du courant I2 | THD corrente I2 | Distorsione armonica totale della corrente I2 | THD prądu I2 | Współczynnik odkształcenia harmonicznymi prądu I2 | THD struje I2 | Ukupno harmoničko izobličenje struje I2
R | 34824 | 8808 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | THD Current I3 | Total harmonic distortion of current I3 | THD Strom I3 | Gesamte harmonische Verzerrung des Stromes I3 | THD courant I3 | Distorsion harmonique totale du courant I3 | THD corrente I3 | Distorsione armonica totale della corrente I3 | THD prądu I3 | Współczynnik odkształcenia harmonicznymi prądu I3 | THD struje I3 | Ukupno harmoničko izobličenje struje I3
R | 34825 | 8809 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | THD Current IN | Total harmonic distortion of current IN | THD Strom IN | Gesamte harmonische Verzerrung des Stromes IN | THD courant IN | Distorsion harmonique totale du courant IN | THD corrente IN | Distorsione armonica totale della corrente IN | THD prądu IN | Współczynnik odkształcenia harmonicznymi prądu IN | THD struje IN | Ukupno harmoničko izobličenje struje IN
H2 | 35072 | 8900 | 660 | 650 |  |  |  |  | Harmonics |  | Oberschwingungen |  | Harmoniques |  | Armoniche |  | Składowe harmoniczne |  | Harmonici
H3 | 35072 | 8900 | 66 | 65 |  |  |  |  | Harmonics proportions U1 |  | Oberschwingungsanteile U1 |  | Proportions harmoniques U1 |  | Armoniche proporzionali U1 |  | Składowe harmoniczne U1 |  | Udio harmonika U1
R | 35072 | 8900 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | RMS value of the fundamental phase voltage U1 | In order to be able to calculate the relative values back into absolute values, the effective value of the fundamental oscillation is given as an absolute value. | Effektivwert der Grundschwingung Leiterspannung U1 | Um die relativen Werte in absolute Werte zurückrechnen zu können, wird der Effektivwert der Grundschwingung als absoluter Wert angegeben. | Valeur effective de l'onde fondamentale de la tension du conducteur U1 | Pour pouvoir calculer les valeurs relatives à partir des valeurs absolues, la valeur effective de l'oscillation fondamentale est donnée en valeur absolue | Valore RMS della tensione di fase fondamentale U1 | Per poter calcolare nuovamente i valori relativi in valori assoluti, il valore effettivo dell'oscillazione fondamentale viene dato come valore assoluto. | Wartość skuteczna składowej podstawowej napięcie fazowe U1 | Aby przeliczyć wartości względne na wartości bezwzględne, wartość skuteczną składowej podstawowej podaje się jako wartość bezwzględną. | Efektivna vrijednost osnovnog harmonika phase voltage U1 | Kako bi se relativne vrijednosti mogle preračunati u apsolutne vrijednosti, efektivna vrijednost osnovnog harmonika dana je kao apsolutna vrijednost.
R | 35074 | 8902 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | DC component phase voltage U1 | DC component of the phase voltage U1 in relation to the fundamental oscillation | Gleichanteil Leiterspannung U1 | Gleichanteil der Leiterspannung U1 in Bezug auf die Grundschwingung | Composante continue de la tension du conducteur U1 | Composante continue de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | Tensione di fase componente CC U1 | Componente DC della tensione di fase U1 in relazione all'oscillazione fondamentale | Składowa DC napięcie fazowe U1 | Składowa DC napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | Istosmjerna komponenta faznog napona U1 | Istosmjerna komponenta faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35075 | 8903 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | Fundamental oscillation phase voltage U1 | Fundamental oscillation of phase voltage U1 (always 100%) | Grundschwingung Leiterspannung U1 | Grundschwingung der Leiterspannung U1, immer 100% | Oscillation de base de la tension du conducteur U1 | Oscillation de base de le tension du conducteur U1 (toujours 100%) | Tensione di fase di oscillazione fondamentale U1 | Oscillazione fondamentale della tensione di fase U1 (sempre 100%) | Składowa podstawowa napięcie fazowe U1 | Składowa podstawowa napięcia fazy U1 (zawsze 100%) | Osnovni harmonik faznog napona U1 | Osnovni harmonik faznog napona U1 (uvijek 100 %)
R | 35076 | 8904 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 2. harmonic phase voltage U1 | 2. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 2. Harmonische Leiterspannung U1 | 2. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 2. tensione di fase armonica U1 | 2. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 2. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 2. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 2. harmonik faznog napona U1 | 2. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35077 | 8905 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 3. harmonic phase voltage U1 | 3. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 3. Harmonische Leiterspannung U1 | 3. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 3. tensione di fase armonica U1 | 3. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 3. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 3. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 3. harmonik faznog napona U1 | 3. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35078 | 8906 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 4. harmonic phase voltage U1 | 4. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 4. Harmonische Leiterspannung U1 | 4. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 4. tensione di fase armonica U1 | 4. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 4. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 4. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 4. harmonik faznog napona U1 | 4. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35079 | 8907 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 5. harmonic phase voltage U1 | 5. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 5. Harmonische Leiterspannung U1 | 5. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 5. tensione di fase armonica U1 | 5. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 5. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 5. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 5. harmonik faznog napona U1 | 5. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35080 | 8908 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 6. harmonic phase voltage U1 | 6. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 6. Harmonische Leiterspannung U1 | 6. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 6. tensione di fase armonica U1 | 6. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 6. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 6. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 6. harmonik faznog napona U1 | 6. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35081 | 8909 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 7. harmonic phase voltage U1 | 7. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 7. Harmonische Leiterspannung U1 | 7. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 7. tensione di fase armonica U1 | 7. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 7. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 7. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 7. harmonik faznog napona U1 | 7. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35082 | 890A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 8. harmonic phase voltage U1 | 8. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 8. Harmonische Leiterspannung U1 | 8. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 8. tensione di fase armonica U1 | 8. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 8. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 8. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 8. harmonik faznog napona U1 | 8. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35083 | 890B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 9. harmonic phase voltage U1 | 9. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 9. Harmonische Leiterspannung U1 | 9. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 9. tensione di fase armonica U1 | 9. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 9. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 9. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 9. harmonik faznog napona U1 | 9. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35084 | 890C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 10. harmonic phase voltage U1 | 10. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 10. Harmonische Leiterspannung U1 | 10. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 10. tensione di fase armonica U1 | 10. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 10. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 10. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 10. harmonik faznog napona U1 | 10. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35085 | 890D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 11. harmonic phase voltage U1 | 11. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 11. Harmonische Leiterspannung U1 | 11. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 11. tensione di fase armonica U1 | 11. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 11. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 11. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 11. harmonik faznog napona U1 | 11. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35086 | 890E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 12. harmonic phase voltage U1 | 12. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 12. Harmonische Leiterspannung U1 | 12. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 12. tensione di fase armonica U1 | 12. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 12. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 12. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 12. harmonik faznog napona U1 | 12. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35087 | 890F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 13. harmonic phase voltage U1 | 13. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 13. Harmonische Leiterspannung U1 | 13. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 13. tensione di fase armonica U1 | 13. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 13. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 13. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 13. harmonik faznog napona U1 | 13. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35088 | 8910 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 14. harmonic phase voltage U1 | 14. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 14. Harmonische Leiterspannung U1 | 14. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 14. tensione di fase armonica U1 | 14. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 14. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 14. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 14. harmonik faznog napona U1 | 14. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35089 | 8911 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 15. harmonic phase voltage U1 | 15. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 15. Harmonische Leiterspannung U1 | 15. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 15. tensione di fase armonica U1 | 15. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 15. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 15. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 15. harmonik faznog napona U1 | 15. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35090 | 8912 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 16. harmonic phase voltage U1 | 16. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 16. Harmonische Leiterspannung U1 | 16. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 16. tensione di fase armonica U1 | 16. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 16. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 16. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 16. harmonik faznog napona U1 | 16. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35091 | 8913 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 17. harmonic phase voltage U1 | 17. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 17. Harmonische Leiterspannung U1 | 17. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 17. tensione di fase armonica U1 | 17. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 17. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 17. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 17. harmonik faznog napona U1 | 17. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35092 | 8914 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 18. harmonic phase voltage U1 | 18. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 18. Harmonische Leiterspannung U1 | 18. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 18. tensione di fase armonica U1 | 18. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 18. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 18. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 18. harmonik faznog napona U1 | 18. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35093 | 8915 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 19. harmonic phase voltage U1 | 19. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 19. Harmonische Leiterspannung U1 | 19. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 19. tensione di fase armonica U1 | 19. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 19. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 19. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 19. harmonik faznog napona U1 | 19. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35094 | 8916 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 20. harmonic phase voltage U1 | 20. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 20. Harmonische Leiterspannung U1 | 20. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 20. tensione di fase armonica U1 | 20. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 20. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 20. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 20. harmonik faznog napona U1 | 20. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35095 | 8917 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 21. harmonic phase voltage U1 | 21. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 21. Harmonische Leiterspannung U1 | 21. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 21. tensione di fase armonica U1 | 21. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 21. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 21. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 21. harmonik faznog napona U1 | 21. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35096 | 8918 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 22. harmonic phase voltage U1 | 22. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 22. Harmonische Leiterspannung U1 | 22. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 22. tensione di fase armonica U1 | 22. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 22. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 22. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 22. harmonik faznog napona U1 | 22. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35097 | 8919 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 23. harmonic phase voltage U1 | 23. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 23. Harmonische Leiterspannung U1 | 23. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 23. tensione di fase armonica U1 | 23. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 23. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 23. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 23. harmonik faznog napona U1 | 23. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35098 | 891A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 24. harmonic phase voltage U1 | 24. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 24. Harmonische Leiterspannung U1 | 24. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 24. tensione di fase armonica U1 | 24. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 24. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 24. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 24. harmonik faznog napona U1 | 24. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35099 | 891B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 25. harmonic phase voltage U1 | 25. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 25. Harmonische Leiterspannung U1 | 25. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 25. tensione di fase armonica U1 | 25. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 25. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 25. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 25. harmonik faznog napona U1 | 25. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35100 | 891C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 26. harmonic phase voltage U1 | 26. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 26. Harmonische Leiterspannung U1 | 26. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 26. tensione di fase armonica U1 | 26. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 26. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 26. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 26. harmonik faznog napona U1 | 26. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35101 | 891D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 27. harmonic phase voltage U1 | 27. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 27. Harmonische Leiterspannung U1 | 27. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 27. tensione di fase armonica U1 | 27. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 27. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 27. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 27. harmonik faznog napona U1 | 27. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35102 | 891E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 28. harmonic phase voltage U1 | 28. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 28. Harmonische Leiterspannung U1 | 28. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 28. tensione di fase armonica U1 | 28. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 28. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 28. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 28. harmonik faznog napona U1 | 28. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35103 | 891F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 29. harmonic phase voltage U1 | 29. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 29. Harmonische Leiterspannung U1 | 29. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 29. tensione di fase armonica U1 | 29. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 29. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 29. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 29. harmonik faznog napona U1 | 29. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35104 | 8920 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 30. harmonic phase voltage U1 | 30. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 30. Harmonische Leiterspannung U1 | 30. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 30. tensione di fase armonica U1 | 30. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 30. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 30. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 30. harmonik faznog napona U1 | 30. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35105 | 8921 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 31. harmonic phase voltage U1 | 31. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 31. Harmonische Leiterspannung U1 | 31. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 31. tensione di fase armonica U1 | 31. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 31. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 31. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 31. harmonik faznog napona U1 | 31. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35106 | 8922 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 32. harmonic phase voltage U1 | 32. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 32. Harmonische Leiterspannung U1 | 32. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 32. tensione di fase armonica U1 | 32. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 32. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 32. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 32. harmonik faznog napona U1 | 32. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35107 | 8923 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 33. harmonic phase voltage U1 | 33. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 33. Harmonische Leiterspannung U1 | 33. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 33. tensione di fase armonica U1 | 33. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 33. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 33. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 33. harmonik faznog napona U1 | 33. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35108 | 8924 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 34. harmonic phase voltage U1 | 34. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 34. Harmonische Leiterspannung U1 | 34. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 34. tensione di fase armonica U1 | 34. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 34. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 34. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 34. harmonik faznog napona U1 | 34. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35109 | 8925 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 35. harmonic phase voltage U1 | 35. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 35. Harmonische Leiterspannung U1 | 35. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 35. tensione di fase armonica U1 | 35. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 35. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 35. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 35. harmonik faznog napona U1 | 35. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35110 | 8926 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 36. harmonic phase voltage U1 | 36. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 36. Harmonische Leiterspannung U1 | 36. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 36. tensione di fase armonica U1 | 36. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 36. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 36. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 36. harmonik faznog napona U1 | 36. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35111 | 8927 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 37. harmonic phase voltage U1 | 37. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 37. Harmonische Leiterspannung U1 | 37. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 37. tensione di fase armonica U1 | 37. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 37. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 37. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 37. harmonik faznog napona U1 | 37. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35112 | 8928 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 38. harmonic phase voltage U1 | 38. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 38. Harmonische Leiterspannung U1 | 38. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 38. tensione di fase armonica U1 | 38. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 38. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 38. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 38. harmonik faznog napona U1 | 38. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35113 | 8929 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 39. harmonic phase voltage U1 | 39. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 39. Harmonische Leiterspannung U1 | 39. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 39. tensione di fase armonica U1 | 39. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 39. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 39. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 39. harmonik faznog napona U1 | 39. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35114 | 892A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 40. harmonic phase voltage U1 | 40. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 40. Harmonische Leiterspannung U1 | 40. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 40. tensione di fase armonica U1 | 40. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 40. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 40. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 40. harmonik faznog napona U1 | 40. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35115 | 892B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 41. harmonic phase voltage U1 | 41. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 41. Harmonische Leiterspannung U1 | 41. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 41. tensione di fase armonica U1 | 41. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 41. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 41. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 41. harmonik faznog napona U1 | 41. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35116 | 892C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 42. harmonic phase voltage U1 | 42. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 42. Harmonische Leiterspannung U1 | 42. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 42. tensione di fase armonica U1 | 42. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 42. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 42. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 42. harmonik faznog napona U1 | 42. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35117 | 892D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 43. harmonic phase voltage U1 | 43. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 43. Harmonische Leiterspannung U1 | 43. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 43. tensione di fase armonica U1 | 43. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 43. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 43. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 43. harmonik faznog napona U1 | 43. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35118 | 892E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 44. harmonic phase voltage U1 | 44. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 44. Harmonische Leiterspannung U1 | 44. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 44. tensione di fase armonica U1 | 44. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 44. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 44. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 44. harmonik faznog napona U1 | 44. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35119 | 892F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 45. harmonic phase voltage U1 | 45. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 45. Harmonische Leiterspannung U1 | 45. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 45. tensione di fase armonica U1 | 45. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 45. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 45. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 45. harmonik faznog napona U1 | 45. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35120 | 8930 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 46. harmonic phase voltage U1 | 46. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 46. Harmonische Leiterspannung U1 | 46. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 46. tensione di fase armonica U1 | 46. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 46. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 46. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 46. harmonik faznog napona U1 | 46. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35121 | 8931 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 47. harmonic phase voltage U1 | 47. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 47. Harmonische Leiterspannung U1 | 47. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 47. tensione di fase armonica U1 | 47. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 47. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 47. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 47. harmonik faznog napona U1 | 47. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35122 | 8932 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 48. harmonic phase voltage U1 | 48. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 48. Harmonische Leiterspannung U1 | 48. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 48. tensione di fase armonica U1 | 48. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 48. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 48. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 48. harmonik faznog napona U1 | 48. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35123 | 8933 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 49. harmonic phase voltage U1 | 49. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 49. Harmonische Leiterspannung U1 | 49. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 49. tensione di fase armonica U1 | 49. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 49. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 49. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 49. harmonik faznog napona U1 | 49. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35124 | 8934 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 50. harmonic phase voltage U1 | 50. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 50. Harmonische Leiterspannung U1 | 50. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 50. tensione di fase armonica U1 | 50. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 50. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 50. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 50. harmonik faznog napona U1 | 50. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35125 | 8935 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 51. harmonic phase voltage U1 | 51. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 51. Harmonische Leiterspannung U1 | 51. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 51. tensione di fase armonica U1 | 51. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 51. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 51. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 51. harmonik faznog napona U1 | 51. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35126 | 8936 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 52. harmonic phase voltage U1 | 52. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 52. Harmonische Leiterspannung U1 | 52. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 52. tensione di fase armonica U1 | 52. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 52. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 52. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 52. harmonik faznog napona U1 | 52. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35127 | 8937 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 53. harmonic phase voltage U1 | 53. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 53. Harmonische Leiterspannung U1 | 53. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 53. tensione di fase armonica U1 | 53. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 53. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 53. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 53. harmonik faznog napona U1 | 53. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35128 | 8938 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 54. harmonic phase voltage U1 | 54. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 54. Harmonische Leiterspannung U1 | 54. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 54. tensione di fase armonica U1 | 54. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 54. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 54. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 54. harmonik faznog napona U1 | 54. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35129 | 8939 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 55. harmonic phase voltage U1 | 55. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 55. Harmonische Leiterspannung U1 | 55. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 55. tensione di fase armonica U1 | 55. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 55. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 55. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 55. harmonik faznog napona U1 | 55. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35130 | 893A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 56. harmonic phase voltage U1 | 56. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 56. Harmonische Leiterspannung U1 | 56. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 56. tensione di fase armonica U1 | 56. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 56. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 56. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 56. harmonik faznog napona U1 | 56. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35131 | 893B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 57. harmonic phase voltage U1 | 57. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 57. Harmonische Leiterspannung U1 | 57. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 57. tensione di fase armonica U1 | 57. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 57. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 57. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 57. harmonik faznog napona U1 | 57. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35132 | 893C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 58. harmonic phase voltage U1 | 58. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 58. Harmonische Leiterspannung U1 | 58. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 58. tensione di fase armonica U1 | 58. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 58. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 58. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 58. harmonik faznog napona U1 | 58. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35133 | 893D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 59. harmonic phase voltage U1 | 59. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 59. Harmonische Leiterspannung U1 | 59. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 59. tensione di fase armonica U1 | 59. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 59. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 59. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 59. harmonik faznog napona U1 | 59. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35134 | 893E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 60. harmonic phase voltage U1 | 60. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 60. Harmonische Leiterspannung U1 | 60. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 60. tensione di fase armonica U1 | 60. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 60. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 60. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 60. harmonik faznog napona U1 | 60. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35135 | 893F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 61. harmonic phase voltage U1 | 61. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 61. Harmonische Leiterspannung U1 | 61. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 61. tensione di fase armonica U1 | 61. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 61. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 61. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 61. harmonik faznog napona U1 | 61. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35136 | 8940 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 62. harmonic phase voltage U1 | 62. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 62. Harmonische Leiterspannung U1 | 62. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 62. tensione di fase armonica U1 | 62. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 62. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 62. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 62. harmonik faznog napona U1 | 62. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35137 | 8941 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 63. harmonic phase voltage U1 | 63. harmonic of phase voltage U1 related to fundamental oscillation | 63. Harmonische Leiterspannung U1 | 63. Harmonische der Leiterspannung U1 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 63. tensione di fase armonica U1 | 63. armonica della tensione di fase U1 relativa all'oscillazione fondamentale | 63. Harmoniczna napięcia fazowego U1 | 63. Harmoniczna napięcia fazowego U1 odniesiona do składowej podstawowej | 63. harmonik faznog napona U1 | 63. harmonik faznog napona U1 u odnosu na osnovni harmonik
H3 | 35200 | 8980 | 66 | 65 |  |  |  |  | Harmonics proportions U2 |  | Oberschwingungsanteile U2 |  | Proportions harmoniques U2 |  | Armoniche proporzionali U2 |  | Składowe harmoniczne U2 |  | Udio harmonika U2
R | 35200 | 8980 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | RMS value of the fundamental phase voltage U2 | In order to be able to calculate the relative values back into absolute values, the effective value of the fundamental oscillation is given as an absolute value. | Effektivwert der Grundschwingung Leiterspannung U2 | Um die relativen Werte in absolute Werte zurückrechnen zu können, wird der Effektivwert der Grundschwingung als absoluter Wert angegeben. | Valeur effective de l'onde fondamentale de la tension du conducteur U2 | Pour pouvoir calculer les valeurs relatives à partir des valeurs absolues, la valeur effective de l'oscillation fondamentale est donnée en valeur absolue | Valore RMS della tensione di fase fondamentale U2 | Per poter calcolare nuovamente i valori relativi in valori assoluti, il valore effettivo dell'oscillazione fondamentale viene dato come valore assoluto. | Wartość skuteczna składowej podstawowej napięcie fazowe U2 | Aby przeliczyć wartości względne na wartości bezwzględne, wartość skuteczną składowej podstawowej podaje się jako wartość bezwzględną. | Efektivna vrijednost osnovnog harmonika faznog napona U2 | Kako bi se relativne vrijednosti mogle preračunati u apsolutne vrijednosti, efektivna vrijednost osnovnog harmonika dana je kao apsolutna vrijednost.
R | 35202 | 8982 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | DC component phase voltage U2 | DC component of the phase voltage U2 in relation to the fundamental oscillation | Gleichanteil Leiterspannung U2 | Gleichanteil der Leiterspannung U2 in Bezug auf die Grundschwingung | Composante continue de la tension du conducteur U2 | Composante continue de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | Tensione di fase componente CC U2 | Componente DC della tensione di fase U2 in relazione all'oscillazione fondamentale | Składowa DC napięcie fazowe U2 | Składowa DC napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | Istosmjerna komponenta faznog napona U2 | Istosmjerna komponenta faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35203 | 8983 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | Fundamental oscillation phase voltage U2 | Fundamental oscillation of phase voltage U2 (always 100%) | Grundschwingung Leiterspannung U2 | Grundschwingung der Leiterspannung U2, immer 100% | Oscillation de base de la tension du conducteur U2 | Oscillation de base de le tension du conducteur U2 (toujours 100%) | Tensione di fase di oscillazione fondamentale U2 | Oscillazione fondamentale della tensione di fase U2 (sempre 100%) | Składowa podstawowa napięcie fazowe U2 | Składowa podstawowa napięcia fazy U2 (zawsze 100%) | Osnovni harmonik faznog napona U2 | Osnovni harmonik faznog napona U2 (uvijek 100 %)
R | 35204 | 8984 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 2. harmonic phase voltage U2 | 2. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 2. Harmonische Leiterspannung U2 | 2. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 2. tensione di fase armonica U2 | 2. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 2. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 2. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 2. harmonik faznog napona U2 | 2. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35205 | 8985 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 3. harmonic phase voltage U2 | 3. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 3. Harmonische Leiterspannung U2 | 3. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 3. tensione di fase armonica U2 | 3. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 3. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 3. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 3. harmonik faznog napona U2 | 3. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35206 | 8986 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 4. harmonic phase voltage U2 | 4. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 4. Harmonische Leiterspannung U2 | 4. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 4. tensione di fase armonica U2 | 4. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 4. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 4. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 4. harmonik faznog napona U2 | 4. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35207 | 8987 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 5. harmonic phase voltage U2 | 5. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 5. Harmonische Leiterspannung U2 | 5. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 5. tensione di fase armonica U2 | 5. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 5. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 5. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 5. harmonik faznog napona U2 | 5. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35208 | 8988 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 6. harmonic phase voltage U2 | 6. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 6. Harmonische Leiterspannung U2 | 6. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 6. tensione di fase armonica U2 | 6. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 6. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 6. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 6. harmonik faznog napona U2 | 6. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35209 | 8989 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 7. harmonic phase voltage U2 | 7. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 7. Harmonische Leiterspannung U2 | 7. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 7. tensione di fase armonica U2 | 7. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 7. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 7. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 7. harmonik faznog napona U2 | 7. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35210 | 898A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 8. harmonic phase voltage U2 | 8. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 8. Harmonische Leiterspannung U2 | 8. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 8. tensione di fase armonica U2 | 8. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 8. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 8. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 8. harmonik faznog napona U2 | 8. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35211 | 898B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 9. harmonic phase voltage U2 | 9. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 9. Harmonische Leiterspannung U2 | 9. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 9. tensione di fase armonica U2 | 9. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 9. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 9. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 9. harmonik faznog napona U2 | 9. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35212 | 898C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 10. harmonic phase voltage U2 | 10. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 10. Harmonische Leiterspannung U2 | 10. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 10. tensione di fase armonica U2 | 10. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 10. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 10. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 10. harmonik faznog napona U2 | 10. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35213 | 898D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 11. harmonic phase voltage U2 | 11. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 11. Harmonische Leiterspannung U2 | 11. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 11. tensione di fase armonica U2 | 11. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 11. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 11. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 11. harmonik faznog napona U2 | 11. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35214 | 898E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 12. harmonic phase voltage U2 | 12. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 12. Harmonische Leiterspannung U2 | 12. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 12. tensione di fase armonica U2 | 12. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 12. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 12. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 12. harmonik faznog napona U2 | 12. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35215 | 898F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 13. harmonic phase voltage U2 | 13. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 13. Harmonische Leiterspannung U2 | 13. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 13. tensione di fase armonica U2 | 13. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 13. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 13. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 13. harmonik faznog napona U2 | 13. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35216 | 8990 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 14. harmonic phase voltage U2 | 14. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 14. Harmonische Leiterspannung U2 | 14. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 14. tensione di fase armonica U2 | 14. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 14. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 14. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 14. harmonik faznog napona U2 | 14. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35217 | 8991 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 15. harmonic phase voltage U2 | 15. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 15. Harmonische Leiterspannung U2 | 15. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 15. tensione di fase armonica U2 | 15. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 15. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 15. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 15. harmonik faznog napona U2 | 15. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35218 | 8992 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 16. harmonic phase voltage U2 | 16. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 16. Harmonische Leiterspannung U2 | 16. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 16. tensione di fase armonica U2 | 16. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 16. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 16. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 16. harmonik faznog napona U2 | 16. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35219 | 8993 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 17. harmonic conductor voltage U2 | 17. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 17. Harmonische Leiterspannung U2 | 17. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 17. tensione del conduttore armonico U2 | 17. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 17. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 17. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 17. harmonik faznog napona U2 | 17. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35220 | 8994 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 18. harmonic conductor voltage U2 | 18. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 18. Harmonische Leiterspannung U2 | 18. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 18. tensione del conduttore armonico U2 | 18. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 18. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 18. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 18. harmonik faznog napona U2 | 18. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35221 | 8995 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 19. harmonic conductor voltage U2 | 19. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 19. Harmonische Leiterspannung U2 | 19. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 19. tensione del conduttore armonico U2 | 19. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 19. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 19. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 19. harmonik faznog napona U2 | 19. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35222 | 8996 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 20. harmonic conductor voltage U2 | 20. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 20. Harmonische Leiterspannung U2 | 20. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 20. tensione del conduttore armonico U2 | 20. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 20. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 20. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 20. harmonik faznog napona U2 | 20. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35223 | 8997 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 21. harmonic conductor voltage U2 | 21. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 21. Harmonische Leiterspannung U2 | 21. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 21. tensione del conduttore armonico U2 | 21. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 21. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 21. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 21. harmonik faznog napona U2 | 21. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35224 | 8998 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 22. harmonic conductor voltage U2 | 22. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 22. Harmonische Leiterspannung U2 | 22. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 22. tensione del conduttore armonico U2 | 22. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 22. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 22. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 22. harmonik faznog napona U2 | 22. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35225 | 8999 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 23. harmonic conductor voltage U2 | 23. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 23. Harmonische Leiterspannung U2 | 23. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 23. tensione del conduttore armonico U2 | 23. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 23. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 23. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 23. harmonik faznog napona U2 | 23. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35226 | 899A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 24. harmonic conductor voltage U2 | 24. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 24. Harmonische Leiterspannung U2 | 24. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 24. tensione del conduttore armonico U2 | 24. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 24. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 24. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 24. harmonik faznog napona U2 | 24. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35227 | 899B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 25. harmonic conductor voltage U2 | 25. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 25. Harmonische Leiterspannung U2 | 25. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 25. tensione del conduttore armonico U2 | 25. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 25. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 25. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 25. harmonik faznog napona U2 | 25. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35228 | 899C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 26. harmonic conductor voltage U2 | 26. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 26. Harmonische Leiterspannung U2 | 26. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 26. tensione del conduttore armonico U2 | 26. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 26. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 26. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 26. harmonik faznog napona U2 | 26. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35229 | 899D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 27. harmonic conductor voltage U2 | 27. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 27. Harmonische Leiterspannung U2 | 27. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 27. tensione del conduttore armonico U2 | 27. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 27. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 27. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 27. harmonik faznog napona U2 | 27. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35230 | 899E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 28. harmonic conductor voltage U2 | 28. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 28. Harmonische Leiterspannung U2 | 28. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 28. tensione del conduttore armonico U2 | 28. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 28. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 28. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 28. harmonik faznog napona U2 | 28. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35231 | 899F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 29. harmonic conductor voltage U2 | 29. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 29. Harmonische Leiterspannung U2 | 29. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 29. tensione del conduttore armonico U2 | 29. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 29. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 29. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 29. harmonik faznog napona U2 | 29. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35232 | 89A0 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 30. harmonic conductor voltage U2 | 30. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 30. Harmonische Leiterspannung U2 | 30. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 30. tensione del conduttore armonico U2 | 30. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 30. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 30. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 30. harmonik faznog napona U2 | 30. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35233 | 89A1 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 31. harmonic conductor voltage U2 | 31. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 31. Harmonische Leiterspannung U2 | 31. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 31. tensione del conduttore armonico U2 | 31. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 31. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 31. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 31. harmonik faznog napona U2 | 31. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35234 | 89A2 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 32. harmonic conductor voltage U2 | 32. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 32. Harmonische Leiterspannung U2 | 32. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 32. tensione del conduttore armonico U2 | 32. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 32. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 32. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 32. harmonik faznog napona U2 | 32. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35235 | 89A3 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 33. harmonic conductor voltage U2 | 33. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 33. Harmonische Leiterspannung U2 | 33. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 33. tensione del conduttore armonico U2 | 33. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 33. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 33. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 33. harmonik faznog napona U2 | 33. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35236 | 89A4 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 34. harmonic conductor voltage U2 | 34. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 34. Harmonische Leiterspannung U2 | 34. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 34. tensione del conduttore armonico U2 | 34. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 34. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 34. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 34. harmonik faznog napona U2 | 34. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35237 | 89A5 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 35. harmonic conductor voltage U2 | 35. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 35. Harmonische Leiterspannung U2 | 35. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 35. tensione del conduttore armonico U2 | 35. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 35. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 35. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 35. harmonik faznog napona U2 | 35. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35238 | 89A6 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 36. harmonic conductor voltage U2 | 36. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 36. Harmonische Leiterspannung U2 | 36. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 36. tensione del conduttore armonico U2 | 36. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 36. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 36. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 36. harmonik faznog napona U2 | 36. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35239 | 89A7 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 37. harmonic conductor voltage U2 | 37. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 37. Harmonische Leiterspannung U2 | 37. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 37. tensione del conduttore armonico U2 | 37. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 37. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 37. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 37. harmonik faznog napona U2 | 37. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35240 | 89A8 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 38. harmonic conductor voltage U2 | 38. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 38. Harmonische Leiterspannung U2 | 38. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 38. tensione del conduttore armonico U2 | 38. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 38. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 38. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 38. harmonik faznog napona U2 | 38. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35241 | 89A9 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 39. harmonic conductor voltage U2 | 39. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 39. Harmonische Leiterspannung U2 | 39. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 39. tensione del conduttore armonico U2 | 39. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 39. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 39. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 39. harmonik faznog napona U2 | 39. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35242 | 89AA | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 40. harmonic conductor voltage U2 | 40. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 40. Harmonische Leiterspannung U2 | 40. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 40. tensione del conduttore armonico U2 | 40. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 40. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 40. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 40. harmonik faznog napona U2 | 40. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35243 | 89AB | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 41. harmonic conductor voltage U2 | 41. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 41. Harmonische Leiterspannung U2 | 41. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 41. tensione del conduttore armonico U2 | 41. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 41. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 41. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 41. harmonik faznog napona U2 | 41. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35244 | 89AC | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 42. harmonic conductor voltage U2 | 42. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 42. Harmonische Leiterspannung U2 | 42. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 42. tensione del conduttore armonico U2 | 42. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 42. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 42. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 42. harmonik faznog napona U2 | 42. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35245 | 89AD | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 43. harmonic conductor voltage U2 | 43. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 43. Harmonische Leiterspannung U2 | 43. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 43. tensione del conduttore armonico U2 | 43. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 43. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 43. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 43. harmonik faznog napona U2 | 43. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35246 | 89AE | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 44. harmonic conductor voltage U2 | 44. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 44. Harmonische Leiterspannung U2 | 44. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 44. tensione del conduttore armonico U2 | 44. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 44. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 44. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 44. harmonik faznog napona U2 | 44. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35247 | 89AF | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 45. harmonic conductor voltage U2 | 45. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 45. Harmonische Leiterspannung U2 | 45. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 45. tensione del conduttore armonico U2 | 45. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 45. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 45. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 45. harmonik faznog napona U2 | 45. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35248 | 89B0 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 46. harmonic conductor voltage U2 | 46. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 46. Harmonische Leiterspannung U2 | 46. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 46. tensione del conduttore armonico U2 | 46. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 46. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 46. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 46. harmonik faznog napona U2 | 46. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35249 | 89B1 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 47. harmonic conductor voltage U2 | 47. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 47. Harmonische Leiterspannung U2 | 47. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 47. tensione del conduttore armonico U2 | 47. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 47. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 47. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 47. harmonik faznog napona U2 | 47. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35250 | 89B2 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 48. harmonic conductor voltage U2 | 48. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 48. Harmonische Leiterspannung U2 | 48. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 48. tensione del conduttore armonico U2 | 48. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 48. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 48. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 48. harmonik faznog napona U2 | 48. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35251 | 89B3 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 49. harmonic conductor voltage U2 | 49. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 49. Harmonische Leiterspannung U2 | 49. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 49. tensione del conduttore armonico U2 | 49. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 49. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 49. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 49. harmonik faznog napona U2 | 49. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35252 | 89B4 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 50. harmonic conductor voltage U2 | 50. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 50. Harmonische Leiterspannung U2 | 50. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 50. tensione del conduttore armonico U2 | 50. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 50. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 50. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 50. harmonik faznog napona U2 | 50. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35253 | 89B5 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 51. harmonic conductor voltage U2 | 51. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 51. Harmonische Leiterspannung U2 | 51. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 51. tensione del conduttore armonico U2 | 51. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 51. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 51. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 51. harmonik faznog napona U2 | 51. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35254 | 89B6 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 52. harmonic conductor voltage U2 | 52. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 52. Harmonische Leiterspannung U2 | 52. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 52. tensione del conduttore armonico U2 | 52. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 52. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 52. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 52. harmonik faznog napona U2 | 52. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35255 | 89B7 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 53. harmonic conductor voltage U2 | 53. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 53. Harmonische Leiterspannung U2 | 53. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 53. tensione del conduttore armonico U2 | 53. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 53. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 53. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 53. harmonik faznog napona U2 | 53. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35256 | 89B8 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 54. harmonic conductor voltage U2 | 54. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 54. Harmonische Leiterspannung U2 | 54. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 54. tensione del conduttore armonico U2 | 54. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 54. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 54. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 54. harmonik faznog napona U2 | 54. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35257 | 89B9 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 55. harmonic conductor voltage U2 | 55. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 55. Harmonische Leiterspannung U2 | 55. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 55. tensione del conduttore armonico U2 | 55. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 55. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 55. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 55. harmonik faznog napona U2 | 55. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35258 | 89BA | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 56. harmonic conductor voltage U2 | 56. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 56. Harmonische Leiterspannung U2 | 56. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 56. tensione del conduttore armonico U2 | 56. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 56. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 56. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 56. harmonik faznog napona U2 | 56. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35259 | 89BB | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 57. harmonic conductor voltage U2 | 57. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 57. Harmonische Leiterspannung U2 | 57. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 57. tensione del conduttore armonico U2 | 57. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 57. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 57. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 57. harmonik faznog napona U2 | 57. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35260 | 89BC | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 58. harmonic conductor voltage U2 | 58. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 58. Harmonische Leiterspannung U2 | 58. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 58. tensione del conduttore armonico U2 | 58. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 58. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 58. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 58. harmonik faznog napona U2 | 58. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35261 | 89BD | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 59. harmonic conductor voltage U2 | 59. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 59. Harmonische Leiterspannung U2 | 59. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 59. tensione del conduttore armonico U2 | 59. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 59. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 59. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 59. harmonik faznog napona U2 | 59. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35262 | 89BE | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 60. harmonic conductor voltage U2 | 60. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 60. Harmonische Leiterspannung U2 | 60. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 60. tensione del conduttore armonico U2 | 60. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 60. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 60. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 60. harmonik faznog napona U2 | 60. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35263 | 89BF | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 61. harmonic conductor voltage U2 | 61. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 61. Harmonische Leiterspannung U2 | 61. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 61. tensione del conduttore armonico U2 | 61. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 61. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 61. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 61. harmonik faznog napona U2 | 61. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35264 | 89C0 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 62. harmonic conductor voltage U2 | 62. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 62. Harmonische Leiterspannung U2 | 62. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 62. tensione del conduttore armonico U2 | 62. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 62. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 62. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 62. harmonik faznog napona U2 | 62. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35265 | 89C1 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 63. harmonic conductor voltage U2 | 63. harmonic of phase voltage U2 related to fundamental oscillation | 63. Harmonische Leiterspannung U2 | 63. Harmonische der Leiterspannung U2 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U2 | . Harmonique de la tension du conducteur U2 par rapport à l'onde fondamentale | 63. tensione del conduttore armonico U2 | 63. armonica della tensione di fase U2 relativa all'oscillazione fondamentale | 63. Harmoniczna napięcia fazowego U2 | 63. Harmoniczna napięcia fazowego U2 odniesiona do składowej podstawowej | 63. harmonik faznog napona U2 | 63. harmonik faznog napona U2 u odnosu na osnovni harmonik
H3 | 35328 | 8A00 | 66 | 65 |  |  |  |  | Harmonics proportions U3 |  | Oberschwingungsanteile U3 |  | Proportions harmoniques U3 |  | Armoniche proporzionali U3 |  | Składowe harmoniczne U3 |  | Udio harmonika U3
R | 35328 | 8A00 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | RMS value of the fundamental Conductor voltage U3 | In order to be able to calculate the relative values back into absolute values, the effective value of the fundamental oscillation is given as an absolute value. | Effektivwert der Grundschwingung Leiterspannung U3 | Um die relativen Werte in absolute Werte zurückrechnen zu können, wird der Effektivwert der Grundschwingung als absoluter Wert angegeben. | Valeur effective de l'onde fondamentale de la tension du conducteur U3 | Pour pouvoir calculer les valeurs relatives à partir des valeurs absolues, la valeur effective de l'oscillation fondamentale est donnée en valeur absolue | Valore RMS della tensione di fase fondamentale U3 | Per poter calcolare nuovamente i valori relativi in valori assoluti, il valore effettivo dell'oscillazione fondamentale viene dato come valore assoluto. | Wartość skuteczna składowej podstawowej napięcie fazowe U3 | Aby przeliczyć wartości względne na wartości bezwzględne, wartość skuteczną składowej podstawowej podaje się jako wartość bezwzględną. | Efektivna vrijednost osnovnog harmonika faznog napona U3 | Kako bi se relativne vrijednosti mogle preračunati u apsolutne vrijednosti, efektivna vrijednost osnovnog harmonika dana je kao apsolutna vrijednost.
R | 35330 | 8A02 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | DC component Conductor voltage U3 | DC component of the phase voltage U3 in relation to the fundamental oscillation | Gleichanteil Leiterspannung U3 | Gleichanteil der Leiterspannung U3 in Bezug auf die Grundschwingung | Composante continue de la tension du conducteur U3 | Composante continue de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | Tensione di fase componente CC U3 | Componente DC della tensione di fase U3 in relazione all'oscillazione fondamentale | Składowa DC napięcie fazowe U3 | Składowa DC napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | Istosmjerna komponenta fanog napona U3 | Istosmjerna komponenta faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35331 | 8A03 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | Fundamental oscillation Conductor voltage U3 | Fundamental oscillation of phase voltage U3 (always 100%) | Grundschwingung Leiterspannung U3 | Grundschwingung der Leiterspannung U3, immer 100% | Oscillation de base de la tension du conducteur U3 | Oscillation de base de le tension du conducteur U3 (toujours 100%) | Tensione di fase di oscillazione fondamentale U3 | Oscillazione fondamentale della tensione di fase U3 (sempre 100%) | Składowa podstawowa napięcie fazowe U3 | Składowa podstawowa napięcia fazy U3 (zawsze 100%) | Osnovni harmonik faznog napona U3 | Osnovni harmonik faznog napona U3 (uvijek 100 %)
R | 35332 | 8A04 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 2. harmonic conductor voltage U3 | 2. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 2. Harmonische Leiterspannung U3 | 2. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 2. tensione del conduttore armonico U3 | 2. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 2. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 2. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 2. harmonik faznog napona U3 | 2. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35333 | 8A05 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 3. harmonic conductor voltage U3 | 3. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 3. Harmonische Leiterspannung U3 | 3. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 3. tensione del conduttore armonico U3 | 3. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 3. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 3. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 3. harmonik faznog napona U3 | 3. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35334 | 8A06 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 4. harmonic conductor voltage U3 | 4. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 4. Harmonische Leiterspannung U3 | 4. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 4. tensione del conduttore armonico U3 | 4. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 4. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 4. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 4. harmonik faznog napona U3 | 4. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35335 | 8A07 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 5. harmonic conductor voltage U3 | 5. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 5. Harmonische Leiterspannung U3 | 5. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 5. tensione del conduttore armonico U3 | 5. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 5. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 5. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 5. harmonik faznog napona U3 | 5. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35336 | 8A08 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 6. harmonic conductor voltage U3 | 6. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 6. Harmonische Leiterspannung U3 | 6. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 6. tensione del conduttore armonico U3 | 6. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 6. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 6. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 6. harmonik faznog napona U3 | 6. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35337 | 8A09 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 7. harmonic conductor voltage U3 | 7. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 7. Harmonische Leiterspannung U3 | 7. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 7. tensione del conduttore armonico U3 | 7. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 7. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 7. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 7. harmonik faznog napona U3 | 7. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35338 | 8A0A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 8. harmonic conductor voltage U3 | 8. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 8. Harmonische Leiterspannung U3 | 8. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 8. tensione del conduttore armonico U3 | 8. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 8. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 8. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 8. harmonik faznog napona U3 | 8. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35339 | 8A0B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 9. harmonic conductor voltage U3 | 9. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 9. Harmonische Leiterspannung U3 | 9. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 9. tensione del conduttore armonico U3 | 9. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 9. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 9. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 9. harmonik faznog napona U3 | 9. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35340 | 8A0C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 10. harmonic conductor voltage U3 | 10. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 10. Harmonische Leiterspannung U3 | 10. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 10. tensione del conduttore armonico U3 | 10. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 10. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 10. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 10. harmonik faznog napona U3 | 10. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35341 | 8A0D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 11. harmonic conductor voltage U3 | 11. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 11. Harmonische Leiterspannung U3 | 11. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 11. tensione del conduttore armonico U3 | 11. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 11. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 11. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 11. harmonik faznog napona U3 | 11. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35342 | 8A0E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 12. harmonic conductor voltage U3 | 12. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 12. Harmonische Leiterspannung U3 | 12. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 12. tensione del conduttore armonico U3 | 12. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 12. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 12. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 12. harmonik faznog napona U3 | 12. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35343 | 8A0F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 13. harmonic conductor voltage U3 | 13. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 13. Harmonische Leiterspannung U3 | 13. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 13. tensione del conduttore armonico U3 | 13. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 13. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 13. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 13. harmonik faznog napona U3 | 13. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35344 | 8A10 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 14. harmonic conductor voltage U3 | 14. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 14. Harmonische Leiterspannung U3 | 14. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 14. tensione del conduttore armonico U3 | 14. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 14. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 14. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 14. harmonik faznog napona U3 | 14. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35345 | 8A11 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 15. harmonic conductor voltage U3 | 15. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 15. Harmonische Leiterspannung U3 | 15. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 15. tensione del conduttore armonico U3 | 15. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 15. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 15. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 15. harmonik faznog napona U3 | 15. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35346 | 8A12 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 16. harmonic conductor voltage U3 | 16. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 16. Harmonische Leiterspannung U3 | 16. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 16. tensione del conduttore armonico U3 | 16. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 16. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 16. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 16. harmonik faznog napona U3 | 16. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35347 | 8A13 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 17. harmonic conductor voltage U3 | 17. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 17. Harmonische Leiterspannung U3 | 17. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 17. tensione del conduttore armonico U3 | 17. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 17. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 17. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 17. harmonik faznog napona U3 | 17. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35348 | 8A14 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 18. harmonic conductor voltage U3 | 18. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 18. Harmonische Leiterspannung U3 | 18. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 18. tensione del conduttore armonico U3 | 18. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 18. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 18. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 18. harmonik faznog napona U3 | 18. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35349 | 8A15 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 19. harmonic conductor voltage U3 | 19. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 19. Harmonische Leiterspannung U3 | 19. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 19. tensione del conduttore armonico U3 | 19. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 19. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 19. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 19. harmonik faznog napona U3 | 19. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35350 | 8A16 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 20. harmonic conductor voltage U3 | 20. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 20. Harmonische Leiterspannung U3 | 20. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 20. tensione del conduttore armonico U3 | 20. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 20. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 20. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 20. harmonik faznog napona U3 | 20. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35351 | 8A17 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 21. harmonic conductor voltage U3 | 21. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 21. Harmonische Leiterspannung U3 | 21. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 21. tensione del conduttore armonico U3 | 21. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 21. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 21. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 21. harmonik faznog napona U3 | 21. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35352 | 8A18 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 22. harmonic conductor voltage U3 | 22. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 22. Harmonische Leiterspannung U3 | 22. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 22. tensione del conduttore armonico U3 | 22. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 22. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 22. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 22. harmonik faznog napona U3 | 22. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35353 | 8A19 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 23. harmonic conductor voltage U3 | 23. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 23. Harmonische Leiterspannung U3 | 23. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 23. tensione del conduttore armonico U3 | 23. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 23. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 23. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 23. harmonik faznog napona U3 | 23. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35354 | 8A1A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 24. harmonic conductor voltage U3 | 24. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 24. Harmonische Leiterspannung U3 | 24. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 24. tensione del conduttore armonico U3 | 24. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 24. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 24. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 24. harmonik faznog napona U3 | 24. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35355 | 8A1B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 25. harmonic conductor voltage U3 | 25. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 25. Harmonische Leiterspannung U3 | 25. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 25. tensione del conduttore armonico U3 | 25. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 25. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 25. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 25. harmonik faznog napona U3 | 25. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35356 | 8A1C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 26. harmonic conductor voltage U3 | 26. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 26. Harmonische Leiterspannung U3 | 26. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 26. tensione del conduttore armonico U3 | 26. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 26. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 26. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 26. harmonik faznog napona U3 | 26. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35357 | 8A1D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 27. harmonic conductor voltage U3 | 27. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 27. Harmonische Leiterspannung U3 | 27. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 27. tensione del conduttore armonico U3 | 27. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 27. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 27. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 27. harmonik faznog napona U3 | 27. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35358 | 8A1E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 28. harmonic conductor voltage U3 | 28. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 28. Harmonische Leiterspannung U3 | 28. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 28. tensione del conduttore armonico U3 | 28. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 28. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 28. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 28. harmonik faznog napona U3 | 28. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35359 | 8A1F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 29. harmonic conductor voltage U3 | 29. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 29. Harmonische Leiterspannung U3 | 29. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 29. tensione del conduttore armonico U3 | 29. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 29. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 29. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 29. harmonik faznog napona U3 | 29. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35360 | 8A20 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 30. harmonic conductor voltage U3 | 30. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 30. Harmonische Leiterspannung U3 | 30. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 30. tensione del conduttore armonico U3 | 30. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 30. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 30. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 30. harmonik faznog napona U3 | 30. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35361 | 8A21 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 31. harmonic conductor voltage U3 | 31. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 31. Harmonische Leiterspannung U3 | 31. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 31. tensione del conduttore armonico U3 | 31. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 31. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 31. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 31. harmonik faznog napona U3 | 31. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35362 | 8A22 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 32. harmonic conductor voltage U3 | 32. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 32. Harmonische Leiterspannung U3 | 32. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 32. tensione del conduttore armonico U3 | 32. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 32. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 32. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 32. harmonik faznog napona U3 | 32. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35363 | 8A23 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 33. harmonic conductor voltage U3 | 33. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 33. Harmonische Leiterspannung U3 | 33. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 33. tensione del conduttore armonico U3 | 33. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 33. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 33. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 33. harmonik faznog napona U3 | 33. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35364 | 8A24 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 34. harmonic conductor voltage U3 | 34. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 34. Harmonische Leiterspannung U3 | 34. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 34. tensione del conduttore armonico U3 | 34. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 34. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 34. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 34. harmonik faznog napona U3 | 34. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35365 | 8A25 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 35. harmonic conductor voltage U3 | 35. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 35. Harmonische Leiterspannung U3 | 35. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 35. tensione del conduttore armonico U3 | 35. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 35. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 35. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 35. harmonik faznog napona U3 | 35. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35366 | 8A26 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 36. harmonic conductor voltage U3 | 36. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 36. Harmonische Leiterspannung U3 | 36. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 36. tensione del conduttore armonico U3 | 36. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 36. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 36. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 36. harmonik faznog napona U3 | 36. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35367 | 8A27 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 37. harmonic conductor voltage U3 | 37. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 37. Harmonische Leiterspannung U3 | 37. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 37. tensione del conduttore armonico U3 | 37. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 37. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 37. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 37. harmonik faznog napona U3 | 37. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35368 | 8A28 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 38. harmonic conductor voltage U3 | 38. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 38. Harmonische Leiterspannung U3 | 38. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 38. tensione del conduttore armonico U3 | 38. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 38. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 38. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 38. harmonik faznog napona U3 | 38. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35369 | 8A29 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 39. harmonic conductor voltage U3 | 39. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 39. Harmonische Leiterspannung U3 | 39. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 39. tensione del conduttore armonico U3 | 39. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 39. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 39. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 39. harmonik faznog napona U3 | 39. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35370 | 8A2A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 40. harmonic conductor voltage U3 | 40. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 40. Harmonische Leiterspannung U3 | 40. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 40. tensione del conduttore armonico U3 | 40. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 40. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 40. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 40. harmonik faznog napona U3 | 40. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35371 | 8A2B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 41. harmonic conductor voltage U3 | 41. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 41. Harmonische Leiterspannung U3 | 41. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 41. tensione del conduttore armonico U3 | 41. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 41. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 41. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 41. harmonik faznog napona U3 | 41. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35372 | 8A2C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 42. harmonic conductor voltage U3 | 42. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 42. Harmonische Leiterspannung U3 | 42. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 42. tensione del conduttore armonico U3 | 42. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 42. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 42. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 42. harmonik faznog napona U3 | 42. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35373 | 8A2D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 43. harmonic conductor voltage U3 | 43. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 43. Harmonische Leiterspannung U3 | 43. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 43. tensione del conduttore armonico U3 | 43. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 43. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 43. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 43. harmonik faznog napona U3 | 43. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35374 | 8A2E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 44. harmonic conductor voltage U3 | 44. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 44. Harmonische Leiterspannung U3 | 44. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 44. tensione del conduttore armonico U3 | 44. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 44. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 44. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 44. harmonik faznog napona U3 | 44. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35375 | 8A2F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 45. harmonic conductor voltage U3 | 45. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 45. Harmonische Leiterspannung U3 | 45. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 45. tensione del conduttore armonico U3 | 45. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 45. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 45. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 45. harmonik faznog napona U3 | 45. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35376 | 8A30 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 46. harmonic conductor voltage U3 | 46. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 46. Harmonische Leiterspannung U3 | 46. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 46. tensione del conduttore armonico U3 | 46. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 46. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 46. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 46. harmonik faznog napona U3 | 46. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35377 | 8A31 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 47. harmonic conductor voltage U3 | 47. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 47. Harmonische Leiterspannung U3 | 47. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 47. tensione del conduttore armonico U3 | 47. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 47. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 47. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 47. harmonik faznog napona U3 | 47. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35378 | 8A32 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 48. harmonic conductor voltage U3 | 48. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 48. Harmonische Leiterspannung U3 | 48. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 48. tensione del conduttore armonico U3 | 48. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 48. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 48. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 48. harmonik faznog napona U3 | 48. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35379 | 8A33 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 49. harmonic conductor voltage U3 | 49. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 49. Harmonische Leiterspannung U3 | 49. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 49. tensione del conduttore armonico U3 | 49. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 49. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 49. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 49. harmonik faznog napona U3 | 49. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35380 | 8A34 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 50. harmonic conductor voltage U3 | 50. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 50. Harmonische Leiterspannung U3 | 50. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 50. tensione del conduttore armonico U3 | 50. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 50. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 50. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 50. harmonik faznog napona U3 | 50. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35381 | 8A35 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 51. harmonic conductor voltage U3 | 51. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 51. Harmonische Leiterspannung U3 | 51. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 51. tensione del conduttore armonico U3 | 51. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 51. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 51. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 51. harmonik faznog napona U3 | 51. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35382 | 8A36 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 52. harmonic conductor voltage U3 | 52. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 52. Harmonische Leiterspannung U3 | 52. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 52. tensione del conduttore armonico U3 | 52. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 52. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 52. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 52. harmonik faznog napona U3 | 52. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35383 | 8A37 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 53. harmonic conductor voltage U3 | 53. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 53. Harmonische Leiterspannung U3 | 53. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 53. tensione del conduttore armonico U3 | 53. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 53. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 53. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 53. harmonik faznog napona U3 | 53. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35384 | 8A38 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 54. harmonic conductor voltage U3 | 54. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 54. Harmonische Leiterspannung U3 | 54. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 54. tensione del conduttore armonico U3 | 54. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 54. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 54. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 54. harmonik faznog napona U3 | 54. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35385 | 8A39 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 55. harmonic conductor voltage U3 | 55. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 55. Harmonische Leiterspannung U3 | 55. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 55. tensione del conduttore armonico U3 | 55. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 55. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 55. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 55. harmonik faznog napona U3 | 55. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35386 | 8A3A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 56. harmonic conductor voltage U3 | 56. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 56. Harmonische Leiterspannung U3 | 56. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 56. tensione del conduttore armonico U3 | 56. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 56. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 56. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 56. harmonik faznog napona U3 | 56. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35387 | 8A3B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 57. harmonic conductor voltage U3 | 57. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 57. Harmonische Leiterspannung U3 | 57. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 57. tensione del conduttore armonico U3 | 57. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 57. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 57. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 57. harmonik faznog napona U3 | 57. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35388 | 8A3C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 58. harmonic conductor voltage U3 | 58. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 58. Harmonische Leiterspannung U3 | 58. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 58. tensione del conduttore armonico U3 | 58. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 58. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 58. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 58. harmonik faznog napona U3 | 58. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35389 | 8A3D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 59. harmonic conductor voltage U3 | 59. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 59. Harmonische Leiterspannung U3 | 59. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 59. tensione del conduttore armonico U3 | 59. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 59. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 59. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 59. harmonik faznog napona U3 | 59. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35390 | 8A3E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 60. harmonic conductor voltage U3 | 60. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 60. Harmonische Leiterspannung U3 | 60. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 60. tensione del conduttore armonico U3 | 60. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 60. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 60. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 60. harmonik faznog napona U3 | 60. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35391 | 8A3F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 61. harmonic conductor voltage U3 | 61. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 61. Harmonische Leiterspannung U3 | 61. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 61. tensione del conduttore armonico U3 | 61. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 61. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 61. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 61. harmonik faznog napona U3 | 61. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35392 | 8A40 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 62. harmonic conductor voltage U3 | 62. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 62. Harmonische Leiterspannung U3 | 62. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 62. tensione del conduttore armonico U3 | 62. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 62. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 62. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 62. harmonik faznog napona U3 | 62. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35393 | 8A41 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 63. harmonic conductor voltage U3 | 63. harmonic of phase voltage U3 related to fundamental oscillation | 63. Harmonische Leiterspannung U3 | 63. Harmonische der Leiterspannung U3 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur U3 | . Harmonique de la tension du conducteur U3 par rapport à l'onde fondamentale | 63. tensione del conduttore armonico U3 | 63. armonica della tensione di fase U3 relativa all'oscillazione fondamentale | 63. Harmoniczna napięcia fazowego U3 | 63. Harmoniczna napięcia fazowego U3 odniesiona do składowej podstawowej | 63. harmonik faznog napona U3 | 63. harmonik faznog napona U3 u odnosu na osnovni harmonik
H3 | 35456 | 8A80 | 66 | 65 |  |  |  |  | Harmonics proportions U12 |  | Oberschwingungsanteile U12 |  | Proportions harmoniques U12 |  | Armoniche proporzionali U12 |  | Składowe harmoniczne U12 |  | Udio harmonika U12
R | 35456 | 8A80 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | RMS value of the fundamental oscillation phase conductor voltage U12 | In order to be able to calculate the relative values back into absolute values, the effective value of the fundamental oscillation is given as an absolute value. | Effektivwert der Grundschwingung Außenleiterspannung U12 | Um die relativen Werte in absolute Werte zurückrechnen zu können, wird der Effektivwert der Grundschwingung als absoluter Wert angegeben. | Valeur effective de l'onde fondamentale de la tension du conducteur extérieur U12 | Pour pouvoir calculer les valeurs relatives à partir des valeurs absolues, la valeur effective de l'oscillation fondamentale est donnée en valeur absolue | Valore RMS della tensione di fase fondamentale U12 | Per poter calcolare nuovamente i valori relativi in valori assoluti, il valore effettivo dell'oscillazione fondamentale viene dato come valore assoluto. | Wartość skuteczna składowej podstawowej napiecie międzyfazowe U12 | Aby przeliczyć wartości względne na wartości bezwzględne, wartość skuteczną składowej podstawowej podaje się jako wartość bezwzględną. | Efektivna vrijednost osnovnog harmonika linijskog napona U12 | Kako bi se relativne vrijednosti mogle preračunati u apsolutne vrijednosti, efektivna vrijednost osnovnog harmonika dana je kao apsolutna vrijednost.
R | 35458 | 8A82 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | DC component of outer conductor voltage U12 | DC component of the phase conductor voltage U12 in relation to the fundamental oscillation | Gleichanteil Außenleiterspannung U12 | Gleichanteil der Außenleiterspannung U12 in Bezug auf die Grundschwingung | Composante continue de la tension du conducteur extérieur U12 | Composante continue de la tension du conducteur extérieur U12 par rapport à l'onde fondamentale | Tensione di fase componente CC U12 | Componente DC della tensione di fase U12 in relazione all'oscillazione fondamentale | Składowa DC napięcia międzyfazowego U12 | Składowa DC napięcia międzyfazowego U12 odniesiona do składowej podstawowej | Istosmjerna komponenta linijskog napona U12 | Istosmjerna komponenta linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35459 | 8A83 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | Fundamental oscillation phase conductor voltage U12 | Fundamental oscillation of phase conductor voltage U12 (always 100%) | Grundschwingung Außenleiterspannung U12 | Grundschwingung der Außenleiterspannung U12, immer 100% | Oscillation de base de la tension du conducteur extérieur U12 | Oscillation de base de la tension du conducteur extérieur U12 (toujours 100%) | Tensione di fase di oscillazione fondamentale U12 | Oscillazione fondamentale della tensione di fase U12 (sempre 100%) | Składowa podstawowa napięcia międzyfazowego U12 | Składowa podstawowa napięcia międzyfazowego U12 (zawsze 100%) | Osnovni harmonik linijskog napona U12 | Osnovni harmonik linijskog napona U12 (uvijek 100 %)
R | 35460 | 8A84 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 2. harmonic phase conductor voltage U12 | 2. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 2. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 2. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 2. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 2. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 2. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 2. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 2. harmonik linijskog napona U12 | 2. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35461 | 8A85 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 3. harmonic phase conductor voltage U12 | 3. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 3. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 3. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 3. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 3. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 3. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 3. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 3. harmonik linijskog napona U12 | 3. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35462 | 8A86 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 4. harmonic phase conductor voltage U12 | 4. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 4. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 4. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 4. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 4. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 4. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 4. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 4. harmonik linijskog napona U12 | 4. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35463 | 8A87 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 5. harmonic phase conductor voltage U12 | 5. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 5. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 5. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 5. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 5. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 5. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 5. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 5. harmonik linijskog napona U12 | 5. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35464 | 8A88 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 6. harmonic phase conductor voltage U12 | 6. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 6. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 6. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 6. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 6. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 6. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 6. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 6. harmonik linijskog napona U12 | 6. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35465 | 8A89 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 7. harmonic phase conductor voltage U12 | 7. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 7. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 7. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 7. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 7. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 7. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 7. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 7. harmonik linijskog napona U12 | 7. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35466 | 8A8A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 8. harmonic phase conductor voltage U12 | 8. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 8. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 8. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 8. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 8. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 8. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 8. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 8. harmonik linijskog napona U12 | 8. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35467 | 8A8B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 9. harmonic phase conductor voltage U12 | 9. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 9. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 9. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 9. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 9. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 9. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 9. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 9. harmonik linijskog napona U12 | 9. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35468 | 8A8C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 10. harmonic phase conductor voltage U12 | 10. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 10. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 10. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 10. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 10. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 10. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 10. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 10. harmonik linijskog napona U12 | 10. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35469 | 8A8D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 11. harmonic phase conductor voltage U12 | 11. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 11. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 11. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 11. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 11. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 11. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 11. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 11. harmonik linijskog napona U12 | 11. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35470 | 8A8E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 12. harmonic phase conductor voltage U12 | 12. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 12. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 12. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 12. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 12. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 12. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 12. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 12. harmonik linijskog napona U12 | 12. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35471 | 8A8F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 13. harmonic phase conductor voltage U12 | 13. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 13. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 13. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 13. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 13. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 13. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 13. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 13. harmonik linijskog napona U12 | 13. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35472 | 8A90 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 14. harmonic phase conductor voltage U12 | 14. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 14. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 14. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 14. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 14. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 14. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 14. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 14. harmonik linijskog napona U12 | 14. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35473 | 8A91 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 15. harmonic phase conductor voltage U12 | 15. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 15. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 15. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 15. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 15. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 15. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 15. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 15. harmonik linijskog napona U12 | 15. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35474 | 8A92 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 16. harmonic phase conductor voltage U12 | 16. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 16. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 16. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 16. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 16. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 16. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 16. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 16. harmonik linijskog napona U12 | 16. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35475 | 8A93 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 17. harmonic phase conductor voltage U12 | 17. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 17. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 17. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 17. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 17. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 17. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 17. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 17. harmonik linijskog napona U12 | 17. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35476 | 8A94 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 18. harmonic phase conductor voltage U12 | 18. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 18. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 18. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 18. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 18. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 18. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 18. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 18. harmonik linijskog napona U12 | 18. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35477 | 8A95 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 19. harmonic phase conductor voltage U12 | 19. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 19. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 19. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 19. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 19. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 19. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 19. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 19. harmonik linijskog napona U12 | 19. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35478 | 8A96 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 20. harmonic phase conductor voltage U12 | 20. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 20. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 20. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 20. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 20. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 20. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 20. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 20. harmonik linijskog napona U12 | 20. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35479 | 8A97 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 21. harmonic phase conductor voltage U12 | 21. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 21. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 21. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 21. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 21. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 21. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 21. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 21. harmonik linijskog napona U12 | 21. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35480 | 8A98 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 22. harmonic phase conductor voltage U12 | 22. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 22. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 22. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 22. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 22. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 22. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 22. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 22. harmonik linijskog napona U12 | 22. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35481 | 8A99 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 23. harmonic phase conductor voltage U12 | 23. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 23. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 23. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 23. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 23. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 23. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 23. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 23. harmonik linijskog napona U12 | 23. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35482 | 8A9A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 24. harmonic phase conductor voltage U12 | 24. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 24. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 24. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 24. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 24. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 24. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 24. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 24. harmonik linijskog napona U12 | 24. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35483 | 8A9B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 25. harmonic phase conductor voltage U12 | 25. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 25. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 25. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 25. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 25. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 25. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 25. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 25. harmonik linijskog napona U12 | 25. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35484 | 8A9C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 26. harmonic phase conductor voltage U12 | 26. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 26. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 26. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 26. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 26. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 26. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 26. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 26. harmonik linijskog napona U12 | 26. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35485 | 8A9D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 27. harmonic phase conductor voltage U12 | 27. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 27. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 27. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 27. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 27. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 27. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 27. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 27. harmonik linijskog napona U12 | 27. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35486 | 8A9E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 28. harmonic phase conductor voltage U12 | 28. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 28. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 28. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 28. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 28. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 28. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 28. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 28. harmonik linijskog napona U12 | 28. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35487 | 8A9F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 29. harmonic phase conductor voltage U12 | 29. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 29. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 29. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 29. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 29. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 29. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 29. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 29. harmonik linijskog napona U12 | 29. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35488 | 8AA0 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 30. harmonic phase conductor voltage U12 | 30. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 30. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 30. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 30. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 30. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 30. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 30. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 30. harmonik linijskog napona U12 | 30. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35489 | 8AA1 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 31. harmonic phase conductor voltage U12 | 31. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 31. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 31. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 31. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 31. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 31. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 31. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 31. harmonik linijskog napona U12 | 31. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35490 | 8AA2 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 32. harmonic phase conductor voltage U12 | 32. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 32. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 32. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 32. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 32. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 32. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 32. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 32. harmonik linijskog napona U12 | 32. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35491 | 8AA3 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 33. harmonic phase conductor voltage U12 | 33. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 33. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 33. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 33. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 33. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 33. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 33. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 33. harmonik linijskog napona U12 | 33. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35492 | 8AA4 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 34. harmonic phase conductor voltage U12 | 34. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 34. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 34. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 34. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 34. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 34. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 34. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 34. harmonik linijskog napona U12 | 34. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35493 | 8AA5 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 35. harmonic phase conductor voltage U12 | 35. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 35. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 35. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 35. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 35. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 35. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 35. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 35. harmonik linijskog napona U12 | 35. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35494 | 8AA6 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 36. harmonic phase conductor voltage U12 | 36. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 36. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 36. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 36. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 36. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 36. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 36. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 36. harmonik linijskog napona U12 | 36. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35495 | 8AA7 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 37. harmonic phase conductor voltage U12 | 37. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 37. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 37. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 37. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 37. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 37. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 37. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 37. harmonik linijskog napona U12 | 37. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35496 | 8AA8 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 38. harmonic phase conductor voltage U12 | 38. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 38. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 38. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 38. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 38. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 38. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 38. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 38. harmonik linijskog napona U12 | 38. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35497 | 8AA9 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 39. harmonic phase conductor voltage U12 | 39. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 39. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 39. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 39. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 39. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 39. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 39. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 39. harmonik linijskog napona U12 | 39. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35498 | 8AAA | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 40. harmonic phase conductor voltage U12 | 40. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 40. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 40. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 40. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 40. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 40. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 40. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 40. harmonik linijskog napona U12 | 40. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35499 | 8AAB | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 41. harmonic phase conductor voltage U12 | 41. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 41. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 41. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 41. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 41. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 41. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 41. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 41. harmonik linijskog napona U12 | 41. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35500 | 8AAC | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 42. harmonic phase conductor voltage U12 | 42. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 42. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 42. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 42. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 42. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 42. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 42. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 42. harmonik linijskog napona U12 | 42. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35501 | 8AAD | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 43. harmonic phase conductor voltage U12 | 43. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 43. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 43. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 43. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 43. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 43. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 43. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 43. harmonik linijskog napona U12 | 43. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35502 | 8AAE | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 44. harmonic phase conductor voltage U12 | 44. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 44. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 44. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 44. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 44. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 44. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 44. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 44. harmonik linijskog napona U12 | 44. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35503 | 8AAF | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 45. harmonic phase conductor voltage U12 | 45. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 45. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 45. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 45. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 45. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 45. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 45. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 45. harmonik linijskog napona U12 | 45. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35504 | 8AB0 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 46. harmonic phase conductor voltage U12 | 46. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 46. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 46. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 46. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 46. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 46. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 46. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 46. harmonik linijskog napona U12 | 46. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35505 | 8AB1 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 47. harmonic phase conductor voltage U12 | 47. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 47. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 47. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 47. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 47. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 47. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 47. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 47. harmonik linijskog napona U12 | 47. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35506 | 8AB2 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 48. harmonic phase conductor voltage U12 | 48. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 48. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 48. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 48. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 48. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 48. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 48. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 48. harmonik linijskog napona U12 | 48. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35507 | 8AB3 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 49. harmonic phase conductor voltage U12 | 49. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 49. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 49. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 49. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 49. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 49. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 49. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 49. harmonik linijskog napona U12 | 49. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35508 | 8AB4 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 50. harmonic phase conductor voltage U12 | 50. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 50. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 50. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 50. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 50. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 50. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 50. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 50. harmonik linijskog napona U12 | 50. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35509 | 8AB5 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 51. harmonic phase conductor voltage U12 | 51. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 51. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 51. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 51. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 51. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 51. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 51. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 51. harmonik linijskog napona U12 | 51. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35510 | 8AB6 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 52. harmonic phase conductor voltage U12 | 52. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 52. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 52. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 52. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 52. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 52. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 52. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 52. harmonik linijskog napona U12 | 52. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35511 | 8AB7 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 53. harmonic phase conductor voltage U12 | 53. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 53. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 53. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 53. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 53. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 53. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 53. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 53. harmonik linijskog napona U12 | 53. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35512 | 8AB8 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 54. harmonic phase conductor voltage U12 | 54. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 54. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 54. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 54. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 54. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 54. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 54. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 54. harmonik linijskog napona U12 | 54. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35513 | 8AB9 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 55. harmonic phase conductor voltage U12 | 55. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 55. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 55. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 55. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 55. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 55. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 55. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 55. harmonik linijskog napona U12 | 55. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35514 | 8ABA | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 56. harmonic phase conductor voltage U12 | 56. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 56. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 56. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 56. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 56. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 56. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 56. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 56. harmonik linijskog napona U12 | 56. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35515 | 8ABB | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 57. harmonic phase conductor voltage U12 | 57. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 57. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 57. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 57. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 57. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 57. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 57. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 57. harmonik linijskog napona U12 | 57. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35516 | 8ABC | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 58. harmonic phase conductor voltage U12 | 58. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 58. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 58. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 58. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 58. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 58. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 58. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 58. harmonik linijskog napona U12 | 58. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35517 | 8ABD | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 59. harmonic phase conductor voltage U12 | 59. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 59. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 59. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 59. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 59. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 59. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 59. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 59. harmonik linijskog napona U12 | 59. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35518 | 8ABE | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 60. harmonic phase conductor voltage U12 | 60. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 60. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 60. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 60. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 60. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 60. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 60. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 60. harmonik linijskog napona U12 | 60. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35519 | 8ABF | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 61. harmonic phase conductor voltage U12 | 61. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 61. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 61. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 61. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 61. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 61. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 61. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 61. harmonik linijskog napona U12 | 61. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35520 | 8AC0 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 62. harmonic phase conductor voltage U12 | 62. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 62. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 62. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 62. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 62. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 62. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 62. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 62. harmonik linijskog napona U12 | 62. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35521 | 8AC1 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 63. harmonic phase conductor voltage U12 | 63. harmonic of phase conductor voltage U12 related to fundamental oscillation | 63. Harmonische Außenleiterspannung U12 | 63. Harmonische der Außenleiterspannung U12 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 63. tensione del conduttore di fase armonica U12 | 63. armonica della tensione di fase U12 relativa all'oscillazione fondamentale | 63. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U12 | 63. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U12 odniesiona do składowej podstawowej | 63. harmonik linijskog napona U12 | 63. harmonik linijskog napona U12 u odnosu na osnovni harmonik
H3 | 35584 | 8B00 | 66 | 65 |  |  |  |  | Harmonics proportions U23 |  | Oberschwingungsanteile U23 |  | Proportions harmoniques U23 |  | Armoniche proporzionali U23 |  | Składowe harmoniczne U23 |  | Udio harmonika U23
R | 35584 | 8B00 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | RMS value of the fundamental oscillation phase conductor voltage U23 | In order to be able to calculate the relative values back into absolute values, the effective value of the fundamental oscillation is given as an absolute value. | Effektivwert der Grundschwingung Außenleiterspannung U23 | Um die relativen Werte in absolute Werte zurückrechnen zu können, wird der Effektivwert der Grundschwingung als absoluter Wert angegeben. | Valeur effective de l'onde fondamentale de la tension du conducteur extérieur U23 | Pour pouvoir calculer les valeurs relatives à partir des valeurs absolues, la valeur effective de l'oscillation fondamentale est donnée en valeur absolue | Valore RMS della tensione di fase fondamentale U23 | Per poter calcolare nuovamente i valori relativi in valori assoluti, il valore effettivo dell'oscillazione fondamentale viene dato come valore assoluto. | Wartość skuteczna składowej podstawowej napiecia międzyfazowego U23 | Aby przeliczyć wartości względne na wartości bezwzględne, wartość skuteczną składowej podstawowej podaje się jako wartość bezwzględną. | Efektivna vrijednost osnovnog harmonika linijskog napona U23 | Kako bi se relativne vrijednosti mogle preračunati u apsolutne vrijednosti, efektivna vrijednost osnovnog harmonika dana je kao apsolutna vrijednost.
R | 35586 | 8B02 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | DC component of outer conductor voltage U23 | DC component of the phase conductor voltage U23 in relation to the fundamental oscillation | Gleichanteil Außenleiterspannung U23 | Gleichanteil der Außenleiterspannung U23 in Bezug auf die Grundschwingung | Composante continue de la tension du conducteur extérieur U23 | Composante continue de la tension du conducteur extérieur U23 par rapport à l'onde fondamentale | Tensione di fase componente CC U23 | Componente DC della tensione di fase U23 in relazione all'oscillazione fondamentale | Składowa DC napięcia międzyfazowego U23 | Składowa DC napięcia międzyfazowego U23 odniesiona do składowej podstawowej | Istosmjerna komponenta linijskog napona U23 | Istosmjerna komponenta linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35587 | 8B03 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | Fundamental oscillation phase conductor voltage U23 | Fundamental oscillation of phase conductor voltage U23 (always 100%) | Grundschwingung Außenleiterspannung U23 | Grundschwingung der Außenleiterspannung U23, immer 100% | Oscillation de base de la tension du conducteur extérieur U23 | Oscillation de base de la tension du conducteur extérieur U23 (toujours 100%) | Tensione di fase di oscillazione fondamentale U23 | Oscillazione fondamentale della tensione di fase U23 (sempre 100%) | Składowa podstawowa napięcia międzyfazowego U23 | Składowa podstawowa napięcia międzyfazowe U23 (zawsze 100%) | Osnovni harmonik linijskog napona U23 | Osnovni harmonik linijskog napona U23 (uvijek 100 %)
R | 35588 | 8B04 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 2. harmonic phase conductor voltage U23 | 2. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 2. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 2. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 2. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 2. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 2. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 2. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 2. harmonik linijskog napona U23 | 2. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35589 | 8B05 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 3. harmonic phase conductor voltage U23 | 3. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 3. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 3. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 3. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 3. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 3. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 3. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 3. harmonik linijskog napona U23 | 3. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35590 | 8B06 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 4. harmonic phase conductor voltage U23 | 4. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 4. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 4. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 4. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 4. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 4. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 4. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 4. harmonik linijskog napona U23 | 4. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35591 | 8B07 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 5. harmonic phase conductor voltage U23 | 5. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 5. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 5. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 5. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 5. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 5. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 5. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 5. harmonik linijskog napona U23 | 5. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35592 | 8B08 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 6. harmonic phase conductor voltage U23 | 6. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 6. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 6. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 6. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 6. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 6. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 6. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 6. harmonik linijskog napona U23 | 6. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35593 | 8B09 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 7. harmonic phase conductor voltage U23 | 7. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 7. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 7. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 7. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 7. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 7. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 7. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 7. harmonik linijskog napona U23 | 7. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35594 | 8B0A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 8. harmonic phase conductor voltage U23 | 8. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 8. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 8. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 8. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 8. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 8. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 8. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 8. harmonik linijskog napona U23 | 8. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35595 | 8B0B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 9. harmonic phase conductor voltage U23 | 9. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 9. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 9. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 9. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 9. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 9. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 9. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 9. harmonik linijskog napona U23 | 9. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35596 | 8B0C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 10. harmonic phase conductor voltage U23 | 10. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 10. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 10. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 10. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 10. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 10. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 10. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 10. harmonik linijskog napona U23 | 10. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35597 | 8B0D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 11. harmonic phase conductor voltage U23 | 11. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 11. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 11. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 11. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 11. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 11. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 11. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 11. harmonik linijskog napona U23 | 11. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35598 | 8B0E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 12. harmonic phase conductor voltage U23 | 12. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 12. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 12. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 12. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 12. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 12. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 12. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 12. harmonik linijskog napona U23 | 12. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35599 | 8B0F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 13. harmonic phase conductor voltage U23 | 13. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 13. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 13. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 13. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 13. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 13. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 13. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 13. harmonik linijskog napona U23 | 13. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35600 | 8B10 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 14. harmonic phase conductor voltage U23 | 14. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 14. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 14. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 14. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 14. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 14. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 14. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 14. harmonik linijskog napona U23 | 14. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35601 | 8B11 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 15. harmonic phase conductor voltage U23 | 15. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 15. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 15. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 15. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 15. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 15. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 15. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 15. harmonik linijskog napona U23 | 15. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35602 | 8B12 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 16. harmonic phase conductor voltage U23 | 16. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 16. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 16. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 16. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 16. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 16. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 16. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 16. harmonik linijskog napona U23 | 16. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35603 | 8B13 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 17. harmonic phase conductor voltage U23 | 17. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 17. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 17. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 17. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 17. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 17. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 17. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 17. harmonik linijskog napona U23 | 17. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35604 | 8B14 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 18. harmonic phase conductor voltage U23 | 18. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 18. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 18. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 18. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 18. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 18. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 18. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 18. harmonik linijskog napona U23 | 18. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35605 | 8B15 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 19. harmonic phase conductor voltage U23 | 19. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 19. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 19. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 19. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 19. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 19. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 19. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 19. harmonik linijskog napona U23 | 19. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35606 | 8B16 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 20. harmonic phase conductor voltage U23 | 20. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 20. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 20. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 20. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 20. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 20. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 20. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 20. harmonik linijskog napona U23 | 20. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35607 | 8B17 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 21. harmonic phase conductor voltage U23 | 21. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 21. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 21. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 21. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 21. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 21. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 21. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 21. harmonik linijskog napona U23 | 21. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35608 | 8B18 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 22. harmonic phase conductor voltage U23 | 22. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 22. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 22. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 22. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 22. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 22. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 22. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 22. harmonik linijskog napona U23 | 22. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35609 | 8B19 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 23. harmonic phase conductor voltage U23 | 23. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 23. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 23. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 23. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 23. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 23. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 23. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 23. harmonik linijskog napona U23 | 23. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35610 | 8B1A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 24. harmonic phase conductor voltage U23 | 24. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 24. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 24. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 24. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 24. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 24. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 24. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 24. harmonik linijskog napona U23 | 24. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35611 | 8B1B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 25. harmonic phase conductor voltage U23 | 25. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 25. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 25. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 25. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 25. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 25. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 25. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 25. harmonik linijskog napona U23 | 25. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35612 | 8B1C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 26. harmonic phase conductor voltage U23 | 26. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 26. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 26. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 26. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 26. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 26. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 26. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 26. harmonik linijskog napona U23 | 26. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35613 | 8B1D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 27. harmonic phase conductor voltage U23 | 27. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 27. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 27. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 27. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 27. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 27. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 27. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 27. harmonik linijskog napona U23 | 27. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35614 | 8B1E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 28. harmonic phase conductor voltage U23 | 28. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 28. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 28. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 28. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 28. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 28. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 28. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 28. harmonik linijskog napona U23 | 28. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35615 | 8B1F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 29. harmonic phase conductor voltage U23 | 29. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 29. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 29. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 29. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 29. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 29. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 29. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 29. harmonik linijskog napona U23 | 29. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35616 | 8B20 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 30. harmonic phase conductor voltage U23 | 30. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 30. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 30. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 30. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 30. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 30. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 30. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 30. harmonik linijskog napona U23 | 30. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35617 | 8B21 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 31. harmonic phase conductor voltage U23 | 31. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 31. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 31. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 31. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 31. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 31. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 31. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 31. harmonik linijskog napona U23 | 31. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35618 | 8B22 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 32. harmonic phase conductor voltage U23 | 32. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 32. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 32. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 32. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 32. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 32. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 32. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 32. harmonik linijskog napona U23 | 32. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35619 | 8B23 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 33. harmonic phase conductor voltage U23 | 33. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 33. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 33. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 33. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 33. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 33. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 33. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 33. harmonik linijskog napona U23 | 33. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35620 | 8B24 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 34. harmonic phase conductor voltage U23 | 34. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 34. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 34. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 34. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 34. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 34. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 34. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 34. harmonik linijskog napona U23 | 34. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35621 | 8B25 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 35. harmonic phase conductor voltage U23 | 35. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 35. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 35. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 35. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 35. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 35. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 35. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 35. harmonik linijskog napona U23 | 35. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35622 | 8B26 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 36. harmonic phase conductor voltage U23 | 36. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 36. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 36. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 36. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 36. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 36. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 36. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 36. harmonik linijskog napona U23 | 36. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35623 | 8B27 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 37. harmonic phase conductor voltage U23 | 37. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 37. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 37. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 37. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 37. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 37. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 37. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 37. harmonik linijskog napona U23 | 37. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35624 | 8B28 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 38. harmonic phase conductor voltage U23 | 38. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 38. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 38. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 38. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 38. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 38. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 38. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 38. harmonik linijskog napona U23 | 38. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35625 | 8B29 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 39. harmonic phase conductor voltage U23 | 39. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 39. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 39. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 39. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 39. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 39. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 39. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 39. harmonik linijskog napona U23 | 39. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35626 | 8B2A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 40. harmonic phase conductor voltage U23 | 40. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 40. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 40. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 40. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 40. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 40. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 40. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 40. harmonik linijskog napona U23 | 40. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35627 | 8B2B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 41. harmonic phase conductor voltage U23 | 41. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 41. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 41. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 41. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 41. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 41. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 41. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 41. harmonik linijskog napona U23 | 41. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35628 | 8B2C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 42. harmonic phase conductor voltage U23 | 42. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 42. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 42. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 42. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 42. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 42. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 42. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 42. harmonik linijskog napona U23 | 42. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35629 | 8B2D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 43. harmonic phase conductor voltage U23 | 43. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 43. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 43. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 43. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 43. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 43. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 43. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 43. harmonik linijskog napona U23 | 43. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35630 | 8B2E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 44. harmonic phase conductor voltage U23 | 44. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 44. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 44. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 44. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 44. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 44. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 44. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 44. harmonik linijskog napona U23 | 44. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35631 | 8B2F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 45. harmonic phase conductor voltage U23 | 45. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 45. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 45. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 45. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 45. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 45. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 45. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 45. harmonik linijskog napona U23 | 45. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35632 | 8B30 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 46. harmonic phase conductor voltage U23 | 46. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 46. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 46. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 46. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 46. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 46. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 46. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 46. harmonik linijskog napona U23 | 46. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35633 | 8B31 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 47. harmonic phase conductor voltage U23 | 47. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 47. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 47. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 47. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 47. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 47. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 47. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 47. harmonik linijskog napona U23 | 47. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35634 | 8B32 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 48. harmonic phase conductor voltage U23 | 48. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 48. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 48. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 48. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 48. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 48. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 48. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 48. harmonik linijskog napona U23 | 48. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35635 | 8B33 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 49. harmonic phase conductor voltage U23 | 49. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 49. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 49. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 49. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 49. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 49. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 49. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 49. harmonik linijskog napona U23 | 49. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35636 | 8B34 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 50. harmonic phase conductor voltage U23 | 50. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 50. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 50. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 50. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 50. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 50. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 50. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 50. harmonik linijskog napona U23 | 50. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35637 | 8B35 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 51. harmonic phase conductor voltage U23 | 51. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 51. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 51. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 51. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 51. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 51. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 51. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 51. harmonik linijskog napona U23 | 51. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35638 | 8B36 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 52. harmonic phase conductor voltage U23 | 52. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 52. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 52. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 52. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 52. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 52. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 52. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 52. harmonik linijskog napona U23 | 52. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35639 | 8B37 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 53. harmonic phase conductor voltage U23 | 53. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 53. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 53. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 53. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 53. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 53. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 53. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 53. harmonik linijskog napona U23 | 53. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35640 | 8B38 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 54. harmonic phase conductor voltage U23 | 54. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 54. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 54. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 54. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 54. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 54. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 54. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 54. harmonik linijskog napona U23 | 54. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35641 | 8B39 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 55. harmonic phase conductor voltage U23 | 55. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 55. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 55. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 55. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 55. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 55. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 55. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 55. harmonik linijskog napona U23 | 55. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35642 | 8B3A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 56. harmonic phase conductor voltage U23 | 56. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 56. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 56. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 56. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 56. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 56. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 56. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 56. harmonik linijskog napona U23 | 56. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35643 | 8B3B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 57. harmonic phase conductor voltage U23 | 57. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 57. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 57. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 57. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 57. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 57. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 57. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 57. harmonik linijskog napona U23 | 57. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35644 | 8B3C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 58. harmonic phase conductor voltage U23 | 58. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 58. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 58. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 58. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 58. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 58. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 58. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 58. harmonik linijskog napona U23 | 58. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35645 | 8B3D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 59. harmonic phase conductor voltage U23 | 59. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 59. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 59. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 59. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 59. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 59. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 59. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 59. harmonik linijskog napona U23 | 59. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35646 | 8B3E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 60. harmonic phase conductor voltage U23 | 60. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 60. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 60. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 60. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 60. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 60. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 60. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 60. harmonik linijskog napona U23 | 60. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35647 | 8B3F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 61. harmonic phase conductor voltage U23 | 61. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 61. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 61. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 61. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 61. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 61. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 61. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 61. harmonik linijskog napona U23 | 61. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35648 | 8B40 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 62. harmonic phase conductor voltage U23 | 62. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 62. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 62. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 62. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 62. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 62. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 62. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 62. harmonik linijskog napona U23 | 62. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35649 | 8B41 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 63. harmonic phase conductor voltage U23 | 63. harmonic of phase conductor voltage U23 related to fundamental oscillation | 63. Harmonische Außenleiterspannung U23 | 63. Harmonische der Außenleiterspannung U23 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 63. tensione del conduttore di fase armonica U23 | 63. armonica della tensione di fase U23 relativa all'oscillazione fondamentale | 63. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U23 | 63. Harmoniczna napięcia międzyfazowgo U23 odniesiona do składowej podstawowej | 63. harmonik linijskog napona U23 | 63. harmonik linijskog napona U23 u odnosu na osnovni harmonik
H3 | 35712 | 8B80 | 66 | 65 |  |  |  |  | Harmonics proportions U31 |  | Oberschwingungsanteile U31 |  | Proportions harmoniques U31 |  | Armoniche proporzionali U31 |  | Składowe harmoniczne U31 |  | Udio harmonika U31
R | 35712 | 8B80 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | RMS value of the fundamental oscillation phase conductor voltage U31 | In order to be able to calculate the relative values back into absolute values, the effective value of the fundamental oscillation is given as an absolute value. | Effektivwert der Grundschwingung Außenleiterspannung U31 | Um die relativen Werte in absolute Werte zurückrechnen zu können, wird der Effektivwert der Grundschwingung als absoluter Wert angegeben. | Valeur effective de l'onde fondamentale de la tension du conducteur extérieur U31 | Pour pouvoir calculer les valeurs relatives à partir des valeurs absolues, la valeur effective de l'oscillation fondamentale est donnée en valeur absolue | Valore RMS della tensione di fase fondamentale U31 | Per poter calcolare nuovamente i valori relativi in valori assoluti, il valore effettivo dell'oscillazione fondamentale viene dato come valore assoluto. | Wartość skuteczna składowej podstawowej napiecia międzyfazowego U31 | Aby przeliczyć wartości względne na wartości bezwzględne, wartość skuteczną składowej podstawowej podaje się jako wartość bezwzględną. | Efektivna vrijednost osnovnog harmonika linijskog napona U31 | Kako bi se relativne vrijednosti mogle preračunati u apsolutne vrijednosti, efektivna vrijednost osnovnog harmonika dana je kao apsolutna vrijednost.
R | 35714 | 8B82 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | Direct current component of phase conductor voltage U31 | DC component of the phase conductor voltage U31 in relation to the fundamental oscillation | Gleichanteil Außenleiterspannung U31 | Gleichanteil der Außenleiterspannung U31 in Bezug auf die Grundschwingung | Composante continue de la tension du conducteur extérieur U31 | Composante continue de la tension du conducteur extérieur U31 par rapport à l'onde fondamentale | Tensione di fase componente CC U31 | Componente DC della tensione di fase U31 in relazione all'oscillazione fondamentale | Składowa DC napięcia międzyfazowego U31 | Składowa DC napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | Istosmjerna komponenta linijskog napona U31 | Istosmjerna komponenta linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35715 | 8B83 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | Fundamental oscillation phase conductor voltage U31 | Fundamental oscillation of phase conductor voltage U31 (always 100%) | Grundschwingung Außenleiterspannung U31 | Grundschwingung der Außenleiterspannung U31, immer 100% | Oscillation de base de la tension du conducteur extérieur U31 | Oscillation de base de la tension du conducteur extérieur U31 (toujours 100%) | Tensione di fase di oscillazione fondamentale U31 | Oscillazione fondamentale della tensione di fase U31 (sempre 100%) | Składowa podstawowa napięcia międzyfazowego U31 | Składowa podstawowa napięcia międzyfazowego U31 (zawsze 100%) | Osnovni harmonik linijskog napona U31 | Osnovni harmonik linijskog napona U31 (uvijek 100 %)
R | 35716 | 8B84 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 2. harmonic phase conductor voltage U31 | 2. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 2. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 2. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 2. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 2. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 2. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 2. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 2. harmonik linijskog napona U31 | 2. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35717 | 8B85 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 3. harmonic phase conductor voltage U31 | 3. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 3. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 3. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 3. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 3. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 3. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 3. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 3. harmonik linijskog napona U31 | 3. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35718 | 8B86 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 4. harmonic phase conductor voltage U31 | 4. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 4. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 4. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 4. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 4. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 4. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 4. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 4. harmonik linijskog napona U31 | 4. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35719 | 8B87 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 5. harmonic phase conductor voltage U31 | 5. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 5. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 5. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 5. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 5. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 5. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 5. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 5. harmonik linijskog napona U31 | 5. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35720 | 8B88 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 6. harmonic phase conductor voltage U31 | 6. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 6. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 6. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 6. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 6. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 6. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 6. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 6. harmonik linijskog napona U31 | 6. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35721 | 8B89 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 7. harmonic phase conductor voltage U31 | 7. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 7. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 7. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 7. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 7. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 7. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 7. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 7. harmonik linijskog napona U31 | 7. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35722 | 8B8A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 8. harmonic phase conductor voltage U31 | 8. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 8. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 8. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 8. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 8. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 8. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 8. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 8. harmonik linijskog napona U31 | 8. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35723 | 8B8B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 9. harmonic phase conductor voltage U31 | 9. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 9. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 9. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 9. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 9. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 9. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 9. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 9. harmonik linijskog napona U31 | 9. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35724 | 8B8C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 10. harmonic phase conductor voltage U31 | 10. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 10. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 10. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 10. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 10. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 10. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 10. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 10. harmonik linijskog napona U31 | 10. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35725 | 8B8D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 11. harmonic phase conductor voltage U31 | 11. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 11. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 11. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 11. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 11. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 11. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 11. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 11. harmonik linijskog napona U31 | 11. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35726 | 8B8E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 12. harmonic phase conductor voltage U31 | 12. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 12. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 12. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 12. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 12. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 12. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 12. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 12. harmonik linijskog napona U31 | 12. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35727 | 8B8F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 13. harmonic phase conductor voltage U31 | 13. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 13. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 13. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 13. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 13. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 13. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 13. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 13. harmonik linijskog napona U31 | 13. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35728 | 8B90 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 14. harmonic phase conductor voltage U31 | 14. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 14. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 14. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 14. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 14. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 14. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 14. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 14. harmonik linijskog napona U31 | 14. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35729 | 8B91 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 15. harmonic phase conductor voltage U31 | 15. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 15. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 15. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 15. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 15. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 15. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 15. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 15. harmonik linijskog napona U31 | 15. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35730 | 8B92 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 16. harmonic phase conductor voltage U31 | 16. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 16. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 16. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 16. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 16. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 16. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 16. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 16. harmonik linijskog napona U31 | 16. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35731 | 8B93 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 17. harmonic phase conductor voltage U31 | 17. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 17. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 17. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 17. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 17. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 17. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 17. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 17. harmonik linijskog napona U31 | 17. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35732 | 8B94 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 18. harmonic phase conductor voltage U31 | 18. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 18. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 18. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 18. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 18. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 18. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 18. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 18. harmonik linijskog napona U31 | 18. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35733 | 8B95 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 19. harmonic phase conductor voltage U31 | 19. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 19. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 19. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 19. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 19. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 19. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 19. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 19. harmonik linijskog napona U31 | 19. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35734 | 8B96 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 20. harmonic phase conductor voltage U31 | 20. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 20. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 20. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 20. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 20. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 20. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 20. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 20. harmonik linijskog napona U31 | 20. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35735 | 8B97 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 21. harmonic phase conductor voltage U31 | 21. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 21. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 21. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 21. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 21. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 21. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 21. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 21. harmonik linijskog napona U31 | 21. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35736 | 8B98 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 22. harmonic phase conductor voltage U31 | 22. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 22. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 22. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 22. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 22. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 22. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 22. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 22. harmonik linijskog napona U31 | 22. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35737 | 8B99 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 23. harmonic phase conductor voltage U31 | 23. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 23. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 23. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 23. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 23. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 23. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 23. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 23. harmonik linijskog napona U31 | 23. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35738 | 8B9A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 24. harmonic phase conductor voltage U31 | 24. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 24. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 24. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 24. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 24. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 24. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 24. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 24. harmonik linijskog napona U31 | 24. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35739 | 8B9B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 25. harmonic phase conductor voltage U31 | 25. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 25. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 25. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 25. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 25. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 25. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 25. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 25. harmonik linijskog napona U31 | 25. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35740 | 8B9C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 26. harmonic phase conductor voltage U31 | 26. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 26. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 26. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 26. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 26. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 26. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 26. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 26. harmonik linijskog napona U31 | 26. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35741 | 8B9D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 27. harmonic phase conductor voltage U31 | 27. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 27. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 27. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 27. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 27. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 27. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 27. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 27. harmonik linijskog napona U31 | 27. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35742 | 8B9E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 28. harmonic phase conductor voltage U31 | 28. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 28. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 28. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 28. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 28. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 28. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 28. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 28. harmonik linijskog napona U31 | 28. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35743 | 8B9F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 29. harmonic phase conductor voltage U31 | 29. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 29. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 29. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 29. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 29. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 29. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 29. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 29. harmonik linijskog napona U31 | 29. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35744 | 8BA0 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 30. harmonic phase conductor voltage U31 | 30. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 30. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 30. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 30. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 30. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 30. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 30. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 30. harmonik linijskog napona U31 | 30. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35745 | 8BA1 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 31. harmonic phase conductor voltage U31 | 31. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 31. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 31. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 31. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 31. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 31. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 31. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 31. harmonik linijskog napona U31 | 31. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35746 | 8BA2 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 32. harmonic phase conductor voltage U31 | 32. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 32. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 32. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 32. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 32. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 32. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 32. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 32. harmonik linijskog napona U31 | 32. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35747 | 8BA3 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 33. harmonic phase conductor voltage U31 | 33. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 33. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 33. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 33. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 33. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 33. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 33. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 33. harmonik linijskog napona U31 | 33. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35748 | 8BA4 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 34. harmonic phase conductor voltage U31 | 34. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 34. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 34. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 34. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 34. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 34. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 34. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 34. harmonik linijskog napona U31 | 34. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35749 | 8BA5 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 35. harmonic phase conductor voltage U31 | 35. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 35. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 35. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 35. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 35. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 35. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 35. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 35. harmonik linijskog napona U31 | 35. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35750 | 8BA6 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 36. harmonic phase conductor voltage U31 | 36. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 36. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 36. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 36. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 36. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 36. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 36. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 36. harmonik linijskog napona U31 | 36. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35751 | 8BA7 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 37. harmonic phase conductor voltage U31 | 37. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 37. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 37. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 37. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 37. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 37. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 37. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 37. harmonik linijskog napona U31 | 37. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35752 | 8BA8 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 38. harmonic phase conductor voltage U31 | 38. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 38. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 38. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 38. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 38. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 38. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 38. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 38. harmonik linijskog napona U31 | 38. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35753 | 8BA9 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 39. harmonic phase conductor voltage U31 | 39. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 39. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 39. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 39. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 39. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 39. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 39. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 39. harmonik linijskog napona U31 | 39. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35754 | 8BAA | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 40. harmonic phase conductor voltage U31 | 40. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 40. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 40. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 40. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 40. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 40. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 40. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 40. harmonik linijskog napona U31 | 40. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35755 | 8BAB | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 41. harmonic phase conductor voltage U31 | 41. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 41. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 41. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 41. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 41. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 41. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 41. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 41. harmonik linijskog napona U31 | 41. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35756 | 8BAC | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 42. harmonic phase conductor voltage U31 | 42. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 42. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 42. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 42. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 42. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 42. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 42. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 42. harmonik linijskog napona U31 | 42. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35757 | 8BAD | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 43. harmonic phase conductor voltage U31 | 43. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 43. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 43. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 43. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 43. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 43. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 43. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 43. harmonik linijskog napona U31 | 43. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35758 | 8BAE | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 44. harmonic phase conductor voltage U31 | 44. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 44. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 44. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 44. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 44. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 44. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 44. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 44. harmonik linijskog napona U31 | 44. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35759 | 8BAF | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 45. harmonic phase conductor voltage U31 | 45. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 45. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 45. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 45. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 45. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 45. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 45. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 45. harmonik linijskog napona U31 | 45. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35760 | 8BB0 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 46. harmonic phase conductor voltage U31 | 46. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 46. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 46. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 46. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 46. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 46. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 46. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 46. harmonik linijskog napona U31 | 46. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35761 | 8BB1 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 47. harmonic phase conductor voltage U31 | 47. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 47. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 47. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 47. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 47. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 47. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 47. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 47. harmonik linijskog napona U31 | 47. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35762 | 8BB2 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 48. harmonic phase conductor voltage U31 | 48. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 48. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 48. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 48. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 48. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 48. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 48. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 48. harmonik linijskog napona U31 | 48. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35763 | 8BB3 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 49. harmonic phase conductor voltage U31 | 49. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 49. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 49. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 49. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 49. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 49. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 49. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 49. harmonik linijskog napona U31 | 49. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35764 | 8BB4 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 50. harmonic phase conductor voltage U31 | 50. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 50. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 50. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 50. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 50. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 50. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 50. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 50. harmonik linijskog napona U31 | 50. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35765 | 8BB5 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 51. harmonic phase conductor voltage U31 | 51. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 51. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 51. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 51. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 51. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 51. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 51. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 51. harmonik linijskog napona U31 | 51. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35766 | 8BB6 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 52. harmonic phase conductor voltage U31 | 52. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 52. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 52. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 52. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 52. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 52. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 52. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 52. harmonik linijskog napona U31 | 52. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35767 | 8BB7 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 53. harmonic phase conductor voltage U31 | 53. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 53. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 53. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 53. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 53. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 53. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 53. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 53. harmonik linijskog napona U31 | 53. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35768 | 8BB8 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 54. harmonic phase conductor voltage U31 | 54. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 54. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 54. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 54. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 54. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 54. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 54. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 54. harmonik linijskog napona U31 | 54. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35769 | 8BB9 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 55. harmonic phase conductor voltage U31 | 55. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 55. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 55. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 55. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 55. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 55. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 55. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 55. harmonik linijskog napona U31 | 55. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35770 | 8BBA | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 56. harmonic phase conductor voltage U31 | 56. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 56. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 56. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 56. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 56. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 56. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 56. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 56. harmonik linijskog napona U31 | 56. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35771 | 8BBB | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 57. harmonic phase conductor voltage U31 | 57. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 57. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 57. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 57. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 57. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 57. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 57. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 57. harmonik linijskog napona U31 | 57. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35772 | 8BBC | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 58. harmonic phase conductor voltage U31 | 58. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 58. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 58. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 58. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 58. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 58. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 58. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 58. harmonik linijskog napona U31 | 58. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35773 | 8BBD | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 59. harmonic phase conductor voltage U31 | 59. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 59. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 59. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 59. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 59. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 59. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 59. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 59. harmonik linijskog napona U31 | 59. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35774 | 8BBE | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 60. harmonic phase conductor voltage U31 | 60. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 60. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 60. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 60. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 60. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 60. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 60. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 60. harmonik linijskog napona U31 | 60. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35775 | 8BBF | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 61. harmonic phase conductor voltage U31 | 61. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 61. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 61. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 61. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 61. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 61. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 61. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 61. harmonik linijskog napona U31 | 61. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35776 | 8BC0 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 62. harmonic phase conductor voltage U31 | 62. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 62. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 62. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 62. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 62. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 62. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 62. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 62. harmonik linijskog napona U31 | 62. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35777 | 8BC1 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 63. harmonic phase conductor voltage U31 | 63. harmonic of phase conductor voltage U31 related to fundamental oscillation | 63. Harmonische Außenleiterspannung U31 | 63. Harmonische der Außenleiterspannung U31 bezogen auf die Grundschwingung | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 | . Harmonique de la tension du conducteur extérieur U1 par rapport à l'onde fondamentale | 63. tensione del conduttore di fase armonica U31 | 63. armonica della tensione di fase U31 relativa all'oscillazione fondamentale | 63. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 | 63. Harmoniczna napięcia międzyfazowego U31 odniesiona do składowej podstawowej | 63. harmonik linijskog napona U31 | 63. harmonik linijskog napona U31 u odnosu na osnovni harmonik
H3 | 35840 | 8C00 | 66 | 65 |  |  |  |  | Harmonics proportions I1 |  | Oberschwingungsanteile I1 |  | Proportions des harmoniques I1 |  | Armoniche proporzionali I1 |  | Składowe harmoniczne I1 |  | Udio harmonika I1
R | 35840 | 8C00 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | RMS value of the fundamental Current I1 | In order to be able to calculate the relative values back into absolute values, the effective value of the fundamental oscillation is given as an absolute value. | Effektivwert der Grundschwingung Strom I1 | Um die relativen Werte in absolute Werte zurückrechnen zu können, wird der Effektivwert der Grundschwingung als absoluter Wert angegeben. | Valeur effective de l'onde fondamentale du courant I1 | Afin de pouvoir recalculer les valeurs relatives en valeurs absolues, la valeur effective de l'oscillation fondamentale est donnée en valeur absolue. | Valore RMS della corrente fondamentale I1 | Per poter calcolare nuovamente i valori relativi in valori assoluti, il valore effettivo dell'oscillazione fondamentale viene dato come valore assoluto. | Wartość skuteczna składowej podstawowej prąd I1 | Aby przeliczyć wartości względne na wartości bezwzględne, wartość skuteczną składowej podstawowej podaje się jako wartość bezwzględną. | Efektivna vrijednost osnovnog harmonika struje I1 | Kako bi se relativne vrijednosti mogle preračunati u apsolutne vrijednosti, efektivna vrijednost osnovnog harmonika dana je kao apsolutna vrijednost.
R | 35842 | 8C02 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | DC component current I1 | DC component of the current I1 in relation to the fundamental oscillation | Gleichanteil Strom I1 | Gleichanteil des Leiterstroms I1 in Bezug auf die Grundschwingung | Composante continue du courant I1 | Composante continue du courant I1 par rapport à l'onde fondamentale | Corrente componente DC I1 | Componente DC della corrente I1 in relazione all'oscillazione fondamentale | Składowa DC prąd I1 | Składowa DC prądu I1 odniesiona do składowej podstawowej | Istosmjerna komponenta struje I1 | Istosmjerna komponenta struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35843 | 8C03 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | Basic oscillation current I1 | Fundamental oscillation of current I1 (always 100%) | Grundschwingung Strom I1 | Grundschwingung des Leiterstroms I1, immer 100% | Oscillation de base du courant I1 | Oscillation fondamentale du courant I1 (toujours 100%) | Corrente di oscillazione di base I1 | Oscillazione fondamentale della corrente I1 (sempre al 100%) | Składowa podstawowa prąd I1 | Składowa podstawowa prądu I1 (zawsze 100%) | Osnovni harmonik struje I1 | Osnovni harmonik struje I1 (uvijek 100 %)
R | 35844 | 8C04 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 2. harmonic current I1 | 2. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 2. Harmonische Strom I1 | 2. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 2. corrente armonica I1 | 2. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 2. Harmoniczna prąd I1 | 2. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 2. harmonik struje I1 | 2. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35845 | 8C05 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 3. harmonic current I1 | 3. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 3. Harmonische Strom I1 | 3. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 3. corrente armonica I1 | 3. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 3. Harmoniczna prąd I1 | 3. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 3. harmonik struje I1 | 3. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35846 | 8C06 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 4. harmonic current I1 | 4. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 4. Harmonische Strom I1 | 4. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 4. corrente armonica I1 | 4. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 4. Harmoniczna prąd I1 | 4. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 4. harmonik struje I1 | 4. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35847 | 8C07 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 5. harmonic current I1 | 5. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 5. Harmonische Strom I1 | 5. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 5. corrente armonica I1 | 5. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 5. Harmoniczna prąd I1 | 5. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 5. harmonik struje I1 | 5. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35848 | 8C08 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 6. harmonic current I1 | 6. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 6. Harmonische Strom I1 | 6. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 6. corrente armonica I1 | 6. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 6. Harmoniczna prąd I1 | 6. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 6. harmonik struje I1 | 6. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35849 | 8C09 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 7. harmonic current I1 | 7. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 7. Harmonische Strom I1 | 7. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 7. corrente armonica I1 | 7. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 7. Harmoniczna prąd I1 | 7. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 7. harmonik struje I1 | 7. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35850 | 8C0A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 8. harmonic current I1 | 8. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 8. Harmonische Strom I1 | 8. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 8. corrente armonica I1 | 8. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 8. Harmoniczna prąd I1 | 8. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 8. harmonik struje I1 | 8. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35851 | 8C0B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 9. harmonic current I1 | 9. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 9. Harmonische Strom I1 | 9. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 9. corrente armonica I1 | 9. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 9. Harmoniczna prąd I1 | 9. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 9. harmonik struje I1 | 9. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35852 | 8C0C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 10. harmonic current I1 | 10. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 10. Harmonische Strom I1 | 10. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 10. corrente armonica I1 | 10. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 10. Harmoniczna prąd I1 | 10. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 10. harmonik struje I1 | 10. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35853 | 8C0D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 11. harmonic current I1 | 11. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 11. Harmonische Strom I1 | 11. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 11. corrente armonica I1 | 11. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 11. Harmoniczna prąd I1 | 11. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 11. harmonik struje I1 | 11. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35854 | 8C0E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 12. harmonic current I1 | 12. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 12. Harmonische Strom I1 | 12. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 12. corrente armonica I1 | 12. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 12. Harmoniczna prąd I1 | 12. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 12. harmonik struje I1 | 12. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35855 | 8C0F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 13. harmonic current I1 | 13. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 13. Harmonische Strom I1 | 13. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 13. corrente armonica I1 | 13. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 13. Harmoniczna prąd I1 | 13. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 13. harmonik struje I1 | 13. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35856 | 8C10 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 14. harmonic current I1 | 14. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 14. Harmonische Strom I1 | 14. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 14. corrente armonica I1 | 14. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 14. Harmoniczna prąd I1 | 14. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 14. harmonik struje I1 | 14. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35857 | 8C11 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 15. harmonic current I1 | 15. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 15. Harmonische Strom I1 | 15. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 15. corrente armonica I1 | 15. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 15. Harmoniczna prąd I1 | 15. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 15. harmonik struje I1 | 15. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35858 | 8C12 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 16. harmonic current I1 | 16. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 16. Harmonische Strom I1 | 16. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 16. corrente armonica I1 | 16. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 16. Harmoniczna prąd I1 | 16. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 16. harmonik struje I1 | 16. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35859 | 8C13 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 17. harmonic current I1 | 17. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 17. Harmonische Strom I1 | 17. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 17. corrente armonica I1 | 17. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 17. Harmoniczna prąd I1 | 17. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 17. harmonik struje I1 | 17. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35860 | 8C14 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 18. harmonic current I1 | 18. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 18. Harmonische Strom I1 | 18. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 18. corrente armonica I1 | 18. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 18. Harmoniczna prąd I1 | 18. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 18. harmonik struje I1 | 18. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35861 | 8C15 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 19. harmonic current I1 | 19. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 19. Harmonische Strom I1 | 19. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 19. corrente armonica I1 | 19. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 19. Harmoniczna prąd I1 | 19. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 19. harmonik struje I1 | 19. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35862 | 8C16 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 20. harmonic current I1 | 20. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 20. Harmonische Strom I1 | 20. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 20. corrente armonica I1 | 20. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 20. Harmoniczna prąd I1 | 20. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 20. harmonik struje I1 | 20. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35863 | 8C17 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 21. harmonic current I1 | 21. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 21. Harmonische Strom I1 | 21. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 21. corrente armonica I1 | 21. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 21. Harmoniczna prąd I1 | 21. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 21. harmonik struje I1 | 21. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35864 | 8C18 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 22. harmonic current I1 | 22. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 22. Harmonische Strom I1 | 22. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 22. corrente armonica I1 | 22. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 22. Harmoniczna prąd I1 | 22. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 22. harmonik struje I1 | 22. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35865 | 8C19 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 23. harmonic current I1 | 23. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 23. Harmonische Strom I1 | 23. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 23. corrente armonica I1 | 23. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 23. Harmoniczna prąd I1 | 23. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 23. harmonik struje I1 | 23. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35866 | 8C1A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 24. harmonic current I1 | 24. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 24. Harmonische Strom I1 | 24. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 24. corrente armonica I1 | 24. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 24. Harmoniczna prąd I1 | 24. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 24. harmonik struje I1 | 24. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35867 | 8C1B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 25. harmonic current I1 | 25. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 25. Harmonische Strom I1 | 25. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 25. corrente armonica I1 | 25. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 25. Harmoniczna prąd I1 | 25. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 25. harmonik struje I1 | 25. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35868 | 8C1C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 26. harmonic current I1 | 26. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 26. Harmonische Strom I1 | 26. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 26. corrente armonica I1 | 26. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 26. Harmoniczna prąd I1 | 26. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 26. harmonik struje I1 | 26. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35869 | 8C1D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 27. harmonic current I1 | 27. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 27. Harmonische Strom I1 | 27. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 27. corrente armonica I1 | 27. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 27. Harmoniczna prąd I1 | 27. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 27. harmonik struje I1 | 27. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35870 | 8C1E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 28. harmonic current I1 | 28. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 28. Harmonische Strom I1 | 28. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 28. corrente armonica I1 | 28. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 28. Harmoniczna prąd I1 | 28. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 28. harmonik struje I1 | 28. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35871 | 8C1F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 29. harmonic current I1 | 29. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 29. Harmonische Strom I1 | 29. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 29. corrente armonica I1 | 29. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 29. Harmoniczna prąd I1 | 29. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 29. harmonik struje I1 | 29. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35872 | 8C20 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 30. harmonic current I1 | 30. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 30. Harmonische Strom I1 | 30. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 30. corrente armonica I1 | 30. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 30. Harmoniczna prąd I1 | 30. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 30. harmonik struje I1 | 30. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35873 | 8C21 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 31. harmonic current I1 | 31. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 31. Harmonische Strom I1 | 31. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 31. corrente armonica I1 | 31. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 31. Harmoniczna prąd I1 | 31. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 31. harmonik struje I1 | 31. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35874 | 8C22 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 32. harmonic current I1 | 32. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 32. Harmonische Strom I1 | 32. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 32. corrente armonica I1 | 32. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 32. Harmoniczna prąd I1 | 32. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 32. harmonik struje I1 | 32. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35875 | 8C23 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 33. harmonic current I1 | 33. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 33. Harmonische Strom I1 | 33. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 33. corrente armonica I1 | 33. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 33. Harmoniczna prąd I1 | 33. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 33. harmonik struje I1 | 33. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35876 | 8C24 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 34. harmonic current I1 | 34. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 34. Harmonische Strom I1 | 34. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 34. corrente armonica I1 | 34. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 34. Harmoniczna prąd I1 | 34. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 34. harmonik struje I1 | 34. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35877 | 8C25 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 35. harmonic current I1 | 35. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 35. Harmonische Strom I1 | 35. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 35. corrente armonica I1 | 35. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 35. Harmoniczna prąd I1 | 35. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 35. harmonik struje I1 | 35. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35878 | 8C26 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 36. harmonic current I1 | 36. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 36. Harmonische Strom I1 | 36. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 36. corrente armonica I1 | 36. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 36. Harmoniczna prąd I1 | 36. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 36. harmonik struje I1 | 36. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35879 | 8C27 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 37. harmonic current I1 | 37. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 37. Harmonische Strom I1 | 37. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 37. corrente armonica I1 | 37. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 37. Harmoniczna prąd I1 | 37. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 37. harmonik struje I1 | 37. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35880 | 8C28 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 38. harmonic current I1 | 38. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 38. Harmonische Strom I1 | 38. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 38. corrente armonica I1 | 38. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 38. Harmoniczna prąd I1 | 38. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 38. harmonik struje I1 | 38. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35881 | 8C29 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 39. harmonic current I1 | 39. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 39. Harmonische Strom I1 | 39. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 39. corrente armonica I1 | 39. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 39. Harmoniczna prąd I1 | 39. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 39. harmonik struje I1 | 39. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35882 | 8C2A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 40. harmonic current I1 | 40. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 40. Harmonische Strom I1 | 40. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 40. corrente armonica I1 | 40. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 40. Harmoniczna prąd I1 | 40. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 40. harmonik struje I1 | 40. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35883 | 8C2B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 41. harmonic current I1 | 41. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 41. Harmonische Strom I1 | 41. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 41. corrente armonica I1 | 41. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 41. Harmoniczna prąd I1 | 41. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 41. harmonik struje I1 | 41. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35884 | 8C2C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 42. harmonic current I1 | 42. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 42. Harmonische Strom I1 | 42. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 42. corrente armonica I1 | 42. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 42. Harmoniczna prąd I1 | 42. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 42. harmonik struje I1 | 42. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35885 | 8C2D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 43. harmonic current I1 | 43. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 43. Harmonische Strom I1 | 43. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 43. corrente armonica I1 | 43. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 43. Harmoniczna prąd I1 | 43. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 43. harmonik struje I1 | 43. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35886 | 8C2E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 44. harmonic current I1 | 44. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 44. Harmonische Strom I1 | 44. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 44. corrente armonica I1 | 44. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 44. Harmoniczna prąd I1 | 44. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 44. harmonik struje I1 | 44. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35887 | 8C2F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 45. harmonic current I1 | 45. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 45. Harmonische Strom I1 | 45. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 45. corrente armonica I1 | 45. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 45. Harmoniczna prąd I1 | 45. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 45. harmonik struje I1 | 45. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35888 | 8C30 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 46. harmonic current I1 | 46. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 46. Harmonische Strom I1 | 46. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 46. corrente armonica I1 | 46. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 46. Harmoniczna prąd I1 | 46. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 46. harmonik struje I1 | 46. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35889 | 8C31 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 47. harmonic current I1 | 47. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 47. Harmonische Strom I1 | 47. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 47. corrente armonica I1 | 47. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 47. Harmoniczna prąd I1 | 47. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 47. harmonik struje I1 | 47. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35890 | 8C32 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 48. harmonic current I1 | 48. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 48. Harmonische Strom I1 | 48. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 48. corrente armonica I1 | 48. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 48. Harmoniczna prąd I1 | 48. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 48. harmonik struje I1 | 48. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35891 | 8C33 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 49. harmonic current I1 | 49. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 49. Harmonische Strom I1 | 49. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 49. corrente armonica I1 | 49. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 49. Harmoniczna prąd I1 | 49. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 49. harmonik struje I1 | 49. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35892 | 8C34 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 50. harmonic current I1 | 50. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 50. Harmonische Strom I1 | 50. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 50. corrente armonica I1 | 50. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 50. Harmoniczna prąd I1 | 50. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 50. harmonik struje I1 | 50. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35893 | 8C35 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 51. harmonic current I1 | 51. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 51. Harmonische Strom I1 | 51. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 51. corrente armonica I1 | 51. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 51. Harmoniczna prąd I1 | 51. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 51. harmonik struje I1 | 51. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35894 | 8C36 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 52. harmonic current I1 | 52. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 52. Harmonische Strom I1 | 52. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 52. corrente armonica I1 | 52. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 52. Harmoniczna prąd I1 | 52. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 52. harmonik struje I1 | 52. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35895 | 8C37 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 53. harmonic current I1 | 53. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 53. Harmonische Strom I1 | 53. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 53. corrente armonica I1 | 53. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 53. Harmoniczna prąd I1 | 53. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 53. harmonik struje I1 | 53. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35896 | 8C38 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 54. harmonic current I1 | 54. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 54. Harmonische Strom I1 | 54. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 54. corrente armonica I1 | 54. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 54. Harmoniczna prąd I1 | 54. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 54. harmonik struje I1 | 54. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35897 | 8C39 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 55. harmonic current I1 | 55. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 55. Harmonische Strom I1 | 55. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 55. corrente armonica I1 | 55. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 55. Harmoniczna prąd I1 | 55. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 55. harmonik struje I1 | 55. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35898 | 8C3A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 56. harmonic current I1 | 56. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 56. Harmonische Strom I1 | 56. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 56. corrente armonica I1 | 56. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 56. Harmoniczna prąd I1 | 56. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 56. harmonik struje I1 | 56. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35899 | 8C3B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 57. harmonic current I1 | 57. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 57. Harmonische Strom I1 | 57. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 57. corrente armonica I1 | 57. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 57. Harmoniczna prąd I1 | 57. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 57. harmonik struje I1 | 57. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35900 | 8C3C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 58. harmonic current I1 | 58. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 58. Harmonische Strom I1 | 58. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 58. corrente armonica I1 | 58. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 58. Harmoniczna prąd I1 | 58. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 58. harmonik struje I1 | 58. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35901 | 8C3D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 59. harmonic current I1 | 59. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 59. Harmonische Strom I1 | 59. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 59. corrente armonica I1 | 59. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 59. Harmoniczna prąd I1 | 59. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 59. harmonik struje I1 | 59. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35902 | 8C3E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 60. harmonic current I1 | 60. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 60. Harmonische Strom I1 | 60. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 60. corrente armonica I1 | 60. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 60. Harmoniczna prąd I1 | 60. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 60. harmonik struje I1 | 60. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35903 | 8C3F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 61. harmonic current I1 | 61. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 61. Harmonische Strom I1 | 61. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 61. corrente armonica I1 | 61. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 61. Harmoniczna prąd I1 | 61. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 61. harmonik struje I1 | 61. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35904 | 8C40 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 62. harmonic current I1 | 62. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 62. Harmonische Strom I1 | 62. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 62. corrente armonica I1 | 62. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 62. Harmoniczna prąd I1 | 62. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 62. harmonik struje I1 | 62. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35905 | 8C41 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 63. harmonic current I1 | 63. harmonic of current I1 related to fundamental oscillation | 63. Harmonische Strom I1 | 63. Harmonische des Leiterstroms I1 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I1 | . Harmonique du courant I1 lié à l'oscillation fondamentale | 63. corrente armonica I1 | 63. armonica della corrente I1 relativa all'oscillazione fondamentale | 63. Harmoniczna prąd I1 | 63. Harmoniczna prądu fazy I1 odniesiona do składowej podstawowej | 63. harmonik struje I1 | 63. harmonik struje I1 u odnosu na osnovni harmonik
H3 | 35968 | 8C80 | 66 | 65 |  |  |  |  | Harmonics proportions I2 |  | Oberschwingungsanteile I2 |  | Proportions des harmoniques I2 |  | Armoniche proporzionali I2 |  | Składowe harmoniczne I2 |  | Udio harmonika I2
R | 35968 | 8C80 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | RMS value of the fundamental Current I2 | In order to be able to calculate the relative values back into absolute values, the effective value of the fundamental oscillation is given as an absolute value. | Effektivwert der Grundschwingung Strom I2 | Um die relativen Werte in absolute Werte zurückrechnen zu können, wird der Effektivwert der Grundschwingung als absoluter Wert angegeben. | Valeur effective de l'onde fondamentale du courant I2 | Afin de pouvoir recalculer les valeurs relatives en valeurs absolues, la valeur effective de l'oscillation fondamentale est donnée en valeur absolue. | Valore RMS della corrente fondamentale I2 | Per poter calcolare nuovamente i valori relativi in valori assoluti, il valore effettivo dell'oscillazione fondamentale viene dato come valore assoluto. | Wartość skuteczna składowej podstawowej prąd I2 | Aby przeliczyć wartości względne na wartości bezwzględne, wartość skuteczną składowej podstawowej podaje się jako wartość bezwzględną. | Efektivna vrijednost osnovnog harmonika struje I2 | Kako bi se relativne vrijednosti mogle preračunati u apsolutne vrijednosti, efektivna vrijednost osnovnog harmonika dana je kao apsolutna vrijednost.
R | 35970 | 8C82 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | DC component current I2 | DC component of the current I2 in relation to the fundamental oscillation | Gleichanteil Strom I2 | Gleichanteil des Leiterstroms I2 in Bezug auf die Grundschwingung | Composante continue du courant I2 | Composante continue du courant I2 par rapport à l'onde fondamentale | Corrente componente DC I2 | Componente DC della corrente I2 in relazione all'oscillazione fondamentale | Składowa DC prąd I2 | Składowa DC prądu I2 odniesiona do składowej podstawowej | Istosmjerna komponenta struje I2 | Istosmjerna komponenta struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35971 | 8C83 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | Basic oscillation current I2 | Fundamental oscillation of current I2 (always 100%) | Grundschwingung Strom I2 | Grundschwingung des Leiterstroms I2, immer 100% | Oscillation de base du courant I2 | Oscillation fondamentale du courant I2 (toujours 100%) | Corrente di oscillazione di base I2 | Oscillazione fondamentale della corrente I2 (sempre al 100%) | Składowa podstawowa prąd I2 | Składowa podstawowa prądu I2 (zawsze 100%) | Osnovni harmonik struje I2 | Osnovni harmonik struje I2 (uvijek 100 %)
R | 35972 | 8C84 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 2. harmonic current I2 | 2. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 2. Harmonische Strom I2 | 2. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 2. corrente armonica I2 | 2. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 2. Harmoniczna prąd I2 | 2. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 2. harmonik struje I2 | 2. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35973 | 8C85 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 3. harmonic current I2 | 3. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 3. Harmonische Strom I2 | 3. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 3. corrente armonica I2 | 3. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 3. Harmoniczna prąd I2 | 3. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 3. harmonik struje I2 | 3. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35974 | 8C86 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 4. harmonic current I2 | 4. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 4. Harmonische Strom I2 | 4. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 4. corrente armonica I2 | 4. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 4. Harmoniczna prąd I2 | 4. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 4. harmonik struje I2 | 4. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35975 | 8C87 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 5. harmonic current I2 | 5. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 5. Harmonische Strom I2 | 5. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 5. corrente armonica I2 | 5. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 5. Harmoniczna prąd I2 | 5. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 5. harmonik struje I2 | 5. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35976 | 8C88 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 6. harmonic current I2 | 6. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 6. Harmonische Strom I2 | 6. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 6. corrente armonica I2 | 6. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 6. Harmoniczna prąd I2 | 6. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 6. harmonik struje I2 | 6. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35977 | 8C89 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 7. harmonic current I2 | 7. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 7. Harmonische Strom I2 | 7. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 7. corrente armonica I2 | 7. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 7. Harmoniczna prąd I2 | 7. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 7. harmonik struje I2 | 7. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35978 | 8C8A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 8. harmonic current I2 | 8. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 8. Harmonische Strom I2 | 8. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 8. corrente armonica I2 | 8. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 8. Harmoniczna prąd I2 | 8. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 8. harmonik struje I2 | 8. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35979 | 8C8B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 9. harmonic current I2 | 9. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 9. Harmonische Strom I2 | 9. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 9. corrente armonica I2 | 9. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 9. Harmoniczna prąd I2 | 9. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 9. harmonik struje I2 | 9. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35980 | 8C8C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 10. harmonic current I2 | 10. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 10. Harmonische Strom I2 | 10. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 10. corrente armonica I2 | 10. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 10. Harmoniczna prąd I2 | 10. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 10. harmonik struje I2 | 10. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35981 | 8C8D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 11. harmonic current I2 | 11. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 11. Harmonische Strom I2 | 11. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 11. corrente armonica I2 | 11. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 11. Harmoniczna prąd I2 | 11. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 11. harmonik struje I2 | 11. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35982 | 8C8E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 12. harmonic current I2 | 12. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 12. Harmonische Strom I2 | 12. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 12. corrente armonica I2 | 12. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 12. Harmoniczna prąd I2 | 12. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 12. harmonik struje I2 | 12. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35983 | 8C8F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 13. harmonic current I2 | 13. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 13. Harmonische Strom I2 | 13. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 13. corrente armonica I2 | 13. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 13. Harmoniczna prąd I2 | 13. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 13. harmonik struje I2 | 13. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35984 | 8C90 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 14. harmonic current I2 | 14. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 14. Harmonische Strom I2 | 14. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 14. corrente armonica I2 | 14. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 14. Harmoniczna prąd I2 | 14. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 14. harmonik struje I2 | 14. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35985 | 8C91 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 15. harmonic current I2 | 15. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 15. Harmonische Strom I2 | 15. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 15. corrente armonica I2 | 15. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 15. Harmoniczna prąd I2 | 15. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 15. harmonik struje I2 | 15. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35986 | 8C92 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 16. harmonic current I2 | 16. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 16. Harmonische Strom I2 | 16. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 16. corrente armonica I2 | 16. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 16. Harmoniczna prąd I2 | 16. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 16. harmonik struje I2 | 16. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35987 | 8C93 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 17. harmonic current I2 | 17. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 17. Harmonische Strom I2 | 17. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 17. corrente armonica I2 | 17. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 17. Harmoniczna prąd I2 | 17. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 17. harmonik struje I2 | 17. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35988 | 8C94 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 18. harmonic current I2 | 18. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 18. Harmonische Strom I2 | 18. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 18. corrente armonica I2 | 18. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 18. Harmoniczna prąd I2 | 18. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 18. harmonik struje I2 | 18. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35989 | 8C95 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 19. harmonic current I2 | 19. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 19. Harmonische Strom I2 | 19. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 19. corrente armonica I2 | 19. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 19. Harmoniczna prąd I2 | 19. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 19. harmonik struje I2 | 19. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35990 | 8C96 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 20. harmonic current I2 | 20. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 20. Harmonische Strom I2 | 20. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 20. corrente armonica I2 | 20. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 20. Harmoniczna prąd I2 | 20. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 20. harmonik struje I2 | 20. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35991 | 8C97 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 21. harmonic current I2 | 21. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 21. Harmonische Strom I2 | 21. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 21. corrente armonica I2 | 21. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 21. Harmoniczna prąd I2 | 21. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 21. harmonik struje I2 | 21. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35992 | 8C98 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 22. harmonic current I2 | 22. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 22. Harmonische Strom I2 | 22. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 22. corrente armonica I2 | 22. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 22. Harmoniczna prąd I2 | 22. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 22. harmonik struje I2 | 22. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35993 | 8C99 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 23. harmonic current I2 | 23. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 23. Harmonische Strom I2 | 23. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 23. corrente armonica I2 | 23. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 23. Harmoniczna prąd I2 | 23. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 23. harmonik struje I2 | 23. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35994 | 8C9A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 24. harmonic current I2 | 24. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 24. Harmonische Strom I2 | 24. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 24. corrente armonica I2 | 24. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 24. Harmoniczna prąd I2 | 24. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 24. harmonik struje I2 | 24. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35995 | 8C9B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 25. harmonic current I2 | 25. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 25. Harmonische Strom I2 | 25. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 25. corrente armonica I2 | 25. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 25. Harmoniczna prąd I2 | 25. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 25. harmonik struje I2 | 25. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35996 | 8C9C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 26. harmonic current I2 | 26. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 26. Harmonische Strom I2 | 26. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 26. corrente armonica I2 | 26. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 26. Harmoniczna prąd I2 | 26. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 26. harmonik struje I2 | 26. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35997 | 8C9D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 27. harmonic current I2 | 27. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 27. Harmonische Strom I2 | 27. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 27. corrente armonica I2 | 27. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 27. Harmoniczna prąd I2 | 27. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 27. harmonik struje I2 | 27. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35998 | 8C9E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 28. harmonic current I2 | 28. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 28. Harmonische Strom I2 | 28. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 28. corrente armonica I2 | 28. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 28. Harmoniczna prąd I2 | 28. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 28. harmonik struje I2 | 28. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 35999 | 8C9F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 29. harmonic current I2 | 29. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 29. Harmonische Strom I2 | 29. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 29. corrente armonica I2 | 29. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 29. Harmoniczna prąd I2 | 29. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 29. harmonik struje I2 | 29. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36000 | 8CA0 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 30. harmonic current I2 | 30. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 30. Harmonische Strom I2 | 30. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 30. corrente armonica I2 | 30. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 30. Harmoniczna prąd I2 | 30. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 30. harmonik struje I2 | 30. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36001 | 8CA1 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 31. harmonic current I2 | 31. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 31. Harmonische Strom I2 | 31. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 31. corrente armonica I2 | 31. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 31. Harmoniczna prąd I2 | 31. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 31. harmonik struje I2 | 31. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36002 | 8CA2 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 32. harmonic current I2 | 32. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 32. Harmonische Strom I2 | 32. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 32. corrente armonica I2 | 32. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 32. Harmoniczna prąd I2 | 32. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 32. harmonik struje I2 | 32. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36003 | 8CA3 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 33. harmonic current I2 | 33. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 33. Harmonische Strom I2 | 33. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 33. corrente armonica I2 | 33. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 33. Harmoniczna prąd I2 | 33. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 33. harmonik struje I2 | 33. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36004 | 8CA4 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 34. harmonic current I2 | 34. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 34. Harmonische Strom I2 | 34. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 34. corrente armonica I2 | 34. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 34. Harmoniczna prąd I2 | 34. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 34. harmonik struje I2 | 34. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36005 | 8CA5 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 35. harmonic current I2 | 35. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 35. Harmonische Strom I2 | 35. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 35. corrente armonica I2 | 35. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 35. Harmoniczna prąd I2 | 35. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 35. harmonik struje I2 | 35. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36006 | 8CA6 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 36. harmonic current I2 | 36. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 36. Harmonische Strom I2 | 36. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 36. corrente armonica I2 | 36. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 36. Harmoniczna prąd I2 | 36. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 36. harmonik struje I2 | 36. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36007 | 8CA7 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 37. harmonic current I2 | 37. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 37. Harmonische Strom I2 | 37. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 37. corrente armonica I2 | 37. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 37. Harmoniczna prąd I2 | 37. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 37. harmonik struje I2 | 37. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36008 | 8CA8 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 38. harmonic current I2 | 38. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 38. Harmonische Strom I2 | 38. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 38. corrente armonica I2 | 38. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 38. Harmoniczna prąd I2 | 38. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 38. harmonik struje I2 | 38. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36009 | 8CA9 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 39. harmonic current I2 | 39. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 39. Harmonische Strom I2 | 39. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 39. corrente armonica I2 | 39. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 39. Harmoniczna prąd I2 | 39. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 39. harmonik struje I2 | 39. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36010 | 8CAA | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 40. harmonic current I2 | 40. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 40. Harmonische Strom I2 | 40. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 40. corrente armonica I2 | 40. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 40. Harmoniczna prąd I2 | 40. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 40. harmonik struje I2 | 40. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36011 | 8CAB | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 41. harmonic current I2 | 41. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 41. Harmonische Strom I2 | 41. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 41. corrente armonica I2 | 41. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 41. Harmoniczna prąd I2 | 41. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 41. harmonik struje I2 | 41. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36012 | 8CAC | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 42. harmonic current I2 | 42. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 42. Harmonische Strom I2 | 42. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 42. corrente armonica I2 | 42. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 42. Harmoniczna prąd I2 | 42. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 42. harmonik struje I2 | 42. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36013 | 8CAD | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 43. harmonic current I2 | 43. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 43. Harmonische Strom I2 | 43. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 43. corrente armonica I2 | 43. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 43. Harmoniczna prąd I2 | 43. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 43. harmonik struje I2 | 43. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36014 | 8CAE | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 44. harmonic current I2 | 44. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 44. Harmonische Strom I2 | 44. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 44. corrente armonica I2 | 44. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 44. Harmoniczna prąd I2 | 44. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 44. harmonik struje I2 | 44. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36015 | 8CAF | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 45. harmonic current I2 | 45. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 45. Harmonische Strom I2 | 45. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 45. corrente armonica I2 | 45. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 45. Harmoniczna prąd I2 | 45. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 45. harmonik struje I2 | 45. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36016 | 8CB0 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 46. harmonic current I2 | 46. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 46. Harmonische Strom I2 | 46. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 46. corrente armonica I2 | 46. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 46. Harmoniczna prąd I2 | 46. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 46. harmonik struje I2 | 46. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36017 | 8CB1 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 47. harmonic current I2 | 47. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 47. Harmonische Strom I2 | 47. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 47. corrente armonica I2 | 47. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 47. Harmoniczna prąd I2 | 47. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 47. harmonik struje I2 | 47. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36018 | 8CB2 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 48. harmonic current I2 | 48. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 48. Harmonische Strom I2 | 48. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 48. corrente armonica I2 | 48. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 48. Harmoniczna prąd I2 | 48. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 48. harmonik struje I2 | 48. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36019 | 8CB3 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 49. harmonic current I2 | 49. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 49. Harmonische Strom I2 | 49. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 49. corrente armonica I2 | 49. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 49. Harmoniczna prąd I2 | 49. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 49. harmonik struje I2 | 49. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36020 | 8CB4 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 50. harmonic current I2 | 50. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 50. Harmonische Strom I2 | 50. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 50. corrente armonica I2 | 50. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 50. Harmoniczna prąd I2 | 50. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 50. harmonik struje I2 | 50. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36021 | 8CB5 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 51. harmonic current I2 | 51. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 51. Harmonische Strom I2 | 51. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 51. corrente armonica I2 | 51. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 51. Harmoniczna prąd I2 | 51. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 51. harmonik struje I2 | 51. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36022 | 8CB6 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 52. harmonic current I2 | 52. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 52. Harmonische Strom I2 | 52. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 52. corrente armonica I2 | 52. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 52. Harmoniczna prąd I2 | 52. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 52. harmonik struje I2 | 52. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36023 | 8CB7 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 53. harmonic current I2 | 53. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 53. Harmonische Strom I2 | 53. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 53. corrente armonica I2 | 53. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 53. Harmoniczna prąd I2 | 53. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 53. harmonik struje I2 | 53. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36024 | 8CB8 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 54. harmonic current I2 | 54. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 54. Harmonische Strom I2 | 54. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 54. corrente armonica I2 | 54. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 54. Harmoniczna prąd I2 | 54. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 54. harmonik struje I2 | 54. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36025 | 8CB9 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 55. harmonic current I2 | 55. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 55. Harmonische Strom I2 | 55. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 55. corrente armonica I2 | 55. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 55. Harmoniczna prąd I2 | 55. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 55. harmonik struje I2 | 55. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36026 | 8CBA | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 56. harmonic current I2 | 56. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 56. Harmonische Strom I2 | 56. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 56. corrente armonica I2 | 56. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 56. Harmoniczna prąd I2 | 56. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 56. harmonik struje I2 | 56. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36027 | 8CBB | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 57. harmonic current I2 | 57. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 57. Harmonische Strom I2 | 57. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 57. corrente armonica I2 | 57. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 57. Harmoniczna prąd I2 | 57. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 57. harmonik struje I2 | 57. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36028 | 8CBC | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 58. harmonic current I2 | 58. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 58. Harmonische Strom I2 | 58. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 58. corrente armonica I2 | 58. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 58. Harmoniczna prąd I2 | 58. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 58. harmonik struje I2 | 58. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36029 | 8CBD | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 59. harmonic current I2 | 59. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 59. Harmonische Strom I2 | 59. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 59. corrente armonica I2 | 59. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 59. Harmoniczna prąd I2 | 59. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 59. harmonik struje I2 | 59. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36030 | 8CBE | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 60. harmonic current I2 | 60. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 60. Harmonische Strom I2 | 60. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 60. corrente armonica I2 | 60. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 60. Harmoniczna prąd I2 | 60. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 60. harmonik struje I2 | 60. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36031 | 8CBF | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 61. harmonic current I2 | 61. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 61. Harmonische Strom I2 | 61. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 61. corrente armonica I2 | 61. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 61. Harmoniczna prąd I2 | 61. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 61. harmonik struje I2 | 61. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36032 | 8CC0 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 62. harmonic current I2 | 62. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 62. Harmonische Strom I2 | 62. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 62. corrente armonica I2 | 62. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 62. Harmoniczna prąd I2 | 62. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 62. harmonik struje I2 | 62. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36033 | 8CC1 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 63. harmonic current I2 | 63. harmonic of current I2 related to fundamental oscillation | 63. Harmonische Strom I2 | 63. Harmonische des Leiterstroms I2 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I2 | . Harmonique du courant I2 lié à l'oscillation fondamentale | 63. corrente armonica I2 | 63. armonica della corrente I2 relativa all'oscillazione fondamentale | 63. Harmoniczna prąd I2 | 63. Harmoniczna prądu fazy I2 odniesiona do składowej podstawowej | 63. harmonik struje I2 | 63. harmonik struje I2 u odnosu na osnovni harmonik
H3 | 36096 | 8D00 | 66 | 65 |  |  |  |  | Harmonics proportions I3 |  | Oberschwingungsanteile I3 |  | Proportions des harmoniques I3 |  | Armoniche proporzionali I3 |  | Składowe harmoniczne I3 |  | Udio harmonika I3
R | 36096 | 8D00 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | RMS value of the fundamental Current I3 | In order to be able to calculate the relative values back into absolute values, the effective value of the fundamental oscillation is given as an absolute value. | Effektivwert der Grundschwingung Strom I3 | Um die relativen Werte in absolute Werte zurückrechnen zu können, wird der Effektivwert der Grundschwingung als absoluter Wert angegeben. | Valeur effective de l'onde fondamentale du courant I3 | Afin de pouvoir recalculer les valeurs relatives en valeurs absolues, la valeur effective de l'oscillation fondamentale est donnée en valeur absolue. | Valore RMS della corrente fondamentale I3 | Per poter calcolare nuovamente i valori relativi in valori assoluti, il valore effettivo dell'oscillazione fondamentale viene dato come valore assoluto. | Wartość skuteczna składowej podstawowej prąd I3 | Aby przeliczyć wartości względne na wartości bezwzględne, wartość skuteczną składowej podstawowej podaje się jako wartość bezwzględną. | Efektivna vrijednost osnovnog harmonika struje I3 | Kako bi se relativne vrijednosti mogle preračunati u apsolutne vrijednosti, efektivna vrijednost osnovnog harmonika dana je kao apsolutna vrijednost.
R | 36098 | 8D02 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | Direct current component current I3 | DC component of the current I3 in relation to the fundamental oscillation | Gleichanteil Strom I3 | Gleichanteil des Leiterstroms I3 in Bezug auf die Grundschwingung | Composante continue du courant I3 | Composante continue du courant I3 par rapport à l'onde fondamentale | Corrente componente DC I3 | Componente DC della corrente I3 in relazione all'oscillazione fondamentale | Składowa DC prąd I3 | Składowa DC prądu I3 odniesiona do składowej podstawowej | Istosmjerna komponenta struje I3 | Istosmjerna komponenta struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36099 | 8D03 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | fundamental current I3 | Fundamental oscillation of current I3 (always 100%) | Grundschwingung Strom I3 | Grundschwingung des Leiterstroms I3, immer 100% | Oscillation de base du courant I3 | Oscillation fondamentale du courant I3 (toujours 100%) | Corrente fondamentale I3 | Oscillazione fondamentale della corrente I3 (sempre al 100%) | Składowa podstawowa prąd I3 | Składowa podstawowa prądu I3 (zawsze 100%) | Osnovni harmonik struje I3 | Osnovni harmonik struje I3 (uvijek 100 %)
R | 36100 | 8D04 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 2. harmonic current I3 | 2. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 2. Harmonische Strom I3 | 2. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 2. corrente armonica I3 | 2. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 2. Harmoniczna prąd I3 | 2. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 2. harmonik struje I3 | 2. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36101 | 8D05 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 3. harmonic current I3 | 3. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 3. Harmonische Strom I3 | 3. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 3. corrente armonica I3 | 3. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 3. Harmoniczna prąd I3 | 3. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 3. harmonik struje I3 | 3. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36102 | 8D06 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 4. harmonic current I3 | 4. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 4. Harmonische Strom I3 | 4. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 4. corrente armonica I3 | 4. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 4. Harmoniczna prąd I3 | 4. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 4. harmonik struje I3 | 4. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36103 | 8D07 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 5. harmonic current I3 | 5. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 5. Harmonische Strom I3 | 5. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 5. corrente armonica I3 | 5. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 5. Harmoniczna prąd I3 | 5. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 5. harmonik struje I3 | 5. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36104 | 8D08 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 6. harmonic current I3 | 6. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 6. Harmonische Strom I3 | 6. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 6. corrente armonica I3 | 6. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 6. Harmoniczna prąd I3 | 6. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 6. harmonik struje I3 | 6. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36105 | 8D09 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 7. harmonic current I3 | 7. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 7. Harmonische Strom I3 | 7. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 7. corrente armonica I3 | 7. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 7. Harmoniczna prąd I3 | 7. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 7. harmonik struje I3 | 7. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36106 | 8D0A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 8. harmonic current I3 | 8. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 8. Harmonische Strom I3 | 8. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 8. corrente armonica I3 | 8. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 8. Harmoniczna prąd I3 | 8. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 8. harmonik struje I3 | 8. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36107 | 8D0B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 9. harmonic current I3 | 9. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 9. Harmonische Strom I3 | 9. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 9. corrente armonica I3 | 9. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 9. Harmoniczna prąd I3 | 9. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 9. harmonik struje I3 | 9. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36108 | 8D0C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 10. harmonic current I3 | 10. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 10. Harmonische Strom I3 | 10. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 10. corrente armonica I3 | 10. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 10. Harmoniczna prąd I3 | 10. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 10. harmonik struje I3 | 10. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36109 | 8D0D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 11. harmonic current I3 | 11. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 11. Harmonische Strom I3 | 11. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 11. corrente armonica I3 | 11. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 11. Harmoniczna prąd I3 | 11. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 11. harmonik struje I3 | 11. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36110 | 8D0E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 12. harmonic current I3 | 12. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 12. Harmonische Strom I3 | 12. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 12. corrente armonica I3 | 12. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 12. Harmoniczna prąd I3 | 12. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 12. harmonik struje I3 | 12. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36111 | 8D0F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 13. harmonic current I3 | 13. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 13. Harmonische Strom I3 | 13. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 13. corrente armonica I3 | 13. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 13. Harmoniczna prąd I3 | 13. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 13. harmonik struje I3 | 13. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36112 | 8D10 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 14. harmonic current I3 | 14. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 14. Harmonische Strom I3 | 14. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 14. corrente armonica I3 | 14. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 14. Harmoniczna prąd I3 | 14. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 14. harmonik struje I3 | 14. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36113 | 8D11 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 15. harmonic current I3 | 15. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 15. Harmonische Strom I3 | 15. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 15. corrente armonica I3 | 15. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 15. Harmoniczna prąd I3 | 15. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 15. harmonik struje I3 | 15. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36114 | 8D12 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 16. harmonic current I3 | 16. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 16. Harmonische Strom I3 | 16. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 16. corrente armonica I3 | 16. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 16. Harmoniczna prąd I3 | 16. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 16. harmonik struje I3 | 16. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36115 | 8D13 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 17. harmonic current I3 | 17. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 17. Harmonische Strom I3 | 17. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 17. corrente armonica I3 | 17. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 17. Harmoniczna prąd I3 | 17. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 17. harmonik struje I3 | 17. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36116 | 8D14 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 18. harmonic current I3 | 18. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 18. Harmonische Strom I3 | 18. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 18. corrente armonica I3 | 18. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 18. Harmoniczna prąd I3 | 18. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 18. harmonik struje I3 | 18. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36117 | 8D15 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 19. harmonic current I3 | 19. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 19. Harmonische Strom I3 | 19. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 19. corrente armonica I3 | 19. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 19. Harmoniczna prąd I3 | 19. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 19. harmonik struje I3 | 19. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36118 | 8D16 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 20. harmonic current I3 | 20. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 20. Harmonische Strom I3 | 20. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 20. corrente armonica I3 | 20. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 20. Harmoniczna prąd I3 | 20. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 20. harmonik struje I3 | 20. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36119 | 8D17 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 21. harmonic current I3 | 21. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 21. Harmonische Strom I3 | 21. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 21. corrente armonica I3 | 21. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 21. Harmoniczna prąd I3 | 21. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 21. harmonik struje I3 | 21. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36120 | 8D18 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 22. harmonic current I3 | 22. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 22. Harmonische Strom I3 | 22. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 22. corrente armonica I3 | 22. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 22. Harmoniczna prąd I3 | 22. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 22. harmonik struje I3 | 22. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36121 | 8D19 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 23. harmonic current I3 | 23. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 23. Harmonische Strom I3 | 23. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 23. corrente armonica I3 | 23. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 23. Harmoniczna prąd I3 | 23. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 23. harmonik struje I3 | 23. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36122 | 8D1A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 24. harmonic current I3 | 24. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 24. Harmonische Strom I3 | 24. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 24. corrente armonica I3 | 24. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 24. Harmoniczna prąd I3 | 24. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 24. harmonik struje I3 | 24. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36123 | 8D1B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 25. harmonic current I3 | 25. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 25. Harmonische Strom I3 | 25. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 25. corrente armonica I3 | 25. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 25. Harmoniczna prąd I3 | 25. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 25. harmonik struje I3 | 25. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36124 | 8D1C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 26. harmonic current I3 | 26. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 26. Harmonische Strom I3 | 26. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 26. corrente armonica I3 | 26. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 26. Harmoniczna prąd I3 | 26. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 26. harmonik struje I3 | 26. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36125 | 8D1D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 27. harmonic current I3 | 27. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 27. Harmonische Strom I3 | 27. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 27. corrente armonica I3 | 27. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 27. Harmoniczna prąd I3 | 27. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 27. harmonik struje I3 | 27. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36126 | 8D1E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 28. harmonic current I3 | 28. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 28. Harmonische Strom I3 | 28. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 28. corrente armonica I3 | 28. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 28. Harmoniczna prąd I3 | 28. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 28. harmonik struje I3 | 28. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36127 | 8D1F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 29. harmonic current I3 | 29. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 29. Harmonische Strom I3 | 29. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 29. corrente armonica I3 | 29. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 29. Harmoniczna prąd I3 | 29. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 29. harmonik struje I3 | 29. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36128 | 8D20 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 30. harmonic current I3 | 30. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 30. Harmonische Strom I3 | 30. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 30. corrente armonica I3 | 30. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 30. Harmoniczna prąd I3 | 30. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 30. harmonik struje I3 | 30. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36129 | 8D21 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 31. harmonic current I3 | 31. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 31. Harmonische Strom I3 | 31. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 31. corrente armonica I3 | 31. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 31. Harmoniczna prąd I3 | 31. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 31. harmonik struje I3 | 31. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36130 | 8D22 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 32. harmonic current I3 | 32. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 32. Harmonische Strom I3 | 32. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 32. corrente armonica I3 | 32. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 32. Harmoniczna prąd I3 | 32. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 32. harmonik struje I3 | 32. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36131 | 8D23 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 33. harmonic current I3 | 33. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 33. Harmonische Strom I3 | 33. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 33. corrente armonica I3 | 33. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 33. Harmoniczna prąd I3 | 33. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 33. harmonik struje I3 | 33. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36132 | 8D24 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 34. harmonic current I3 | 34. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 34. Harmonische Strom I3 | 34. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 34. corrente armonica I3 | 34. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 34. Harmoniczna prąd I3 | 34. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 34. harmonik struje I3 | 34. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36133 | 8D25 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 35. harmonic current I3 | 35. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 35. Harmonische Strom I3 | 35. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 35. corrente armonica I3 | 35. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 35. Harmoniczna prąd I3 | 35. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 35. harmonik struje I3 | 35. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36134 | 8D26 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 36. harmonic current I3 | 36. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 36. Harmonische Strom I3 | 36. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 36. corrente armonica I3 | 36. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 36. Harmoniczna prąd I3 | 36. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 36. harmonik struje I3 | 36. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36135 | 8D27 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 37. harmonic current I3 | 37. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 37. Harmonische Strom I3 | 37. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 37. corrente armonica I3 | 37. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 37. Harmoniczna prąd I3 | 37. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 37. harmonik struje I3 | 37. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36136 | 8D28 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 38. harmonic current I3 | 38. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 38. Harmonische Strom I3 | 38. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 38. corrente armonica I3 | 38. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 38. Harmoniczna prąd I3 | 38. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 38. harmonik struje I3 | 38. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36137 | 8D29 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 39. harmonic current I3 | 39. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 39. Harmonische Strom I3 | 39. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 39. corrente armonica I3 | 39. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 39. Harmoniczna prąd I3 | 39. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 39. harmonik struje I3 | 39. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36138 | 8D2A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 40. harmonic current I3 | 40. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 40. Harmonische Strom I3 | 40. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 40. corrente armonica I3 | 40. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 40. Harmoniczna prąd I3 | 40. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 40. harmonik struje I3 | 40. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36139 | 8D2B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 41. harmonic current I3 | 41. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 41. Harmonische Strom I3 | 41. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 41. corrente armonica I3 | 41. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 41. Harmoniczna prąd I3 | 41. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 41. harmonik struje I3 | 41. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36140 | 8D2C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 42. harmonic current I3 | 42. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 42. Harmonische Strom I3 | 42. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 42. corrente armonica I3 | 42. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 42. Harmoniczna prąd I3 | 42. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 42. harmonik struje I3 | 42. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36141 | 8D2D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 43. harmonic current I3 | 43. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 43. Harmonische Strom I3 | 43. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 43. corrente armonica I3 | 43. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 43. Harmoniczna prąd I3 | 43. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 43. harmonik struje I3 | 43. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36142 | 8D2E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 44. harmonic current I3 | 44. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 44. Harmonische Strom I3 | 44. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 44. corrente armonica I3 | 44. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 44. Harmoniczna prąd I3 | 44. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 44. harmonik struje I3 | 44. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36143 | 8D2F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 45. harmonic current I3 | 45. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 45. Harmonische Strom I3 | 45. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 45. corrente armonica I3 | 45. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 45. Harmoniczna prąd I3 | 45. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 45. harmonik struje I3 | 45. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36144 | 8D30 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 46. harmonic current I3 | 46. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 46. Harmonische Strom I3 | 46. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 46. corrente armonica I3 | 46. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 46. Harmoniczna prąd I3 | 46. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 46. harmonik struje I3 | 46. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36145 | 8D31 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 47. harmonic current I3 | 47. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 47. Harmonische Strom I3 | 47. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 47. corrente armonica I3 | 47. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 47. Harmoniczna prąd I3 | 47. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 47. harmonik struje I3 | 47. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36146 | 8D32 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 48. harmonic current I3 | 48. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 48. Harmonische Strom I3 | 48. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 48. corrente armonica I3 | 48. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 48. Harmoniczna prąd I3 | 48. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 48. harmonik struje I3 | 48. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36147 | 8D33 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 49. harmonic current I3 | 49. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 49. Harmonische Strom I3 | 49. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 49. corrente armonica I3 | 49. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 49. Harmoniczna prąd I3 | 49. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 49. harmonik struje I3 | 49. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36148 | 8D34 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 50. harmonic current I3 | 50. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 50. Harmonische Strom I3 | 50. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 50. corrente armonica I3 | 50. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 50. Harmoniczna prąd I3 | 50. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 50. harmonik struje I3 | 50. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36149 | 8D35 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 51. harmonic current I3 | 51. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 51. Harmonische Strom I3 | 51. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 51. corrente armonica I3 | 51. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 51. Harmoniczna prąd I3 | 51. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 51. harmonik struje I3 | 51. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36150 | 8D36 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 52. harmonic current I3 | 52. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 52. Harmonische Strom I3 | 52. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 52. corrente armonica I3 | 52. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 52. Harmoniczna prąd I3 | 52. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 52. harmonik struje I3 | 52. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36151 | 8D37 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 53. harmonic current I3 | 53. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 53. Harmonische Strom I3 | 53. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 53. corrente armonica I3 | 53. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 53. Harmoniczna prąd I3 | 53. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 53. harmonik struje I3 | 53. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36152 | 8D38 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 54. harmonic current I3 | 54. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 54. Harmonische Strom I3 | 54. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 54. corrente armonica I3 | 54. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 54. Harmoniczna prąd I3 | 54. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 54. harmonik struje I3 | 54. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36153 | 8D39 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 55. harmonic current I3 | 55. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 55. Harmonische Strom I3 | 55. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 55. corrente armonica I3 | 55. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 55. Harmoniczna prąd I3 | 55. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 55. harmonik struje I3 | 55. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36154 | 8D3A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 56. harmonic current I3 | 56. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 56. Harmonische Strom I3 | 56. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 56. corrente armonica I3 | 56. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 56. Harmoniczna prąd I3 | 56. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 56. harmonik struje I3 | 56. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36155 | 8D3B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 57. harmonic current I3 | 57. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 57. Harmonische Strom I3 | 57. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 57. corrente armonica I3 | 57. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 57. Harmoniczna prąd I3 | 57. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 57. harmonik struje I3 | 57. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36156 | 8D3C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 58. harmonic current I3 | 58. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 58. Harmonische Strom I3 | 58. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 58. corrente armonica I3 | 58. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 58. Harmoniczna prąd I3 | 58. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 58. harmonik struje I3 | 58. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36157 | 8D3D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 59. harmonic current I3 | 59. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 59. Harmonische Strom I3 | 59. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 59. corrente armonica I3 | 59. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 59. Harmoniczna prąd I3 | 59. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 59. harmonik struje I3 | 59. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36158 | 8D3E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 60. harmonic current I3 | 60. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 60. Harmonische Strom I3 | 60. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 60. corrente armonica I3 | 60. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 60. Harmoniczna prąd I3 | 60. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 60. harmonik struje I3 | 60. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36159 | 8D3F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 61. harmonic current I3 | 61. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 61. Harmonische Strom I3 | 61. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 61. corrente armonica I3 | 61. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 61. Harmoniczna prąd I3 | 61. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 61. harmonik struje I3 | 61. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36160 | 8D40 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 62. harmonic current I3 | 62. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 62. Harmonische Strom I3 | 62. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 62. corrente armonica I3 | 62. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 62. Harmoniczna prąd I3 | 62. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 62. harmonik struje I3 | 62. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
R | 36161 | 8D41 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 63. harmonic current I3 | 63. harmonic of current I3 related to fundamental oscillation | 63. Harmonische Strom I3 | 63. Harmonische des Leiterstroms I3 bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique I3 | . Harmonique du courant I3 lié à l'oscillation fondamentale | 63. corrente armonica I3 | 63. armonica della corrente I3 relativa all'oscillazione fondamentale | 63. Harmoniczna prąd I3 | 63. Harmoniczna prądu fazy I3 odniesiona do składowej podstawowej | 63. harmonik struje I3 | 63. harmonik struje I3 u odnosu na osnovni harmonik
H3 | 36224 | 8D80 | 66 | 65 |  |  |  |  | Harmonics proportions IN |  | Oberschwingungsanteile IN |  | Proportions des harmoniques IN |  | Armoniche proporzionali IN |  | Składowe harmoniczne IN |  | Udio harmonika IN
R | 36224 | 8D80 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | RMS value of fundamental oscillation current IN | In order to be able to calculate the relative values back into absolute values, the effective value of the fundamental oscillation is given as an absolute value. | Effektivwert der Grundschwingung Strom IN | Um die relativen Werte in absolute Werte zurückrechnen zu können, wird der Effektivwert der Grundschwingung als absoluter Wert angegeben. | Valeur effective de l'onde fondamentale du courant IN | Afin de pouvoir recalculer les valeurs relatives en valeurs absolues, la valeur effective de l'oscillation fondamentale est donnée en valeur absolue. | Valore RMS della corrente fondamentale IN | Per poter calcolare nuovamente i valori relativi in valori assoluti, il valore effettivo dell'oscillazione fondamentale viene dato come valore assoluto. | Wartość skuteczna składowej podstawowej prąd IN | Aby przeliczyć wartości względne na wartości bezwzględne, wartość skuteczną składowej podstawowej podaje się jako wartość bezwzględną. | Efektivna vrijednost osnovnog harmonika struje IN | Kako bi se relativne vrijednosti mogle preračunati u apsolutne vrijednosti, efektivna vrijednost osnovnog harmonika dana je kao apsolutna vrijednost.
R | 36226 | 8D82 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | DC component Current IN | DC component of the current IN in relation to the fundamental oscillation | Gleichanteil Strom IN | Gleichanteil des Leiterstroms IN in Bezug auf die Grundschwingung | Composante continue du courant IN | Composante continue du courant IN par rapport à l'onde fondamentale | Corrente componente DC IN | Componente DC della corrente IN in relazione all'oscillazione fondamentale | Składowa DC prąd IN | Składowa DC prądu IN odniesiona do składowej podstawowej | Istosmjerna komponenta struje IN | Istosmjerna komponenta struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36227 | 8D83 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | Basic oscillation current IN | Fundamental oscillation of current IN (always 100%) | Grundschwingung Strom IN | Grundschwingung des Leiterstroms IN, immer 100% | Oscillation de base du courant IN | Oscillation fondamentale du courant IN (toujours 100%) | Corrente di oscillazione di base IN | Oscillazione fondamentale della corrente IN (sempre al 100%) | Składowa podstawowa prąd IN | Składowa podstawowa prądu IN (zawsze 100%) | Osnovni harmonik struje IN | Osnovni harmonik struje IN (uvijek 100 %)
R | 36228 | 8D84 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 2. harmonic current IN | 2. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 2. Harmonische Strom IN | 2. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 2. corrente armonica IN | 2. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 2. Harmoniczna prąd IN | 2. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 2. harmonik struje IN | 2. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36229 | 8D85 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 3. harmonic current IN | 3. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 3. Harmonische Strom IN | 3. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 3. corrente armonica IN | 3. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 3. Harmoniczna prąd IN | 3. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 3. harmonik struje IN | 3. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36230 | 8D86 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 4. harmonic current IN | 4. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 4. Harmonische Strom IN | 4. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 4. corrente armonica IN | 4. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 4. Harmoniczna prąd IN | 4. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 4. harmonik struje IN | 4. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36231 | 8D87 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 5. harmonic current IN | 5. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 5. Harmonische Strom IN | 5. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 5. corrente armonica IN | 5. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 5. Harmoniczna prąd IN | 5. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 5. harmonik struje IN | 5. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36232 | 8D88 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 6. harmonic current IN | 6. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 6. Harmonische Strom IN | 6. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 6. corrente armonica IN | 6. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 6. Harmoniczna prąd IN | 6. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 6. harmonik struje IN | 6. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36233 | 8D89 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 7. harmonic current IN | 7. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 7. Harmonische Strom IN | 7. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 7. corrente armonica IN | 7. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 7. Harmoniczna prąd IN | 7. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 7. harmonik struje IN | 7. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36234 | 8D8A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 8. harmonic current IN | 8. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 8. Harmonische Strom IN | 8. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 8. corrente armonica IN | 8. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 8. Harmoniczna prąd IN | 8. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 8. harmonik struje IN | 8. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36235 | 8D8B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 9. harmonic current IN | 9. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 9. Harmonische Strom IN | 9. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 9. corrente armonica IN | 9. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 9. Harmoniczna prąd IN | 9. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 9. harmonik struje IN | 9. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36236 | 8D8C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 10. harmonic current IN | 10. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 10. Harmonische Strom IN | 10. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 10. corrente armonica IN | 10. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 10. Harmoniczna prąd IN | 10. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 10. harmonik struje IN | 10. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36237 | 8D8D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 11. harmonic current IN | 11. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 11. Harmonische Strom IN | 11. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 11. corrente armonica IN | 11. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 11. Harmoniczna prąd IN | 11. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 11. harmonik struje IN | 11. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36238 | 8D8E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 12. harmonic current IN | 12. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 12. Harmonische Strom IN | 12. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 12. corrente armonica IN | 12. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 12. Harmoniczna prąd IN | 12. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 12. harmonik struje IN | 12. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36239 | 8D8F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 13. harmonic current IN | 13. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 13. Harmonische Strom IN | 13. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 13. corrente armonica IN | 13. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 13. Harmoniczna prąd IN | 13. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 13. harmonik struje IN | 13. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36240 | 8D90 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 14. harmonic current IN | 14. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 14. Harmonische Strom IN | 14. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 14. corrente armonica IN | 14. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 14. Harmoniczna prąd IN | 14. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 14. harmonik struje IN | 14. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36241 | 8D91 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 15. harmonic current IN | 15. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 15. Harmonische Strom IN | 15. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 15. corrente armonica IN | 15. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 15. Harmoniczna prąd IN | 15. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 15. harmonik struje IN | 15. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36242 | 8D92 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 16. harmonic current IN | 16. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 16. Harmonische Strom IN | 16. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 16. corrente armonica IN | 16. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 16. Harmoniczna prąd IN | 16. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 16. harmonik struje IN | 16. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36243 | 8D93 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 17. harmonic current IN | 17. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 17. Harmonische Strom IN | 17. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 17. corrente armonica IN | 17. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 17. Harmoniczna prąd IN | 17. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 17. harmonik struje IN | 17. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36244 | 8D94 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 18. harmonic current IN | 18. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 18. Harmonische Strom IN | 18. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 18. corrente armonica IN | 18. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 18. Harmoniczna prąd IN | 18. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 18. harmonik struje IN | 18. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36245 | 8D95 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 19. harmonic current IN | 19. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 19. Harmonische Strom IN | 19. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 19. corrente armonica IN | 19. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 19. Harmoniczna prąd IN | 19. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 19. harmonik struje IN | 19. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36246 | 8D96 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 20. harmonic current IN | 20. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 20. Harmonische Strom IN | 20. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 20. corrente armonica IN | 20. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 20. Harmoniczna prąd IN | 20. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 20. harmonik struje IN | 20. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36247 | 8D97 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 21. harmonic current IN | 21. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 21. Harmonische Strom IN | 21. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 21. corrente armonica IN | 21. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 21. Harmoniczna prąd IN | 21. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 21. harmonik struje IN | 21. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36248 | 8D98 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 22. harmonic current IN | 22. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 22. Harmonische Strom IN | 22. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 22. corrente armonica IN | 22. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 22. Harmoniczna prąd IN | 22. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 22. harmonik struje IN | 22. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36249 | 8D99 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 23. harmonic current IN | 23. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 23. Harmonische Strom IN | 23. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 23. corrente armonica IN | 23. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 23. Harmoniczna prąd IN | 23. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 23. harmonik struje IN | 23. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36250 | 8D9A | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 24. harmonic current IN | 24. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 24. Harmonische Strom IN | 24. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 24. corrente armonica IN | 24. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 24. Harmoniczna prąd IN | 24. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 24. harmonik struje IN | 24. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36251 | 8D9B | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 25. harmonic current IN | 25. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 25. Harmonische Strom IN | 25. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 25. corrente armonica IN | 25. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 25. Harmoniczna prąd IN | 25. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 25. harmonik struje IN | 25. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36252 | 8D9C | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 26. harmonic current IN | 26. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 26. Harmonische Strom IN | 26. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 26. corrente armonica IN | 26. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 26. Harmoniczna prąd IN | 26. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 26. harmonik struje IN | 26. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36253 | 8D9D | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 27. harmonic current IN | 27. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 27. Harmonische Strom IN | 27. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 27. corrente armonica IN | 27. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 27. Harmoniczna prąd IN | 27. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 27. harmonik struje IN | 27. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36254 | 8D9E | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 28. harmonic current IN | 28. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 28. Harmonische Strom IN | 28. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 28. corrente armonica IN | 28. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 28. Harmoniczna prąd IN | 28. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 28. harmonik struje IN | 28. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36255 | 8D9F | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 29. harmonic current IN | 29. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 29. Harmonische Strom IN | 29. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 29. corrente armonica IN | 29. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 29. Harmoniczna prąd IN | 29. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 29. harmonik struje IN | 29. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36256 | 8DA0 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 30. harmonic current IN | 30. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 30. Harmonische Strom IN | 30. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 30. corrente armonica IN | 30. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 30. Harmoniczna prąd IN | 30. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 30. harmonik struje IN | 30. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36257 | 8DA1 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 31. harmonic current IN | 31. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 31. Harmonische Strom IN | 31. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 31. corrente armonica IN | 31. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 31. Harmoniczna prąd IN | 31. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 31. harmonik struje IN | 31. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36258 | 8DA2 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 32. harmonic current IN | 32. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 32. Harmonische Strom IN | 32. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 32. corrente armonica IN | 32. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 32. Harmoniczna prąd IN | 32. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 32. harmonik struje IN | 32. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36259 | 8DA3 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 33. harmonic current IN | 33. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 33. Harmonische Strom IN | 33. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 33. corrente armonica IN | 33. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 33. Harmoniczna prąd IN | 33. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 33. harmonik struje IN | 33. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36260 | 8DA4 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 34. harmonic current IN | 34. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 34. Harmonische Strom IN | 34. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 34. corrente armonica IN | 34. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 34. Harmoniczna prąd IN | 34. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 34. harmonik struje IN | 34. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36261 | 8DA5 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 35. harmonic current IN | 35. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 35. Harmonische Strom IN | 35. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 35. corrente armonica IN | 35. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 35. Harmoniczna prąd IN | 35. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 35. harmonik struje IN | 35. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36262 | 8DA6 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 36. harmonic current IN | 36. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 36. Harmonische Strom IN | 36. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 36. corrente armonica IN | 36. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 36. Harmoniczna prąd IN | 36. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 36. harmonik struje IN | 36. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36263 | 8DA7 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 37. harmonic current IN | 37. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 37. Harmonische Strom IN | 37. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 37. corrente armonica IN | 37. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 37. Harmoniczna prąd IN | 37. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 37. harmonik struje IN | 37. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36264 | 8DA8 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 38. harmonic current IN | 38. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 38. Harmonische Strom IN | 38. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 38. corrente armonica IN | 38. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 38. Harmoniczna prąd IN | 38. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 38. harmonik struje IN | 38. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36265 | 8DA9 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 39. harmonic current IN | 39. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 39. Harmonische Strom IN | 39. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 39. corrente armonica IN | 39. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 39. Harmoniczna prąd IN | 39. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 39. harmonik struje IN | 39. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36266 | 8DAA | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 40. harmonic current IN | 40. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 40. Harmonische Strom IN | 40. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 40. corrente armonica IN | 40. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 40. Harmoniczna prąd IN | 40. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 40. harmonik struje IN | 40. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36267 | 8DAB | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 41. harmonic current IN | 41. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 41. Harmonische Strom IN | 41. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 41. corrente armonica IN | 41. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 41. Harmoniczna prąd IN | 41. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 41. harmonik struje IN | 41. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36268 | 8DAC | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 42. harmonic current IN | 42. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 42. Harmonische Strom IN | 42. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 42. corrente armonica IN | 42. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 42. Harmoniczna prąd IN | 42. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 42. harmonik struje IN | 42. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36269 | 8DAD | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 43. harmonic current IN | 43. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 43. Harmonische Strom IN | 43. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 43. corrente armonica IN | 43. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 43. Harmoniczna prąd IN | 43. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 43. harmonik struje IN | 43. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36270 | 8DAE | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 44. harmonic current IN | 44. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 44. Harmonische Strom IN | 44. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 44. corrente armonica IN | 44. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 44. Harmoniczna prąd IN | 44. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 44. harmonik struje IN | 44. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36271 | 8DAF | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 45. harmonic current IN | 45. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 45. Harmonische Strom IN | 45. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 45. corrente armonica IN | 45. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 45. Harmoniczna prąd IN | 45. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 45. harmonik struje IN | 45. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36272 | 8DB0 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 46. harmonic current IN | 46. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 46. Harmonische Strom IN | 46. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 46. corrente armonica IN | 46. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 46. Harmoniczna prąd IN | 46. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 46. harmonik struje IN | 46. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36273 | 8DB1 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 47. harmonic current IN | 47. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 47. Harmonische Strom IN | 47. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 47. corrente armonica IN | 47. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 47. Harmoniczna prąd IN | 47. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 47. harmonik struje IN | 47. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36274 | 8DB2 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 48. harmonic current IN | 48. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 48. Harmonische Strom IN | 48. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 48. corrente armonica IN | 48. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 48. Harmoniczna prąd IN | 48. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 48. harmonik struje IN | 48. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36275 | 8DB3 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 49. harmonic current IN | 49. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 49. Harmonische Strom IN | 49. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 49. corrente armonica IN | 49. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 49. Harmoniczna prąd IN | 49. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 49. harmonik struje IN | 49. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36276 | 8DB4 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 50. harmonic current IN | 50. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 50. Harmonische Strom IN | 50. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 50. corrente armonica IN | 50. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 50. Harmoniczna prąd IN | 50. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 50. harmonik struje IN | 50. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36277 | 8DB5 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 51. harmonic current IN | 51. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 51. Harmonische Strom IN | 51. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 51. corrente armonica IN | 51. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 51. Harmoniczna prąd IN | 51. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 51. harmonik struje IN | 51. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36278 | 8DB6 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 52. harmonic current IN | 52. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 52. Harmonische Strom IN | 52. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 52. corrente armonica IN | 52. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 52. Harmoniczna prąd IN | 52. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 52. harmonik struje IN | 52. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36279 | 8DB7 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 53. harmonic current IN | 53. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 53. Harmonische Strom IN | 53. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 53. corrente armonica IN | 53. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 53. Harmoniczna prąd IN | 53. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 53. harmonik struje IN | 53. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36280 | 8DB8 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 54. harmonic current IN | 54. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 54. Harmonische Strom IN | 54. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 54. corrente armonica IN | 54. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 54. Harmoniczna prąd IN | 54. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 54. harmonik struje IN | 54. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36281 | 8DB9 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 55. harmonic current IN | 55. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 55. Harmonische Strom IN | 55. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 55. corrente armonica IN | 55. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 55. Harmoniczna prąd IN | 55. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 55. harmonik struje IN | 55. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36282 | 8DBA | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 56. harmonic current IN | 56. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 56. Harmonische Strom IN | 56. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 56. corrente armonica IN | 56. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 56. Harmoniczna prąd IN | 56. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 56. harmonik struje IN | 56. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36283 | 8DBB | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 57. harmonic current IN | 57. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 57. Harmonische Strom IN | 57. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 57. corrente armonica IN | 57. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 57. Harmoniczna prąd IN | 57. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 57. harmonik struje IN | 57. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36284 | 8DBC | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 58. harmonic current IN | 58. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 58. Harmonische Strom IN | 58. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 58. corrente armonica IN | 58. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 58. Harmoniczna prąd IN | 58. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 58. harmonik struje IN | 58. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36285 | 8DBD | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 59. harmonic current IN | 59. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 59. Harmonische Strom IN | 59. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 59. corrente armonica IN | 59. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 59. Harmoniczna prąd IN | 59. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 59. harmonik struje IN | 59. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36286 | 8DBE | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 60. harmonic current IN | 60. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 60. Harmonische Strom IN | 60. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 60. corrente armonica IN | 60. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 60. Harmoniczna prąd IN | 60. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 60. harmonik struje IN | 60. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36287 | 8DBF | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 61. harmonic current IN | 61. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 61. Harmonische Strom IN | 61. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 61. corrente armonica IN | 61. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 61. Harmoniczna prąd IN | 61. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 61. harmonik struje IN | 61. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36288 | 8DC0 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 62. harmonic current IN | 62. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 62. Harmonische Strom IN | 62. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 62. corrente armonica IN | 62. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 62. Harmoniczna prąd IN | 62. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 62. harmonik struje IN | 62. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
R | 36289 | 8DC1 | 1 | % | 10 | R | SInt16 |  | 63. harmonic current IN | 63. harmonic of current IN related to fundamental oscillation | 63. Harmonische Strom IN | 63. Harmonische des Leiterstroms IN bezogen auf die Grundschwingung | . Courant harmonique IN | . Harmonique du courant IN lié à l'oscillation fondamentale | 63. corrente armonica IN | 63. armonica della corrente IN relativa all'oscillazione fondamentale | 63. Harmoniczna prąd IN | 63. Harmoniczna prądu fazy IN odniesiona do składowej podstawowej | 63. harmonik struje IN | 63. harmonik struje IN u odnosu na osnovni harmonik
H2 | 36864 | 9000 | 340 | 280 |  |  |  |  | Volatage quality |  | Spannungsqualität |  | Qualité de la tension |  | Qualità della tensione |  | Jakość napięcia |  | Kvaliteta napona
H3 | 36864 | 9000 | 140 | 110 |  |  |  |  | Voltage dips |  | Spannungseinbrüche |  | Chutes de tension |  | Cadute di tensione |  | Zapady napięcia |  | Propadi napona
R | 36864 | 9000 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase conductor voltage source n-1 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | dip Außenleiterspannung Quelle n-1 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la chute de la tension du conducteur n-1 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions des conducteurs de phase. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | dip sorgente di tensione del conduttore di fase n-1 | Causa di cali di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło zapadu napięcia międzyfazowego n-1 | Przyczyna zapadów napięcia międzyfazwego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Propad linijskog napona izvor n-1 | Uzrok propada napona linijskih napona. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 36865 | 9001 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase conductor voltage value n-1 | Lowest value of phase conductor voltages during voltage dip | dip Außenleiterspannung Wert n-1 | Niedrigster Wert der Außenleiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension du conducteur n-1 | Valeur la plus basse des tensions des conducteurs de phase pendant la chute de tension | dip valore di tensione del conduttore di fase n-1 | Valore più basso delle tensioni del conduttore di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia międzyfazowego n-1 | Najniższa wartość napięć miedzyfazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad linijskog napona vrijednost n-1 | Najniža vrijednost linijskog napona tijekom propada napona
R | 36867 | 9003 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase voltage source n-1 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | dip Leiterspannung Quelle n-1 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la chute de la tension n-1 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions de phase. Masque de bits : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | dip sorgente di tensione di fase n-1 | Causa di cali di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło zapadu napięcia fazowego n-1 | Przyczyna zapadów napięcia fazowego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Propad faznog napona izvor n-1 | Uzrok propada napona faznih napona. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 36868 | 9004 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase voltage value n-1 | Lowest value of phase voltages during voltage dip | dip Leiterspannung Wert n-1 | Niedrigster Wert der Leiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension n-1 | Valeur la plus basse des tensions de phase pendant la chute de tension | dip valore della tensione di fase n-1 | Valore più basso delle tensioni di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia fazowego n-1 | Najniższa wartość napięć fazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad faznog napona vrijednost n-1 | Najniža vrijednost faznog napona tijekom propada napona
R | 36870 | 9006 | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | dip duration n-1 | Duration of the voltage dip in milliseconds | dip Dauer n-1 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la chute | Durée de la chute de tension en millisecondes | dip durata n-1 | Durata della caduta di tensione in millisecondi | Czas trwania zapadu n-1 | Czas trwania zapadu napięcia w milisekundach | Propad trajanje n-1 | Trajanje propada napona u milisekundama
R | 36872 | 9008 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp day n-1 | Day of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Tag n-1 | Tag des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Jour d'horodatage de la chute n-1 | Jour d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip giorno di riferimento n-1 | Giorno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia dzień n-1 | Dzień wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka dan n-1 | Dan pojave propada napona (UTC)
R | 36873 | 9009 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp month n-1 | Month of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Monat n-1 | Monat des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Mois d'horodatage de la chute n-1 | Mois d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip mese di riferimento n-1 | Mese del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia miesiąc n-1 | Miesiąc wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka mjesec n-1 | Mjesec pojave propada napona (UTC)
R | 36874 | 900A | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp year n-1 | Year of occurrence of the voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Jahr n-1 | Jahr des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Année d'horodatage de la chute n-1 | Année d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip anno di riferimento n-1 | Anno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia rok n-1 | Rok wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka godina n-1 | Godina pojave propada napona (UTC)
R | 36875 | 900B | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp hour n-1 | Hour of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Stunde n-1 | Stunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Heure d'horodatage de la chute n-1 | Heure d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip ora di riferimento n-1 | Ora del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia godzina n-1 | Godzina wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sat n-1 | Sat pojave propada napona (UTC)
R | 36876 | 900C | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp minute n-1 | Minute of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Minute n-1 | Minute des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Minute d'horodatage de la chute n-1 | Minute d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip minuto di riferimento n-1 | Minuto del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia minuta n-1 | Minuta wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka minuta n-1 | Minuta pojave propada napona (UTC)
R | 36877 | 900D | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp second n-1 | Second of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Sekunde n-1 | Sekunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Seconde d'horodatage de la chute n-1 | Seconde d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip secondi di riferimento n-1 | Secondo del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia sekunda n-1 | Sekunda wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sekunda n-1 | Sekunda pojave propada napona (UTC)
R | 36878 | 900E | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase conductor voltage source n-2 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | dip Außenleiterspannung Quelle n-2 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la chute de la tension du conducteur n-2 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions des conducteurs de phase. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | dip sorgente di tensione del conduttore di fase n-2 | Causa di cali di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło zapadu napięcia międzyfazowego n-2 | Przyczyna zapadów napięcia międzyfazwego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Propad linijskog napona izvor n-2 | Uzrok propada napona linijskih napona. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 36879 | 900F | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase conductor voltage value n-2 | Lowest value of phase conductor voltages during voltage dip | dip Außenleiterspannung Wert n-2 | Niedrigster Wert der Außenleiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension du conducteur n-2 | Valeur la plus basse des tensions des conducteurs de phase pendant la chute de tension | dip valore di tensione del conduttore di fase n-2 | Valore più basso delle tensioni del conduttore di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia międzyfazowego n-2 | Najniższa wartość napięć międzyfazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad linijskog napona vrijednost n-2 | Najniža vrijednost linijskog napona tijekom propada napona
R | 36881 | 9011 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase voltage source n-2 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | dip Leiterspannung Quelle n-2 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la chute de la tension n-2 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions de phase. Masque de bits : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | dip sorgente di tensione di fase n-2 | Causa di cali di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło zapadu napięcia fazowego n-2 | Przyczyna zapadów napięcia fazowego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Propad faznog napona izvor n-2 | Uzrok propada napona faznih napona. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 36882 | 9012 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase voltage value n-2 | Lowest value of phase voltages during voltage dip | dip Leiterspannung Wert n-2 | Niedrigster Wert der Leiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension n-2 | Valeur la plus basse des tensions de phase pendant la chute de tension | dip valore della tensione di fase n-2 | Valore più basso delle tensioni di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia fazowego n-2 | Najniższa wartość napięć fazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad faznog napona vrijednost n-2 | Najniža vrijednost faznog napona tijekom propada napona
R | 36884 | 9014 | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | dip duration n-2 | Duration of the voltage dip in milliseconds | dip Dauer n-2 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la chute | Durée de la chute de tension en millisecondes | dip durata n-2 | Durata della caduta di tensione in millisecondi | Czas trwania zapadu n-2 | Czas trwania zapadu napięcia w milisekundach | Propad trajanje n-2 | Trajanje propada napona u milisekundama
R | 36886 | 9016 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp day n-2 | Day of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Tag n-2 | Tag des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Jour d'horodatage de la chute n-2 | Jour d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip giorno di riferimento n-2 | Giorno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia dzień n-2 | Dzień wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka dan n-2 | Dan pojave propada napona (UTC)
R | 36887 | 9017 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp month n-2 | Month of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Monat n-2 | Monat des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Mois d'horodatage de la chute n-2 | Mois d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip mese di riferimento n-2 | Mese del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia miesiąc n-2 | Miesiąc wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka mjesec n-2 | Mjesec pojave propada napona (UTC)
R | 36888 | 9018 | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp year n-2 | Year of occurrence of the voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Jahr n-2 | Jahr des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Année d'horodatage de la chute n-2 | Année d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip anno di riferimento n-2 | Anno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia rok n-2 | Rok wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka godina n-2 | Godina pojave propada napona (UTC)
R | 36889 | 9019 | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp hour n-2 | Hour of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Stunde n-2 | Stunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Heure d'horodatage de la chute n-2 | Heure d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip ora di riferimento n-2 | Ora del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia godzina n-2 | Godzina wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sat n-2 | Sat pojave propada napona (UTC)
R | 36890 | 901A | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp minute n-2 | Minute of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Minute n-2 | Minute des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Minute d'horodatage de la chute n-2 | Minute d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip minuto di riferimento n-2 | Minuto del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia minuta n-2 | Minuta wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka minuta n-2 | Minuta pojave propada napona (UTC)
R | 36891 | 901B | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp second n-2 | Second of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Sekunde n-2 | Sekunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Seconde d'horodatage de la chute n-2 | Seconde d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip secondi di riferimento n-2 | Secondo del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia sekunda n-2 | Sekunda wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sekunda n-2 | Sekunda pojave propada napona (UTC)
R | 36892 | 901C | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase conductor voltage source n-3 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | dip Außenleiterspannung Quelle n-3 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la chute de la tension du conducteur n-3 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions des conducteurs de phase. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | dip sorgente di tensione del conduttore di fase n-3 | Causa di cali di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło zapadu napięcia międzyfazowego n-3 | Przyczyna zapadów napięcia międzyfazwego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Propad linijskog napona izvor n-3 | Uzrok propada napona linijskih napona. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 36893 | 901D | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase conductor voltage value n-3 | Lowest value of phase conductor voltages during voltage dip | dip Außenleiterspannung Wert n-3 | Niedrigster Wert der Außenleiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension du conducteur n-3 | Valeur la plus basse des tensions des conducteurs de phase pendant la chute de tension | dip valore di tensione del conduttore di fase n-3 | Valore più basso delle tensioni del conduttore di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia międzyfazowego n-3 | Najniższa wartość napięć międzyfazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad linijskog napona vrijednost n-3 | Najniža vrijednost linijskog napona tijekom propada napona
R | 36895 | 901F | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase voltage source n-3 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | dip Leiterspannung Quelle n-3 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la chute de la tension n-3 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions de phase. Masque de bits : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | dip sorgente di tensione di fase n-3 | Causa di cali di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło zapadu napięcia fazowego n-3 | Przyczyna zapadów napięcia fazowego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Propad faznog napona izvor n-3 | Uzrok propada napona faznih napona. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 36896 | 9020 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase voltage value n-3 | Lowest value of phase voltages during voltage dip | dip Leiterspannung Wert n-3 | Niedrigster Wert der Leiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension n-3 | Valeur la plus basse des tensions de phase pendant la chute de tension | dip valore della tensione di fase n-3 | Valore più basso delle tensioni di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia fazowego n-3 | Najniższa wartość napięć fazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad faznog napona vrijednost n-3 | Najniža vrijednost faznog napona tijekom propada napona
R | 36898 | 9022 | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | dip duration n-3 | Duration of the voltage dip in milliseconds | dip Dauer n-3 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la chute | Durée de la chute de tension en millisecondes | dip durata n-3 | Durata della caduta di tensione in millisecondi | Czas trwania zapadu n-3 | Czas trwania zapadu napięcia w milisekundach | Propad trajanje n-3 | Trajanje propada napona u milisekundama
R | 36900 | 9024 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp day n-3 | Day of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Tag n-3 | Tag des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Jour d'horodatage de la chute n-3 | Jour d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip giorno di riferimento n-3 | Giorno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia dzień n-3 | Dzień wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka dan n-3 | Dan pojave propada napona (UTC)
R | 36901 | 9025 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp month n-3 | Month of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Monat n-3 | Monat des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Mois d'horodatage de la chute n-3 | Mois d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip mese di riferimento n-3 | Mese del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia miesiąc n-3 | Miesiąc wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka mjesec n-3 | Mjesec pojave propada napona (UTC)
R | 36902 | 9026 | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp year n-3 | Year of occurrence of the voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Jahr n-3 | Jahr des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Année d'horodatage de la chute n-3 | Année d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip anno di riferimento n-3 | Anno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia rok n-3 | Rok wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka godina n-3 | Godina pojave propada napona (UTC)
R | 36903 | 9027 | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp hour n-3 | Hour of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Stunde n-3 | Stunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Heure d'horodatage de la chute n-3 | Heure d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip ora di riferimento n-3 | Ora del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia godzina n-3 | Godzina wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sat n-3 | Sat pojave propada napona (UTC)
R | 36904 | 9028 | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp minute n-3 | Minute of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Minute n-3 | Minute des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Minute d'horodatage de la chute n-3 | Minute d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip minuto di riferimento n-3 | Minuto del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia minuta n-3 | Minuta wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka minuta n-3 | Minuta pojave propada napona (UTC)
R | 36905 | 9029 | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp second n-3 | Second of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Sekunde n-3 | Sekunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Seconde d'horodatage de la chute n-3 | Seconde d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip secondi di riferimento n-3 | Secondo del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia sekunda n-3 | Sekunda wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sekunda n-3 | Sekunda pojave propada napona (UTC)
R | 36906 | 902A | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase conductor voltage source n-4 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | dip Außenleiterspannung Quelle n-4 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la chute de la tension du conducteur n-4 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions des conducteurs de phase. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | dip sorgente di tensione del conduttore di fase n-4 | Causa di cali di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło zapadu napięcia międzyfazowego n-4 | Przyczyna zapadów napięcia międzyfazwego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Propad linijskog napona izvor n-4 | Uzrok propada napona linijskih napona. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 36907 | 902B | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase conductor voltage value n-4 | Lowest value of phase conductor voltages during voltage dip | dip Außenleiterspannung Wert n-4 | Niedrigster Wert der Außenleiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension du conducteur n-4 | Valeur la plus basse des tensions des conducteurs de phase pendant la chute de tension | dip valore di tensione del conduttore di fase n-4 | Valore più basso delle tensioni del conduttore di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia międzyfazowego n-4 | Najniższa wartość napięć międzyfazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad linijskog napona vrijednost n-4 | Najniža vrijednost linijskog napona tijekom propada napona
R | 36909 | 902D | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase voltage source n-4 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | dip Leiterspannung Quelle n-4 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la chute de la tension n-4 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions de phase. Masque de bits : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | dip sorgente di tensione di fase n-4 | Causa di cali di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło zapadu napięcia fazowego n-4 | Przyczyna zapadów napięcia fazowego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Propad faznog napona izvor n-4 | Uzrok propada napona faznih napona. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 36910 | 902E | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase voltage value n-4 | Lowest value of phase voltages during voltage dip | dip Leiterspannung Wert n-4 | Niedrigster Wert der Leiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension n-4 | Valeur la plus basse des tensions de phase pendant la chute de tension | dip valore della tensione di fase n-4 | Valore più basso delle tensioni di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia fazowego n-4 | Najniższa wartość napięć fazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad faznog napona vrijednost n-4 | Najniža vrijednost faznog napona tijekom propada napona
R | 36912 | 9030 | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | dip duration n-4 | Duration of the voltage dip in milliseconds | dip Dauer n-4 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la chute | Durée de la chute de tension en millisecondes | dip durata n-4 | Durata della caduta di tensione in millisecondi | Czas trwania zapadu n-4 | Czas trwania zapadu napięcia w milisekundach | Propad trajanje n-4 | Trajanje propada napona u milisekundama
R | 36914 | 9032 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp day n-4 | Day of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Tag n-4 | Tag des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Jour d'horodatage de la chute n-4 | Jour d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip giorno di riferimento n-4 | Giorno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia dzień n-4 | Dzień wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka dan n-4 | Dan pojave propada napona (UTC)
R | 36915 | 9033 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp month n-4 | Month of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Monat n-4 | Monat des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Mois d'horodatage de la chute n-4 | Mois d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip mese di riferimento n-4 | Mese del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia miesiąc n-4 | Miesiąc wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka mjesec n-4 | Mjesec pojave propada napona (UTC)
R | 36916 | 9034 | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp year n-4 | Year of occurrence of the voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Jahr n-4 | Jahr des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Année d'horodatage de la chute n-4 | Année d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip anno di riferimento n-4 | Anno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia rok n-4 | Rok wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka godina n-4 | Godina pojave propada napona (UTC)
R | 36917 | 9035 | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp hour n-4 | Hour of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Stunde n-4 | Stunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Heure d'horodatage de la chute n-4 | Heure d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip ora di riferimento n-4 | Ora del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia godzina n-4 | Godzina wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sat n-4 | Sat pojave propada napona (UTC)
R | 36918 | 9036 | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp minute n-4 | Minute of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Minute n-4 | Minute des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Minute d'horodatage de la chute n-4 | Minute d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip minuto di riferimento n-4 | Minuto del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia minuta n-4 | Minuta wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka minuta n-4 | Minuta pojave propada napona (UTC)
R | 36919 | 9037 | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp second n-4 | Second of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Sekunde n-4 | Sekunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Seconde d'horodatage de la chute n-4 | Seconde d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip secondi di riferimento n-4 | Secondo del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia sekunda n-4 | Sekunda wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sekunda n-4 | Sekunda pojave propada napona (UTC)
R | 36920 | 9038 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase conductor voltage source n-5 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | dip Außenleiterspannung Quelle n-5 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la chute de la tension du conducteur n-5 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions des conducteurs de phase. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | dip sorgente di tensione del conduttore di fase n-5 | Causa di cali di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło zapadu napięcia międzyfazowego n-5 | Przyczyna zapadów napięcia międzyfazwego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Propad linijskog napona izvor n-5 | Uzrok propada napona linijskih napona. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 36921 | 9039 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase conductor voltage value n-5 | Lowest value of phase conductor voltages during voltage dip | dip Außenleiterspannung Wert n-5 | Niedrigster Wert der Außenleiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension du conducteur n-5 | Valeur la plus basse des tensions des conducteurs de phase pendant la chute de tension | dip valore di tensione del conduttore di fase n-5 | Valore più basso delle tensioni del conduttore di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia międzyfazowego n-5 | Najniższa wartość napięć międzyfazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad linijskog napona vrijednost n-5 | Najniža vrijednost linijskog napona tijekom propada napona
R | 36923 | 903B | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase voltage source n-5 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | dip Leiterspannung Quelle n-5 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la chute de la tension n-5 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions de phase. Masque de bits : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | dip sorgente di tensione di fase n-5 | Causa di cali di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło zapadu napięcia fazowego n-5 | Przyczyna zapadów napięcia fazowego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Propad faznog napona izvor n-5 | Uzrok propada napona faznih napona. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 36924 | 903C | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase voltage value n-5 | Lowest value of phase voltages during voltage dip | dip Leiterspannung Wert n-5 | Niedrigster Wert der Leiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension n-5 | Valeur la plus basse des tensions de phase pendant la chute de tension | dip valore della tensione di fase n-5 | Valore più basso delle tensioni di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia fazowego n-5 | Najniższa wartość napięć fazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad faznog napona vrijednost n-5 | Najniža vrijednost faznog napona tijekom propada napona
R | 36926 | 903E | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | dip duration n-5 | Duration of the voltage dip in milliseconds | dip Dauer n-5 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la chute | Durée de la chute de tension en millisecondes | dip durata n-5 | Durata della caduta di tensione in millisecondi | Czas trwania zapadu n-5 | Czas trwania zapadu napięcia w milisekundach | Propad trajanje n-5 | Trajanje propada napona u milisekundama
R | 36928 | 9040 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp day n-5 | Day of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Tag n-5 | Tag des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Jour d'horodatage de la chute n-5 | Jour d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip giorno di riferimento n-5 | Giorno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia dzień n-5 | Dzień wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka dan n-5 | Dan pojave propada napona (UTC)
R | 36929 | 9041 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp month n-5 | Month of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Monat n-5 | Monat des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Mois d'horodatage de la chute n-5 | Mois d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip mese di riferimento n-5 | Mese del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia miesiąc n-5 | Miesiąc wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka mjesec n-5 | Mjesec pojave propada napona (UTC)
R | 36930 | 9042 | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp year n-5 | Year of occurrence of the voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Jahr n-5 | Jahr des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Année d'horodatage de la chute n-5 | Année d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip anno di riferimento n-5 | Anno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia rok n-5 | Rok wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka godina n-5 | Godina pojave propada napona (UTC)
R | 36931 | 9043 | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp hour n-5 | Hour of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Stunde n-5 | Stunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Heure d'horodatage de la chute n-5 | Heure d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip ora di riferimento n-5 | Ora del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia godzina n-5 | Godzina wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sat n-5 | Sat pojave propada napona (UTC)
R | 36932 | 9044 | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp minute n-5 | Minute of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Minute n-5 | Minute des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Minute d'horodatage de la chute n-5 | Minute d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip minuto di riferimento n-5 | Minuto del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia minuta n-5 | Minuta wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka minuta n-5 | Minuta pojave propada napona (UTC)
R | 36933 | 9045 | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp second n-5 | Second of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Sekunde n-5 | Sekunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Seconde d'horodatage de la chute n-5 | Seconde d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip secondi di riferimento n-5 | Secondo del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia sekunda n-5 | Sekunda wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sekunda n-5 | Sekunda pojave propada napona (UTC)
R | 36934 | 9046 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase conductor voltage Source n-6 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | dip Außenleiterspannung Quelle n-6 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la chute de la tension du conducteur n-6 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions des conducteurs de phase. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | dip sorgente di tensione del conduttore di fase n-6 | Causa di cali di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło zapadu napięcia międzyfazowego n-6 | Przyczyna zapadów napięcia międzyfazwego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Propad linijskog napona izvor n-6 | Uzrok propada napona linijskih napona. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 36935 | 9047 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase conductor voltage value n-6 | Lowest value of phase conductor voltages during voltage dip | dip Außenleiterspannung Wert n-6 | Niedrigster Wert der Außenleiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension du conducteur n-6 | Valeur la plus basse des tensions des conducteurs de phase pendant la chute de tension | dip valore di tensione del conduttore di fase n-6 | Valore più basso delle tensioni del conduttore di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia międzyfazowego n-6 | Najniższa wartość napięć międzyfazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad linijskog napona vrijednost n-6 | Najniža vrijednost linijskog napona tijekom propada napona
R | 36937 | 9049 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase voltage source n-6 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | dip Leiterspannung Quelle n-6 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la chute de la tension n-6 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions de phase. Masque de bits : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | dip sorgente di tensione di fase n-6 | Causa di cali di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło zapadu napięcia fazowego n-6 | Przyczyna zapadów napięcia fazowego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Propad faznog napona izvor n-6 | Uzrok propada napona faznih napona. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 36938 | 904A | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase voltage value n-6 | Lowest value of phase voltages during voltage dip | dip Leiterspannung Wert n-6 | Niedrigster Wert der Leiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension n-6 | Valeur la plus basse des tensions de phase pendant la chute de tension | dip valore della tensione di fase n-6 | Valore più basso delle tensioni di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia fazowego n-6 | Najniższa wartość napięć fazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad faznog napona vrijednost n-6 | Najniža vrijednost faznog napona tijekom propada napona
R | 36940 | 904C | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | dip duration n-6 | Duration of the voltage dip in milliseconds | dip Dauer n-6 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la chute | Durée de la chute de tension en millisecondes | dip durata n-6 | Durata della caduta di tensione in millisecondi | Czas trwania zapadu n-6 | Czas trwania zapadu napięcia w milisekundach | Propad trajanje n-6 | Trajanje propada napona u milisekundama
R | 36942 | 904E | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp day n-6 | Day of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Tag n-6 | Tag des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Jour d'horodatage de la chute n-6 | Jour d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip giorno di riferimento n-6 | Giorno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia dzień n-6 | Dzień wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka dan n-6 | Dan pojave propada napona (UTC)
R | 36943 | 904F | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp month n-6 | Month of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Monat n-6 | Monat des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Mois d'horodatage de la chute n-6 | Mois d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip mese di riferimento n-6 | Mese del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia miesiąc n-6 | Miesiąc wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka mjesec n-6 | Mjesec pojave propada napona (UTC)
R | 36944 | 9050 | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp year n-6 | Year of occurrence of the voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Jahr n-6 | Jahr des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Année d'horodatage de la chute n-6 | Année d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip anno di riferimento n-6 | Anno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia rok n-6 | Rok wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka godina n-6 | Godina pojave propada napona (UTC)
R | 36945 | 9051 | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp hour n-6 | Hour of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Stunde n-6 | Stunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Heure d'horodatage de la chute n-6 | Heure d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip ora di riferimento n-6 | Ora del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia godzina n-6 | Godzina wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sat n-6 | Sat pojave propada napona (UTC)
R | 36946 | 9052 | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp minute n-6 | Minute of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Minute n-6 | Minute des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Minute d'horodatage de la chute n-6 | Minute d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip minuto di riferimento n-6 | Minuto del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia minuta n-6 | Minuta wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka minuta n-6 | Minuta pojave propada napona (UTC)
R | 36947 | 9053 | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp second n-6 | Second of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Sekunde n-6 | Sekunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Seconde d'horodatage de la chute n-6 | Seconde d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip secondi di riferimento n-6 | Secondo del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia sekunda n-6 | Sekunda wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sekunda n-6 | Sekunda pojave propada napona (UTC)
R | 36948 | 9054 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase conductor voltage source n-7 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | dip Außenleiterspannung Quelle n-7 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la chute de la tension du conducteur n-7 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions des conducteurs de phase. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | dip sorgente di tensione del conduttore di fase n-7 | Causa di cali di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło zapadu napięcia międzyfazowego n-7 | Przyczyna zapadów napięcia międzyfazwego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Propad linijskog napona izvor n-7 | Uzrok propada napona linijskih napona. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 36949 | 9055 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase conductor voltage value n-7 | Lowest value of phase conductor voltages during voltage dip | dip Außenleiterspannung Wert n-7 | Niedrigster Wert der Außenleiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension du conducteur n-7 | Valeur la plus basse des tensions des conducteurs de phase pendant la chute de tension | dip valore di tensione del conduttore di fase n-7 | Valore più basso delle tensioni del conduttore di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia międzyfazowego n-7 | Najniższa wartość napięć międzyfazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad linijskog napona vrijednost n-7 | Najniža vrijednost linijskog napona tijekom propada napona
R | 36951 | 9057 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase voltage source n-7 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | dip Leiterspannung Quelle n-7 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la chute de la tension n-7 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions de phase. Masque de bits : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | dip sorgente di tensione di fase n-7 | Causa di cali di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło zapadu napięcia fazowego n-7 | Przyczyna zapadów napięcia fazowego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Propad faznog napona izvor n-7 | Uzrok propada napona faznih napona. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 36952 | 9058 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase voltage value n-7 | Lowest value of phase voltages during voltage dip | dip Leiterspannung Wert n-7 | Niedrigster Wert der Leiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension n-7 | Valeur la plus basse des tensions de phase pendant la chute de tension | dip valore della tensione di fase n-7 | Valore più basso delle tensioni di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia fazowego n-7 | Najniższa wartość napięć fazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad faznog napona vrijednost n-7 | Najniža vrijednost faznog napona tijekom propada napona
R | 36954 | 905A | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | dip duration n-7 | Duration of the voltage dip in milliseconds | dip Dauer n-7 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la chute | Durée de la chute de tension en millisecondes | dip durata n-7 | Durata della caduta di tensione in millisecondi | Czas trwania zapadu n-7 | Czas trwania zapadu napięcia w milisekundach | Propad trajanje n-7 | Trajanje propada napona u milisekundama
R | 36956 | 905C | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp day n-7 | Day of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Tag n-7 | Tag des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Jour d'horodatage de la chute n-7 | Jour d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip giorno di riferimento n-7 | Giorno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia dzień n-7 | Dzień wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka dan n-7 | Dan pojave propada napona (UTC)
R | 36957 | 905D | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp month n-7 | Month of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Monat n-7 | Monat des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Mois d'horodatage de la chute n-7 | Mois d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip mese di riferimento n-7 | Mese del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia miesiąc n-7 | Miesiąc wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka mjesec n-7 | Mjesec pojave propada napona (UTC)
R | 36958 | 905E | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp year n-7 | Year of occurrence of the voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Jahr n-7 | Jahr des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Année d'horodatage de la chute n-7 | Année d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip anno di riferimento n-7 | Anno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia rok n-7 | Rok wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka godina n-7 | Godina pojave propada napona (UTC)
R | 36959 | 905F | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp hour n-7 | Hour of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Stunde n-7 | Stunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Heure d'horodatage de la chute n-7 | Heure d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip ora di riferimento n-7 | Ora del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia godzina n-7 | Godzina wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sat n-7 | Sat pojave propada napona (UTC)
R | 36960 | 9060 | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp minute n-7 | Minute of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Minute n-7 | Minute des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Minute d'horodatage de la chute n-7 | Minute d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip minuto di riferimento n-7 | Minuto del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia minuta n-7 | Minuta wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka minuta n-7 | Minuta pojave propada napona (UTC)
R | 36961 | 9061 | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp second n-7 | Second of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Sekunde n-7 | Sekunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Seconde d'horodatage de la chute n-7 | Seconde d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip secondi di riferimento n-7 | Secondo del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia sekunda n-7 | Sekunda wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sekunda n-7 | Sekunda pojave propada napona (UTC)
R | 36962 | 9062 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase conductor voltage source n-8 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | dip Außenleiterspannung Quelle n-8 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la chute de la tension du conducteur n-8 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions des conducteurs de phase. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | dip sorgente di tensione del conduttore di fase n-8 | Causa di cali di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło zapadu napięcia międzyfazowego n-8 | Przyczyna zapadów napięcia międzyfazwego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Propad linijskog napona izvor n-8 | Uzrok propada napona linijskih napona. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 36963 | 9063 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase conductor voltage value n-8 | Lowest value of phase conductor voltages during voltage dip | dip Außenleiterspannung Wert n-8 | Niedrigster Wert der Außenleiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension du conducteur n-8 | Valeur la plus basse des tensions des conducteurs de phase pendant la chute de tension | dip valore di tensione del conduttore di fase n-8 | Valore più basso delle tensioni del conduttore di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia międzyfazowego n-8 | Najniższa wartość napięć międzyfazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad linijskog napona vrijednost n-8 | Najniža vrijednost linijskog napona tijekom propada napona
R | 36965 | 9065 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase voltage source n-8 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | dip Leiterspannung Quelle n-8 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la chute de la tension n-8 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions de phase. Masque de bits : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | dip sorgente di tensione di fase n-8 | Causa di cali di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło zapadu napięcia fazowego n-8 | Przyczyna zapadów napięcia fazowego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Propad faznog napona izvor n-8 | Uzrok propada napona faznih napona. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 36966 | 9066 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase voltage value n-8 | Lowest value of phase voltages during voltage dip | dip Leiterspannung Wert n-8 | Niedrigster Wert der Leiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension n-8 | Valeur la plus basse des tensions de phase pendant la chute de tension | dip valore della tensione di fase n-8 | Valore più basso delle tensioni di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia fazowego n-8 | Najniższa wartość napięć fazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad faznog napona vrijednost n-8 | Najniža vrijednost faznog napona tijekom propada napona
R | 36968 | 9068 | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | dip duration n-8 | Duration of the voltage dip in milliseconds | dip Dauer n-8 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la chute | Durée de la chute de tension en millisecondes | dip durata n-8 | Durata della caduta di tensione in millisecondi | Czas trwania zapadu n-8 | Czas trwania zapadu napięcia w milisekundach | Propad trajanje n-8 | Trajanje propada napona u milisekundama
R | 36970 | 906A | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp day n-8 | Day of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Tag n-8 | Tag des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Jour d'horodatage de la chute n-8 | Jour d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip giorno di riferimento n-8 | Giorno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia dzień n-8 | Dzień wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka dan n-8 | Dan pojave propada napona (UTC)
R | 36971 | 906B | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp month n-8 | Month of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Monat n-8 | Monat des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Mois d'horodatage de la chute n-8 | Mois d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip mese di riferimento n-8 | Mese del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia miesiąc n-8 | Miesiąc wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka mjesec n-8 | Mjesec pojave propada napona (UTC)
R | 36972 | 906C | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp year n-8 | Year of occurrence of the voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Jahr n-8 | Jahr des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Année d'horodatage de la chute n-8 | Année d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip anno di riferimento n-8 | Anno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia rok n-8 | Rok wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka godina n-8 | Godina pojave propada napona (UTC)
R | 36973 | 906D | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp hour n-8 | Hour of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Stunde n-8 | Stunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Heure d'horodatage de la chute n-8 | Heure d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip ora di riferimento n-8 | Ora del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia godzina n-8 | Godzina wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sat n-8 | Sat pojave propada napona (UTC)
R | 36974 | 906E | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp minute n-8 | Minute of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Minute n-8 | Minute des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Minute d'horodatage de la chute n-8 | Minute d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip minuto di riferimento n-8 | Minuto del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia minuta n-8 | Minuta wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka minuta n-8 | Minuta pojave propada napona (UTC)
R | 36975 | 906F | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp second n-8 | Second of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Sekunde n-8 | Sekunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Seconde d'horodatage de la chute n-8 | Seconde d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip secondi di riferimento n-8 | Secondo del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia sekunda n-8 | Sekunda wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sekunda n-8 | Sekunda pojave propada napona (UTC)
R | 36976 | 9070 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase conductor voltage source n-9 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | dip Außenleiterspannung Quelle n-9 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la chute de la tension du conducteur n-9 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions des conducteurs de phase. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | dip sorgente di tensione del conduttore di fase n-9 | Causa di cali di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło zapadu napięcia międzyfazowego n-9 | Przyczyna zapadów napięcia międzyfazwego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Propad linijskog napona izvor n-9 | Uzrok propada napona linijskih napona. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 36977 | 9071 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase conductor voltage value n-9 | Lowest value of phase conductor voltages during voltage dip | dip Außenleiterspannung Wert n-9 | Niedrigster Wert der Außenleiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension du conducteur n-9 | Valeur la plus basse des tensions des conducteurs de phase pendant la chute de tension | dip valore di tensione del conduttore di fase n-9 | Valore più basso delle tensioni del conduttore di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia międzyfazowego n-9 | Najniższa wartość napięć międzyfazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad linijskog napona vrijednost n-9 | Najniža vrijednost linijskog napona tijekom propada napona
R | 36979 | 9073 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase voltage source n-9 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | dip Leiterspannung Quelle n-9 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la chute de la tension n-9 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions de phase. Masque de bits : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | dip sorgente di tensione di fase n-9 | Causa di cali di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło zapadu napięcia fazowego n-9 | Przyczyna zapadów napięcia fazowego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Propad faznog napona izvor n-9 | Uzrok propada napona faznih napona. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 36980 | 9074 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase voltage value n-9 | Lowest value of phase voltages during voltage dip | dip Leiterspannung Wert n-9 | Niedrigster Wert der Leiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension n-9 | Valeur la plus basse des tensions de phase pendant la chute de tension | dip valore della tensione di fase n-9 | Valore più basso delle tensioni di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia fazowego n-9 | Najniższa wartość napięć fazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad faznog napona vrijednost n-9 | Najniža vrijednost faznog napona tijekom propada napona
R | 36982 | 9076 | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | dip duration n-9 | Duration of the voltage dip in milliseconds | dip Dauer n-9 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la chute | Durée de la chute de tension en millisecondes | dip durata n-9 | Durata della caduta di tensione in millisecondi | Czas trwania zapadu n-9 | Czas trwania zapadu napięcia w milisekundach | Propad trajanje n-9 | Trajanje propada napona u milisekundama
R | 36984 | 9078 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp day n-9 | Day of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Tag n-9 | Tag des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Jour d'horodatage de la chute n-9 | Jour d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip giorno di riferimento n-9 | Giorno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia dzień n-9 | Dzień wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka dan n-9 | Dan pojave propada napona (UTC)
R | 36985 | 9079 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp month n-9 | Month of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Monat n-9 | Monat des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Mois d'horodatage de la chute n-9 | Mois d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip mese di riferimento n-9 | Mese del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia miesiąc n-9 | Miesiąc wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka mjesec n-9 | Mjesec pojave propada napona (UTC)
R | 36986 | 907A | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp year n-9 | Year of occurrence of the voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Jahr n-9 | Jahr des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Année d'horodatage de la chute n-9 | Année d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip anno di riferimento n-9 | Anno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia rok n-9 | Rok wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka godina n-9 | Godina pojave propada napona (UTC)
R | 36987 | 907B | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp hour n-9 | Hour of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Stunde n-9 | Stunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Heure d'horodatage de la chute n-9 | Heure d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip ora di riferimento n-9 | Ora del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia godzina n-9 | Godzina wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sat n-9 | Sat pojave propada napona (UTC)
R | 36988 | 907C | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp minute n-9 | Minute of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Minute n-9 | Minute des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Minute d'horodatage de la chute n-9 | Minute d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip minuto di riferimento n-9 | Minuto del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia minuta n-9 | Minuta wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka minuta n-9 | Minuta pojave propada napona (UTC)
R | 36989 | 907D | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp second n-9 | Second of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Sekunde n-9 | Sekunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Seconde d'horodatage de la chute n-9 | Seconde d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip secondi di riferimento n-9 | Secondo del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia sekunda n-9 | Sekunda wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sekunda n-9 | Sekunda pojave propada napona (UTC)
R | 36990 | 907E | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase conductor voltage source n-10 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | dip Außenleiterspannung Quelle n-10 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la chute de la tension du conducteur n-10 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions des conducteurs de phase. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | dip sorgente di tensione del conduttore di fase n-10 | Causa di cali di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło zapadu napięcia międzyfazowego n-10 | Przyczyna zapadów napięcia międzyfazwego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Propad linijskog napona izvor n-10 | Uzrok propada napona linijskih napona. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 36991 | 907F | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase conductor voltage value n-10 | Lowest value of phase conductor voltages during voltage dip | dip Außenleiterspannung Wert n-10 | Niedrigster Wert der Außenleiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension du conducteur n-10 | Valeur la plus basse des tensions des conducteurs de phase pendant la chute de tension | dip valore di tensione del conduttore di fase n-10 | Valore più basso delle tensioni del conduttore di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia międzyfazowego n-10 | Najniższa wartość napięć międzyfazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad linijskog napona vrijednost n-10 | Najniža vrijednost linijskog napona tijekom propada napona
R | 36993 | 9081 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | dip phase voltage source n-10 | Cause of voltage dips (Udip) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | dip Leiterspannung Quelle n-10 | Ursprung von Spannungseinbrüchen (Udip) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la chute de la tension n-10 | Cause des chutes de tension (Udip) aux tensions de phase. Masque de bits : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | dip sorgente di tensione di fase n-10 | Causa di cali di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło zapadu napięcia fazowego n-10 | Przyczyna zapadów napięcia fazowego (Udip) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Propad faznog napona izvor n-10 | Uzrok propada napona faznih napona. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 36994 | 9082 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | dip phase voltage value n-10 | Lowest value of phase voltages during voltage dip | dip Leiterspannung Wert n-10 | Niedrigster Wert der Leiterspannungen während des Spannungseinbruchs | Valeur de la chute de la tension n-10 | Valeur la plus basse des tensions de phase pendant la chute de tension | dip valore della tensione di fase n-10 | Valore più basso delle tensioni di fase durante la caduta di tensione | Wartość zapadu napięcia fazowego n-10 | Najniższa wartość napięć fazowych w trakcie zapadu napięcia | Propad faznog napona vrijednost n-10 | Najniža vrijednost faznog napona tijekom propada napona
R | 36996 | 9084 | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | dip duration n-10 | Duration of the voltage dip in milliseconds | dip Dauer n-10 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la chute | Durée de la chute de tension en millisecondes | dip durata n-10 | Durata della caduta di tensione in millisecondi | Czas trwania zapadu n-10 | Czas trwania zapadu napięcia w milisekundach | Propad trajanje n-10 | Trajanje propada napona u milisekundama
R | 36998 | 9086 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp day n-10 | Day of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Tag n-10 | Tag des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Jour d'horodatage de la chute n-10 | Jour d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip giorno di riferimento n-10 | Giorno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia dzień n-10 | Dzień wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka dan n-10 | Dan pojave propada napona (UTC)
R | 36999 | 9087 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp month n-10 | Month of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Monat n-10 | Monat des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Mois d'horodatage de la chute n-10 | Mois d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip mese di riferimento n-10 | Mese del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia miesiąc n-10 | Miesiąc wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka mjesec n-10 | Mjesec pojave propada napona (UTC)
R | 37000 | 9088 | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp year n-10 | Year of occurrence of the voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Jahr n-10 | Jahr des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Année d'horodatage de la chute n-10 | Année d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip anno di riferimento n-10 | Anno del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia rok n-10 | Rok wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka godina n-10 | Godina pojave propada napona (UTC)
R | 37001 | 9089 | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp hour n-10 | Hour of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Stunde n-10 | Stunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Heure d'horodatage de la chute n-10 | Heure d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip ora di riferimento n-10 | Ora del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia godzina n-10 | Godzina wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sat n-10 | Sat pojave propada napona (UTC)
R | 37002 | 908A | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp minute n-10 | Minute of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Minute n-10 | Minute des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Minute d'horodatage de la chute n-10 | Minute d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip minuto di riferimento n-10 | Minuto del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia minuta n-10 | Minuta wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka minuta n-10 | Minuta pojave propada napona (UTC)
R | 37003 | 908B | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | dip timestamp second n-10 | Second of occurrence of voltage dip (UTC) | dip Zeitstempel Sekunde n-10 | Sekunde des Auftretens des Spannungseinbruchs (UTC) | Seconde d'horodatage de la chute n-10 | Seconde d'apparition de la chute de tension (UTC) | dip secondi di riferimento n-10 | Secondo del verificarsi della caduta di tensione (UTC) | Znacznik czasu zapadu napięcia sekunda n-10 | Sekunda wystąpienia zapadu napięcia (UTC) | Propad vremenska oznaka sekunda n-10 | Sekunda pojave propada napona (UTC)
H3 | 37120 | 9100 | 140 | 110 |  |  |  |  | Voltage swells |  | Spannungsüberhöhungen |  | Hausses de tension |  | Aumento tensione |  | Wzrosty napięcia |  | Prenaponi
R | 37120 | 9100 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase conductor voltage source n-1 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | swl Außenleiterspannung Quelle n-1 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la hause de la tension du conducteur n-1 | Origine de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions des conducteurs extérieurs. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | swl sorgente di tensione del conduttore di fase n-1 | Causa dell'aumento di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło wzrostu napięcia międzyfazowego n-1 | Przyczyna wzrostów napięcia międzyfazowgo (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Prenapon linijskog napona izvor n-1 | Uzrok prenapona na linijskim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 37121 | 9101 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase conductor voltage value n-1 | Highest value of phase conductor voltages during voltage swell | swl Außenleiterspannung Wert n-1 | Höchster Wert der Außenleiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hausse de la tension du conducteur n-1 | Valeur la plus élevée des tensions des conducteurs de phase durant la hausse de la tension | swl valore di tensione del conduttore di fase n-1 | Valore più alto delle tensioni del conduttore di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia międzyfazowego n-1 | Najwyższa wartość napięć międzyfazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon linijskog napona vrijednost n-1 | Najviša vrijednost linijskog napona tijekom prenapona
R | 37123 | 9103 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase voltage source n-1 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | swl Leiterspannung Quelle n-1 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la hause de la tension n-1 | Cause de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions du conducteur. Bitmask : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | swl sorgente di tensione di fase n-1 | Causa di aumenti di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło wzrostu napięcia fazowego n-1 | Przyczyna wzrostów napięcia fazowego (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Prenapon faznog napona izvor n-1 | Uzrok prenapona na faznim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 37124 | 9104 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase voltage value n-1 | Highest value of phase voltages during voltage swell | swl Leiterspannung Wert n-1 | Höchster Wert der Leiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hause de la tension n-1 | Valeur la plus élevée des tensions de phase durant la hausse de tension | swl valore della tensione di fase n-1 | Valore più alto delle tensioni di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia fazowego n-1 | Najwyższa wartość napięć fazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon faznog napona vrijednost n-1 | Najviša vrijednost faznog napona tijekom prenapona
R | 37126 | 9106 | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | swl duration n-1 | Duration of the voltage swell in milliseconds | swl Dauer n-1 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la hausse | Durée de la hausse de tension en millisecondes | swl durata n-1 | Durata dell'aumento di tensione in millisecondi | Czas trwania wzrostu n-1 | Czas trwania wzrostu napięcia w milisekundach | Prenapon trajanje n-1 | Trajanje prenapona u milisekundama
R | 37128 | 9108 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp day n-1 | Day of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Tag n-1 | Tag des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Jour d'horodatage de la hausse n-1 | Jour d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl giorno di riferimento n-1 | Giorno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia dzień n-1 | Dzień wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka dan n-1 | Dan pojave prenapona (UTC)
R | 37129 | 9109 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp month n-1 | Month of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Monat n-1 | Monat des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Mois d'horodatage de la hausse n-1 | Mois d’apparition de la hausse de tension (UTC) | swl mese di riferimento n-1 | Mese del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia miesiąc n-1 | Miesiąc wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka mjesec n-1 | Mjesec pojave prenapona (UTC)
R | 37130 | 910A | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp year n-1 | Year of occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Jahr n-1 | Jahr des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Année d'horodatage de la hausse n-1 | Année d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl anno di riferimento n-1 | Anno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia rok n-1 | Rok wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka godina n-1 | Godina pojave prenapona (UTC)
R | 37131 | 910B | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp hour n-1 | Hour of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Stunde n-1 | Stunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Heure d'horodatage de la hausse n-1 | Heure d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl ora di riferimento n-1 | Ora del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia godzina n-1 | Godzina wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sat n-1 | Sat pojave prenapona (UTC)
R | 37132 | 910C | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp minute n-1 | Minute of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Minute n-1 | Minute des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Minute d'horodatage de la hausse n-1 | Minute d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl minuto di riferimento n-1 | Minuto del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia minuta n-1 | Minuta wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka minuta n-1 | Minuta pojave prenapona (UTC)
R | 37133 | 910D | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp second n-1 | Second of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Sekunde n-1 | Sekunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Seconde d'horodatage de la hausse n-1 | Seconde d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl secondi di riferimento n-1 | Secondo del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia sekunda n-1 | Sekunda wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sekunda n-1 | Sekunda pojave prenapona (UTC)
R | 37134 | 910E | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase conductor voltage source n-2 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | swl Außenleiterspannung Quelle n-2 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la hause de la tension du conducteur n-2 | Origine de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions des conducteurs extérieurs. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | swl sorgente di tensione del conduttore di fase n-2 | Causa dell'aumento di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło wzrostu napięcia międzyfazowego n-2 | Przyczyna wzrostów napięcia międzyfazowgo (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Prenapon linijskog napona izvor n-2 | Uzrok prenapona na linijskim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 37135 | 910F | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase conductor voltage value n-2 | Highest value of phase conductor voltages during voltage swell | swl Außenleiterspannung Wert n-2 | Höchster Wert der Außenleiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hausse de la tension du conducteur n-2 | Valeur la plus élevée des tensions des conducteurs de phase durant la hausse de la tension | swl valore di tensione del conduttore di fase n-2 | Valore più alto delle tensioni del conduttore di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia międzyfazowego n-2 | Najwyższa wartość napięć międzyfazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon linijskog napona vrijednost n-2 | Najviša vrijednost linijskog napona tijekom prenapona
R | 37137 | 9111 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase voltage source n-2 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | swl Leiterspannung Quelle n-2 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la hause de la tension n-2 | Cause de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions du conducteur. Bitmask : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | swl sorgente di tensione di fase n-2 | Causa di aumenti di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło wzrostu napięcia fazowego n-2 | Przyczyna wzrostów napięcia fazowego (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Prenapon faznog napona izvor n-2 | Uzrok prenapona na faznim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 37138 | 9112 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase voltage value n-2 | Highest value of phase voltages during voltage swell | swl Leiterspannung Wert n-2 | Höchster Wert der Leiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hause de la tension n-2 | Valeur la plus élevée des tensions de phase durant la hausse de tension | swl valore della tensione di fase n-2 | Valore più alto delle tensioni di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia fazowego n-2 | Najwyższa wartość napięć fazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon faznog napona vrijednost n-2 | Najviša vrijednost faznog napona tijekom prenapona
R | 37140 | 9114 | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | swl duration n-2 | Duration of the voltage swell in milliseconds | swl Dauer n-2 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la hausse | Durée de la hausse de tension en millisecondes | swl durata n-2 | Durata dell'aumento di tensione in millisecondi | Czas trwania wzrostu n-2 | Czas trwania wzrostu napięcia w milisekundach | Prenapon trajanje n-2 | Trajanje prenapona u milisekundama
R | 37142 | 9116 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp day n-2 | Day of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Tag n-2 | Tag des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Jour d'horodatage de la hausse n-2 | Jour d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl giorno di riferimento n-2 | Giorno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia dzień n-2 | Dzień wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka dan n-2 | Dan pojave prenapona (UTC)
R | 37143 | 9117 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp month n-2 | Month of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Monat n-2 | Monat des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Mois d'horodatage de la hausse n-2 | Mois d’apparition de la hausse de tension (UTC) | swl mese di riferimento n-2 | Mese del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia miesiąc n-2 | Miesiąc wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka mjesec n-2 | Mjesec pojave prenapona (UTC)
R | 37144 | 9118 | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp year n-2 | Year of occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Jahr n-2 | Jahr des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Année d'horodatage de la hausse n-2 | Année d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl anno di riferimento n-2 | Anno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia rok n-2 | Rok wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka godina n-2 | Godina pojave prenapona (UTC)
R | 37145 | 9119 | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp hour n-2 | Hour of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Stunde n-2 | Stunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Heure d'horodatage de la hausse n-2 | Heure d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl ora di riferimento n-2 | Ora del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia godzina n-2 | Godzina wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sat n-2 | Sat pojave prenapona (UTC)
R | 37146 | 911A | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp minute n-2 | Minute of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Minute n-2 | Minute des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Minute d'horodatage de la hausse n-2 | Minute d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl minuto di riferimento n-2 | Minuto del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia minuta n-2 | Minuta wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka minuta n-2 | Minuta pojave prenapona (UTC)
R | 37147 | 911B | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp second n-2 | Second of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Sekunde n-2 | Sekunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Seconde d'horodatage de la hausse n-2 | Seconde d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl secondi di riferimento n-2 | Secondo del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia sekunda n-2 | Sekunda wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sekunda n-2 | Sekunda pojave prenapona (UTC)
R | 37148 | 911C | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase conductor voltage source n-3 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | swl Außenleiterspannung Quelle n-3 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la hause de la tension du conducteur n-3 | Origine de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions des conducteurs extérieurs. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | swl sorgente di tensione del conduttore di fase n-3 | Causa dell'aumento di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło wzrostu napięcia międzyfazowego n-3 | Przyczyna wzrostów napięcia międzyfazowgo (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Prenapon linijskog napona izvor n-3 | Uzrok prenapona na linijskim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 37149 | 911D | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase conductor voltage value n-3 | Highest value of phase conductor voltages during voltage swell | swl Außenleiterspannung Wert n-3 | Höchster Wert der Außenleiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hausse de la tension du conducteur n-3 | Valeur la plus élevée des tensions des conducteurs de phase durant la hausse de la tension | swl valore di tensione del conduttore di fase n-3 | Valore più alto delle tensioni del conduttore di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia międzyfazowego n-3 | Najwyższa wartość napięć międzyfazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon linijskog napona vrijednost n-3 | Najviša vrijednost linijskog napona tijekom prenapona
R | 37151 | 911F | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase voltage source n-3 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | swl Leiterspannung Quelle n-3 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la hause de la tension n-3 | Cause de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions du conducteur. Bitmask : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | swl sorgente di tensione di fase n-3 | Causa di aumenti di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło wzrostu napięcia fazowego n-3 | Przyczyna wzrostów napięcia fazowego (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Prenapon faznog napona izvor n-3 | Uzrok prenapona na faznim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 37152 | 9120 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase voltage value n-3 | Highest value of phase voltages during voltage swell | swl Leiterspannung Wert n-3 | Höchster Wert der Leiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hause de la tension n-3 | Valeur la plus élevée des tensions de phase durant la hausse de tension | swl valore della tensione di fase n-3 | Valore più alto delle tensioni di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia fazowego n-3 | Najwyższa wartość napięć fazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon faznog napona vrijednost n-3 | Najviša vrijednost faznog napona tijekom prenapona
R | 37154 | 9122 | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | swl duration n-3 | Duration of the voltage swell in milliseconds | swl Dauer n-3 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la hausse | Durée de la hausse de tension en millisecondes | swl durata n-3 | Durata dell'aumento di tensione in millisecondi | Czas trwania wzrostu n-3 | Czas trwania wzrostu napięcia w milisekundach | Prenapon trajanje n-3 | Trajanje prenapona u milisekundama
R | 37156 | 9124 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp day n-3 | Day of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Tag n-3 | Tag des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Jour d'horodatage de la hausse n-3 | Jour d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl giorno di riferimento n-3 | Giorno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia dzień n-3 | Dzień wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka dan n-3 | Dan pojave prenapona (UTC)
R | 37157 | 9125 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp month n-3 | Month of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Monat n-3 | Monat des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Mois d'horodatage de la hausse n-3 | Mois d’apparition de la hausse de tension (UTC) | swl mese di riferimento n-3 | Mese del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia miesiąc n-3 | Miesiąc wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka mjesec n-3 | Mjesec pojave prenapona (UTC)
R | 37158 | 9126 | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp year n-3 | Year of occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Jahr n-3 | Jahr des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Année d'horodatage de la hausse n-3 | Année d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl anno di riferimento n-3 | Anno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia rok n-3 | Rok wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka godina n-3 | Godina pojave prenapona (UTC)
R | 37159 | 9127 | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp hour n-3 | Hour of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Stunde n-3 | Stunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Heure d'horodatage de la hausse n-3 | Heure d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl ora di riferimento n-3 | Ora del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia godzina n-3 | Godzina wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sat n-3 | Sat pojave prenapona (UTC)
R | 37160 | 9128 | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp minute n-3 | Minute of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Minute n-3 | Minute des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Minute d'horodatage de la hausse n-3 | Minute d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl minuto di riferimento n-3 | Minuto del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia minuta n-3 | Minuta wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka minuta n-3 | Minuta pojave prenapona (UTC)
R | 37161 | 9129 | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp second n-3 | Second of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Sekunde n-3 | Sekunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Seconde d'horodatage de la hausse n-3 | Seconde d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl secondi di riferimento n-3 | Secondo del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia sekunda n-3 | Sekunda wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sekunda n-3 | Sekunda pojave prenapona (UTC)
R | 37162 | 912A | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase conductor voltage source n-4 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | swl Außenleiterspannung Quelle n-4 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la hause de la tension du conducteur n-4 | Origine de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions des conducteurs extérieurs. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | swl sorgente di tensione del conduttore di fase n-4 | Causa dell'aumento di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło wzrostu napięcia międzyfazowego n-4 | Przyczyna wzrostów napięcia międzyfazowgo (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Prenapon linijskog napona izvor n-4 | Uzrok prenapona na linijskim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 37163 | 912B | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase conductor voltage value n-4 | Highest value of phase conductor voltages during voltage swell | swl Außenleiterspannung Wert n-4 | Höchster Wert der Außenleiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hausse de la tension du conducteur n-4 | Valeur la plus élevée des tensions des conducteurs de phase durant la hausse de la tension | swl valore di tensione del conduttore di fase n-4 | Valore più alto delle tensioni del conduttore di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia międzyfazowego n-4 | Najwyższa wartość napięć międzyfazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon linijskog napona vrijednost n-4 | Najviša vrijednost linijskog napona tijekom prenapona
R | 37165 | 912D | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase voltage source n-4 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | swl Leiterspannung Quelle n-4 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la hause de la tension n-4 | Cause de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions du conducteur. Bitmask : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | swl sorgente di tensione di fase n-4 | Causa di aumenti di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło wzrostu napięcia fazowego n-4 | Przyczyna wzrostów napięcia fazowego (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Prenapon faznog napona izvor n-4 | Uzrok prenapona na faznim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 37166 | 912E | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase voltage value n-4 | Highest value of phase voltages during voltage swell | swl Leiterspannung Wert n-4 | Höchster Wert der Leiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hause de la tension n-4 | Valeur la plus élevée des tensions de phase durant la hausse de tension | swl valore della tensione di fase n-4 | Valore più alto delle tensioni di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia fazowego n-4 | Najwyższa wartość napięć fazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon faznog napona vrijednost n-4 | Najviša vrijednost faznog napona tijekom prenapona
R | 37168 | 9130 | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | swl duration n-4 | Duration of the voltage swell in milliseconds | swl Dauer n-4 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la hausse | Durée de la hausse de tension en millisecondes | swl durata n-4 | Durata dell'aumento di tensione in millisecondi | Czas trwania wzrostu n-4 | Czas trwania wzrostu napięcia w milisekundach | Prenapon trajanje n-4 | Trajanje prenapona u milisekundama
R | 37170 | 9132 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp day n-4 | Day of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Tag n-4 | Tag des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Jour d'horodatage de la hausse n-4 | Jour d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl giorno di riferimento n-4 | Giorno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia dzień n-4 | Dzień wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka dan n-4 | Dan pojave prenapona (UTC)
R | 37171 | 9133 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp month n-4 | Month of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Monat n-4 | Monat des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Mois d'horodatage de la hausse n-4 | Mois d’apparition de la hausse de tension (UTC) | swl mese di riferimento n-4 | Mese del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia miesiąc n-4 | Miesiąc wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka mjesec n-4 | Mjesec pojave prenapona (UTC)
R | 37172 | 9134 | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp year n-4 | Year of occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Jahr n-4 | Jahr des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Année d'horodatage de la hausse n-4 | Année d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl anno di riferimento n-4 | Anno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia rok n-4 | Rok wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka godina n-4 | Godina pojave prenapona (UTC)
R | 37173 | 9135 | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp hour n-4 | Hour of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Stunde n-4 | Stunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Heure d'horodatage de la hausse n-4 | Heure d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl ora di riferimento n-4 | Ora del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia godzina n-4 | Godzina wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sat n-4 | Sat pojave prenapona (UTC)
R | 37174 | 9136 | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp minute n-4 | Minute of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Minute n-4 | Minute des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Minute d'horodatage de la hausse n-4 | Minute d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl minuto di riferimento n-4 | Minuto del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia minuta n-4 | Minuta wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka minuta n-4 | Minuta pojave prenapona (UTC)
R | 37175 | 9137 | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp second n-4 | Second of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Sekunde n-4 | Sekunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Seconde d'horodatage de la hausse n-4 | Seconde d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl secondi di riferimento n-4 | Secondo del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia sekunda n-4 | Sekunda wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sekunda n-4 | Sekunda pojave prenapona (UTC)
R | 37176 | 9138 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase conductor voltage source n-5 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | swl Außenleiterspannung Quelle n-5 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la hause de la tension du conducteur n-5 | Origine de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions des conducteurs extérieurs. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | swl sorgente di tensione del conduttore di fase n-5 | Causa dell'aumento di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło wzrostu napięcia międzyfazowego n-5 | Przyczyna wzrostów napięcia międzyfazowgo (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Prenapon linijskog napona izvor n-5 | Uzrok prenapona na linijskim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 37177 | 9139 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase conductor voltage value n-5 | Highest value of phase conductor voltages during voltage swell | swl Außenleiterspannung Wert n-5 | Höchster Wert der Außenleiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hausse de la tension du conducteur n-5 | Valeur la plus élevée des tensions des conducteurs de phase durant la hausse de la tension | swl valore di tensione del conduttore di fase n-5 | Valore più alto delle tensioni del conduttore di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia międzyfazowego n-5 | Najwyższa wartość napięć międzyfazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon linijskog napona vrijednost n-5 | Najviša vrijednost linijskog napona tijekom prenapona
R | 37179 | 913B | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase voltage source n-5 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | swl Leiterspannung Quelle n-5 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la hause de la tension n-5 | Cause de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions du conducteur. Bitmask : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | swl sorgente di tensione di fase n-5 | Causa di aumenti di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło wzrostu napięcia fazowego n-5 | Przyczyna wzrostów napięcia fazowego (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Prenapon faznog napona izvor n-5 | Uzrok prenapona na faznim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 37180 | 913C | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase voltage Value n-5 | Highest value of phase voltages during voltage swell | swl Leiterspannung Wert n-5 | Höchster Wert der Leiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hause de la tension n-5 | Valeur la plus élevée des tensions de phase durant la hausse de tension | swl valore della tensione di fase n-5 | Valore più alto delle tensioni di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia fazowego n-5 | Najwyższa wartość napięć fazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon faznog napona vrijednost n-5 | Najviša vrijednost faznog napona tijekom prenapona
R | 37182 | 913E | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | swl duration n-5 | Duration of the voltage swell in milliseconds | swl Dauer n-5 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la hausse | Durée de la hausse de tension en millisecondes | swl durata n-5 | Durata dell'aumento di tensione in millisecondi | Czas trwania wzrostu n-5 | Czas trwania wzrostu napięcia w milisekundach | Prenapon trajanje n-5 | Trajanje prenapona u milisekundama
R | 37184 | 9140 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp day n-5 | Day of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Tag n-5 | Tag des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Jour d'horodatage de la hausse n-5 | Jour d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl giorno di riferimento n-5 | Giorno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia dzień n-5 | Dzień wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka dan n-5 | Dan pojave prenapona (UTC)
R | 37185 | 9141 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp month n-5 | Month of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Monat n-5 | Monat des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Mois d'horodatage de la hausse n-5 | Mois d’apparition de la hausse de tension (UTC) | swl mese di riferimento n-5 | Mese del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia miesiąc n-5 | Miesiąc wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka mjesec n-5 | Mjesec pojave prenapona (UTC)
R | 37186 | 9142 | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp year n-5 | Year of occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Jahr n-5 | Jahr des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Année d'horodatage de la hausse n-5 | Année d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl anno di riferimento n-5 | Anno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia rok n-5 | Rok wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka godina n-5 | Godina pojave prenapona (UTC)
R | 37187 | 9143 | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp hour n-5 | Hour of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Stunde n-5 | Stunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Heure d'horodatage de la hausse n-5 | Heure d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl ora di riferimento n-5 | Ora del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia godzina n-5 | Godzina wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sat n-5 | Sat pojave prenapona (UTC)
R | 37188 | 9144 | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp minute n-5 | Minute of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Minute n-5 | Minute des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Minute d'horodatage de la hausse n-5 | Minute d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl minuto di riferimento n-5 | Minuto del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia minuta n-5 | Minuta wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka minuta n-5 | Minuta pojave prenapona (UTC)
R | 37189 | 9145 | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp second n-5 | Second of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Sekunde n-5 | Sekunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Seconde d'horodatage de la hausse n-5 | Seconde d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl secondi di riferimento n-5 | Secondo del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia sekunda n-5 | Sekunda wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sekunda n-5 | Sekunda pojave prenapona (UTC)
R | 37190 | 9146 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase conductor voltage source n-6 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | swl Außenleiterspannung Quelle n-6 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la hause de la tension du conducteur n-6 | Origine de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions des conducteurs extérieurs. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | swl sorgente di tensione del conduttore di fase n-6 | Causa dell'aumento di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło wzrostu napięcia międzyfazowego n-6 | Przyczyna wzrostów napięcia międzyfazowgo (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Prenapon linijskog napona izvor n-6 | Uzrok prenapona na linijskim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 37191 | 9147 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase conductor voltage value n-6 | Highest value of phase conductor voltages during voltage swell | swl Außenleiterspannung Wert n-6 | Höchster Wert der Außenleiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hausse de la tension du conducteur n-6 | Valeur la plus élevée des tensions des conducteurs de phase durant la hausse de la tension | swl valore di tensione del conduttore di fase n-6 | Valore più alto delle tensioni del conduttore di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia międzyfazowego n-6 | Najwyższa wartość napięć międzyfazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon linijskog napona vrijednost n-6 | Najviša vrijednost linijskog napona tijekom prenapona
R | 37193 | 9149 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase voltage source n-6 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | swl Leiterspannung Quelle n-6 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la hause de la tension n-6 | Cause de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions du conducteur. Bitmask : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | swl sorgente di tensione di fase n-6 | Causa di aumenti di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło wzrostu napięcia fazowego n-6 | Przyczyna wzrostów napięcia fazowego (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Prenapon faznog napona izvor n-6 | Uzrok prenapona na faznim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 37194 | 914A | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase voltage value n-6 | Highest value of phase voltages during voltage swell | swl Leiterspannung Wert n-6 | Höchster Wert der Leiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hause de la tension n-6 | Valeur la plus élevée des tensions de phase durant la hausse de tension | swl valore della tensione di fase n-6 | Valore più alto delle tensioni di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia fazowego n-6 | Najwyższa wartość napięć fazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon faznog napona vrijednost n-6 | Najviša vrijednost faznog napona tijekom prenapona
R | 37196 | 914C | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | swl duration n-6 | Duration of the voltage swell in milliseconds | swl Dauer n-6 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la hausse | Durée de la hausse de tension en millisecondes | swl durata n-6 | Durata dell'aumento di tensione in millisecondi | Czas trwania wzrostu n-6 | Czas trwania wzrostu napięcia w milisekundach | Prenapon trajanje n-6 | Trajanje prenapona u milisekundama
R | 37198 | 914E | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp day n-6 | Day of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Tag n-6 | Tag des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Jour d'horodatage de la hausse n-6 | Jour d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl giorno di riferimento n-6 | Giorno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia dzień n-6 | Dzień wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka dan n-6 | Dan pojave prenapona (UTC)
R | 37199 | 914F | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp month n-6 | Month of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Monat n-6 | Monat des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Mois d'horodatage de la hausse n-6 | Mois d’apparition de la hausse de tension (UTC) | swl mese di riferimento n-6 | Mese del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia miesiąc n-6 | Miesiąc wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka mjesec n-6 | Mjesec pojave prenapona (UTC)
R | 37200 | 9150 | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp year n-6 | Year of occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Jahr n-6 | Jahr des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Année d'horodatage de la hausse n-6 | Année d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl anno di riferimento n-6 | Anno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia rok n-6 | Rok wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka godina n-6 | Godina pojave prenapona (UTC)
R | 37201 | 9151 | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp hour n-6 | Hour of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Stunde n-6 | Stunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Heure d'horodatage de la hausse n-6 | Heure d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl ora di riferimento n-6 | Ora del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia godzina n-6 | Godzina wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sat n-6 | Sat pojave prenapona (UTC)
R | 37202 | 9152 | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp minute n-6 | Minute of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Minute n-6 | Minute des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Minute d'horodatage de la hausse n-6 | Minute d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl minuto di riferimento n-6 | Minuto del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia minuta n-6 | Minuta wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka minuta n-6 | Minuta pojave prenapona (UTC)
R | 37203 | 9153 | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp second n-6 | Second of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Sekunde n-6 | Sekunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Seconde d'horodatage de la hausse n-6 | Seconde d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl secondi di riferimento n-6 | Secondo del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia sekunda n-6 | Sekunda wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sekunda n-6 | Sekunda pojave prenapona (UTC)
R | 37204 | 9154 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase conductor voltage source n-7 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | swl Außenleiterspannung Quelle n-7 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la hause de la tension du conducteur n-7 | Origine de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions des conducteurs extérieurs. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | swl sorgente di tensione del conduttore di fase n-7 | Causa dell'aumento di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło wzrostu napięcia międzyfazowego n-7 | Przyczyna wzrostów napięcia międzyfazowgo (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Prenapon linijskog napona izvor n-7 | Uzrok prenapona na linijskim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 37205 | 9155 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase conductor voltage value n-7 | Highest value of phase conductor voltages during voltage swell | swl Außenleiterspannung Wert n-7 | Höchster Wert der Außenleiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hausse de la tension du conducteur n-7 | Valeur la plus élevée des tensions des conducteurs de phase durant la hausse de la tension | swl valore di tensione del conduttore di fase n-7 | Valore più alto delle tensioni del conduttore di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia międzyfazowego n-7 | Najwyższa wartość napięć międzyfazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon linijskog napona vrijednost n-7 | Najviša vrijednost linijskog napona tijekom prenapona
R | 37207 | 9157 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase voltage source n-7 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | swl Leiterspannung Quelle n-7 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la hause de la tension n-7 | Cause de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions du conducteur. Bitmask : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | swl sorgente di tensione di fase n-7 | Causa di aumenti di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło wzrostu napięcia fazowego n-7 | Przyczyna wzrostów napięcia fazowego (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Prenapon faznog napona izvor n-7 | Uzrok prenapona na faznim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 37208 | 9158 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase voltage value n-7 | Highest value of phase voltages during voltage swell | swl Leiterspannung Wert n-7 | Höchster Wert der Leiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hause de la tension n-7 | Valeur la plus élevée des tensions de phase durant la hausse de tension | swl valore della tensione di fase n-7 | Valore più alto delle tensioni di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia fazowego n-7 | Najwyższa wartość napięć fazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon faznog napona vrijednost n-7 | Najviša vrijednost faznog napona tijekom prenapona
R | 37210 | 915A | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | swl duration n-7 | Duration of the voltage swell in milliseconds | swl Dauer n-7 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la hausse | Durée de la hausse de tension en millisecondes | swl durata n-7 | Durata dell'aumento di tensione in millisecondi | Czas trwania wzrostu n-7 | Czas trwania wzrostu napięcia w milisekundach | Prenapon trajanje n-7 | Trajanje prenapona u milisekundama
R | 37212 | 915C | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp day n-7 | Day of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Tag n-7 | Tag des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Jour d'horodatage de la hausse n-7 | Jour d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl giorno di riferimento n-7 | Giorno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia dzień n-7 | Dzień wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka dan n-7 | Dan pojave prenapona (UTC)
R | 37213 | 915D | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp month n-7 | Month of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Monat n-7 | Monat des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Mois d'horodatage de la hausse n-7 | Mois d’apparition de la hausse de tension (UTC) | swl mese di riferimento n-7 | Mese del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia miesiąc n-7 | Miesiąc wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka mjesec n-7 | Mjesec pojave prenapona (UTC)
R | 37214 | 915E | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp year n-7 | Year of occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Jahr n-7 | Jahr des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Année d'horodatage de la hausse n-7 | Année d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl anno di riferimento n-7 | Anno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia rok n-7 | Rok wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka godina n-7 | Godina pojave prenapona (UTC)
R | 37215 | 915F | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp hour n-7 | Hour of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Stunde n-7 | Stunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Heure d'horodatage de la hausse n-7 | Heure d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl ora di riferimento n-7 | Ora del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia godzina n-7 | Godzina wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sat n-7 | Sat pojave prenapona (UTC)
R | 37216 | 9160 | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp minute n-7 | Minute of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Minute n-7 | Minute des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Minute d'horodatage de la hausse n-7 | Minute d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl minuto di riferimento n-7 | Minuto del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia minuta n-7 | Minuta wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka minuta n-7 | Minuta pojave prenapona (UTC)
R | 37217 | 9161 | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp second n-7 | Second of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Sekunde n-7 | Sekunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Seconde d'horodatage de la hausse n-7 | Seconde d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl secondi di riferimento n-7 | Secondo del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia sekunda n-7 | Sekunda wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sekunda n-7 | Sekunda pojave prenapona (UTC)
R | 37218 | 9162 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase conductor voltage source n-8 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | swl Außenleiterspannung Quelle n-8 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la hause de la tension du conducteur n-8 | Origine de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions des conducteurs extérieurs. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | swl sorgente di tensione del conduttore di fase n-8 | Causa dell'aumento di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło wzrostu napięcia międzyfazowego n-8 | Przyczyna wzrostów napięcia międzyfazowgo (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Prenapon linijskog napona izvor n-8 | Uzrok prenapona na linijskim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 37219 | 9163 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase conductor voltage value n-8 | Highest value of phase conductor voltages during voltage swell | swl Außenleiterspannung Wert n-8 | Höchster Wert der Außenleiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hausse de la tension du conducteur n-8 | Valeur la plus élevée des tensions des conducteurs de phase durant la hausse de la tension | swl valore di tensione del conduttore di fase n-8 | Valore più alto delle tensioni del conduttore di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia międzyfazowego n-8 | Najwyższa wartość napięć międzyfazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon linijskog napona vrijednost n-8 | Najviša vrijednost linijskog napona tijekom prenapona
R | 37221 | 9165 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase voltage source n-8 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | swl Leiterspannung Quelle n-8 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la hause de la tension n-8 | Cause de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions du conducteur. Bitmask : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | swl sorgente di tensione di fase n-8 | Causa di aumenti di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło wzrostu napięcia fazowego n-8 | Przyczyna wzrostów napięcia fazowego (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Prenapon faznog napona izvor n-8 | Uzrok prenapona na faznim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 37222 | 9166 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase voltage value n-8 | Highest value of phase voltages during voltage swell | swl Leiterspannung Wert n-8 | Höchster Wert der Leiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hause de la tension n-8 | Valeur la plus élevée des tensions de phase durant la hausse de tension | swl valore della tensione di fase n-8 | Valore più alto delle tensioni di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia fazowego n-8 | Najwyższa wartość napięć fazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon faznog napona vrijednost n-8 | Najviša vrijednost faznog napona tijekom prenapona
R | 37224 | 9168 | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | swl duration n-8 | Duration of the voltage swell in milliseconds | swl Dauer n-8 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la hausse | Durée de la hausse de tension en millisecondes | swl durata n-8 | Durata dell'aumento di tensione in millisecondi | Czas trwania wzrostu n-8 | Czas trwania wzrostu napięcia w milisekundach | Prenapon trajanje n-8 | Trajanje prenapona u milisekundama
R | 37226 | 916A | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp day n-8 | Day of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Tag n-8 | Tag des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Jour d'horodatage de la hausse n-8 | Jour d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl giorno di riferimento n-8 | Giorno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia dzień n-8 | Dzień wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka dan n-8 | Dan pojave prenapona (UTC)
R | 37227 | 916B | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp month n-8 | Month of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Monat n-8 | Monat des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Mois d'horodatage de la hausse n-8 | Mois d’apparition de la hausse de tension (UTC) | swl mese di riferimento n-8 | Mese del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia miesiąc n-8 | Miesiąc wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka mjesec n-8 | Mjesec pojave prenapona (UTC)
R | 37228 | 916C | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp year n-8 | Year of occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Jahr n-8 | Jahr des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Année d'horodatage de la hausse n-8 | Année d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl anno di riferimento n-8 | Anno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia rok n-8 | Rok wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka godina n-8 | Godina pojave prenapona (UTC)
R | 37229 | 916D | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp hour n-8 | Hour of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Stunde n-8 | Stunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Heure d'horodatage de la hausse n-8 | Heure d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl ora di riferimento n-8 | Ora del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia godzina n-8 | Godzina wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sat n-8 | Sat pojave prenapona (UTC)
R | 37230 | 916E | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp minute n-8 | Minute of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Minute n-8 | Minute des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Minute d'horodatage de la hausse n-8 | Minute d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl minuto di riferimento n-8 | Minuto del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia minuta n-8 | Minuta wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka minuta n-8 | Minuta pojave prenapona (UTC)
R | 37231 | 916F | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp second n-8 | Second of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Sekunde n-8 | Sekunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Seconde d'horodatage de la hausse n-8 | Seconde d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl secondi di riferimento n-8 | Secondo del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia sekunda n-8 | Sekunda wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sekunda n-8 | Sekunda pojave prenapona (UTC)
R | 37232 | 9170 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase conductor voltage source n-9 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | swl Außenleiterspannung Quelle n-9 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la hause de la tension du conducteur n-9 | Origine de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions des conducteurs extérieurs. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | swl sorgente di tensione del conduttore di fase n-9 | Causa dell'aumento di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło wzrostu napięcia międzyfazowego n-9 | Przyczyna wzrostów napięcia międzyfazowgo (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Prenapon linijskog napona izvor n-9 | Uzrok prenapona na linijskim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 37233 | 9171 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase conductor voltage value n-9 | Highest value of phase conductor voltages during voltage swell | swl Außenleiterspannung Wert n-9 | Höchster Wert der Außenleiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hausse de la tension du conducteur n-9 | Valeur la plus élevée des tensions des conducteurs de phase durant la hausse de la tension | swl valore di tensione del conduttore di fase n-9 | Valore più alto delle tensioni del conduttore di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia międzyfazowego n-9 | Najwyższa wartość napięć międzyfazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon linijskog napona vrijednost n-9 | Najviša vrijednost linijskog napona tijekom prenapona
R | 37235 | 9173 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase voltage source n-9 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | swl Leiterspannung Quelle n-9 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la hause de la tension n-9 | Cause de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions du conducteur. Bitmask : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | swl sorgente di tensione di fase n-9 | Causa di aumenti di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło wzrostu napięcia fazowego n-9 | Przyczyna wzrostów napięcia fazowego (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Prenapon faznog napona izvor n-9 | Uzrok prenapona na faznim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 37236 | 9174 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase voltage value n-9 | Highest value of phase voltages during voltage swell | swl Leiterspannung Wert n-9 | Höchster Wert der Leiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hause de la tension n-9 | Valeur la plus élevée des tensions de phase durant la hausse de tension | swl valore della tensione di fase n-9 | Valore più alto delle tensioni di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia fazowego n-9 | Najwyższa wartość napięć fazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon faznog napona vrijednost n-9 | Najviša vrijednost faznog napona tijekom prenapona
R | 37238 | 9176 | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | swl duration n-9 | Duration of the voltage swell in milliseconds | swl Dauer n-9 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la hausse | Durée de la hausse de tension en millisecondes | swl durata n-9 | Durata dell'aumento di tensione in millisecondi | Czas trwania wzrostu n-9 | Czas trwania wzrostu napięcia w milisekundach | Prenapon trajanje n-9 | Trajanje prenapona u milisekundama
R | 37240 | 9178 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp day n-9 | Day of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Tag n-9 | Tag des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Jour d'horodatage de la hausse n-9 | Jour d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl giorno di riferimento n-9 | Giorno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia dzień n-9 | Dzień wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka dan n-9 | Dan pojave prenapona (UTC)
R | 37241 | 9179 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp month n-9 | Month of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Monat n-9 | Monat des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Mois d'horodatage de la hausse n-9 | Mois d’apparition de la hausse de tension (UTC) | swl mese di riferimento n-9 | Mese del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia miesiąc n-9 | Miesiąc wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka mjesec n-9 | Mjesec pojave prenapona (UTC)
R | 37242 | 917A | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp year n-9 | Year of occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Jahr n-9 | Jahr des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Année d'horodatage de la hausse n-9 | Année d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl anno di riferimento n-9 | Anno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia rok n-9 | Rok wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka godina n-9 | Godina pojave prenapona (UTC)
R | 37243 | 917B | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp hour n-9 | Hour of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Stunde n-9 | Stunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Heure d'horodatage de la hausse n-9 | Heure d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl ora di riferimento n-9 | Ora del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia godzina n-9 | Godzina wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sat n-9 | Sat pojave prenapona (UTC)
R | 37244 | 917C | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp minute n-9 | Minute of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Minute n-9 | Minute des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Minute d'horodatage de la hausse n-9 | Minute d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl minuto di riferimento n-9 | Minuto del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia minuta n-9 | Minuta wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka minuta n-9 | Minuta pojave prenapona (UTC)
R | 37245 | 917D | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp second n-9 | Second of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Sekunde n-9 | Sekunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Seconde d'horodatage de la hausse n-9 | Seconde d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl secondi di riferimento n-9 | Secondo del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia sekunda n-9 | Sekunda wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sekunda n-9 | Sekunda pojave prenapona (UTC)
R | 37246 | 917E | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase conductor voltage source n-10 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase conductor voltages. Bit mask: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | swl Außenleiterspannung Quelle n-10 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Außenleiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Source de la hause de la tension du conducteur n-10 | Origine de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions des conducteurs extérieurs. Masque de bits : Bit 0 : U12 Bit 1 : U23 Bit 2 : U31 | swl sorgente di tensione del conduttore di fase n-10 | Causa dell'aumento di tensione (Udip) nelle tensioni del conduttore di fase. Maschera bit: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Źródło wzrostu napięcia międzyfazowego n-10 | Przyczyna wzrostów napięcia międzyfazowgo (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31 | Prenapon linijskog napona izvor n-10 | Uzrok prenapona na linijskim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U12 Bit 1: U23 Bit 2: U31
R | 37247 | 917F | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase conductor voltage value n-10 | Highest value of phase conductor voltages during voltage swell | swl Außenleiterspannung Wert n-10 | Höchster Wert der Außenleiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hausse de la tension du conducteur n-10 | Valeur la plus élevée des tensions des conducteurs de phase durant la hausse de la tension | swl valore di tensione del conduttore di fase n-10 | Valore più alto delle tensioni del conduttore di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia międzyfazowego n-10 | Najwyższa wartość napięć międzyfazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon linijskog napona vrijednost n-10 | Najviša vrijednost linijskog napona tijekom prenapona
R | 37249 | 9181 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | swl phase voltage source n-10 | Cause of voltage swell (Uswl) at the phase voltages. Bit mask: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | swl Leiterspannung Quelle n-10 | Ursprung von Spannungsüberhöhung (Uswl) an den Leiterspannungen. Bitmaske: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Source de la hause de la tension n-10 | Cause de la hausse de la tension (Uswl) aux tensions du conducteur. Bitmask : Bit 0 : U1 Bit 1 : U2 Bit 2 : U3 | swl sorgente di tensione di fase n-10 | Causa di aumenti di tensione (Udip) alle tensioni di fase. Maschera bit: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Źródło wzrostu napięcia fazowego n-10 | Przyczyna wzrostów napięcia fazowego (Uswl) Konfiguracja bitowa: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3 | Prenapon faznog napona izvor n-10 | Uzrok prenapona na faznim naponima. Bitovna maska: Bit 0: U1 Bit 1: U2 Bit 2: U3
R | 37250 | 9182 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | swl phase voltage value n-10 | Highest value of phase voltages during voltage swell | swl Leiterspannung Wert n-10 | Höchster Wert der Leiterspannungen während der Spannungsüberhöhung | Valeur de la hause de la tension n-10 | Valeur la plus élevée des tensions de phase durant la hausse de tension | swl valore della tensione di fase n-10 | Valore più alto delle tensioni di fase durante l'aumento di tensione | Wartość wzrostu napięcia fazowego n-10 | Najwyższa wartość napięć fazowych w trakcie wzrostu napięcia | Prenapon faznog napona vrijednost n-10 | Najviša vrijednost faznog napona tijekom prenapona
R | 37252 | 9184 | 2 | ms | 1 | R | UInt32 |  | swl duration n-10 | Duration of the voltage swell in milliseconds | swl Dauer n-10 | Dauer des Spannungseinbruchs in Millisekunden | Durée de la hausse | Durée de la hausse de tension en millisecondes | swl durata n-10 | Durata dell'aumento di tensione in millisecondi | Czas trwania wzrostu n-10 | Czas trwania wzrostu napięcia w milisekundach | Prenapon trajanje n-10 | Trajanje prenapona u milisekundama
R | 37254 | 9186 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp day n-10 | Day of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Tag n-10 | Tag des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Jour d'horodatage de la hausse n-10 | Jour d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl giorno di riferimento n-10 | Giorno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia dzień n-10 | Dzień wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka dan n-10 | Dan pojave prenapona (UTC)
R | 37255 | 9187 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp month n-10 | Month of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Monat n-10 | Monat des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Mois d'horodatage de la hausse n-10 | Mois d’apparition de la hausse de tension (UTC) | swl mese di riferimento n-10 | Mese del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia miesiąc n-10 | Miesiąc wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka mjesec n-10 | Mjesec pojave prenapona (UTC)
R | 37256 | 9188 | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp year n-10 | Year of occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Jahr n-10 | Jahr des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Année d'horodatage de la hausse n-10 | Année d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl anno di riferimento n-10 | Anno del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia rok n-10 | Rok wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka godina n-10 | Godina pojave prenapona (UTC)
R | 37257 | 9189 | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp hour n-10 | Hour of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Stunde n-10 | Stunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Heure d'horodatage de la hausse n-10 | Heure d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl ora di riferimento n-10 | Ora del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia godzina n-10 | Godzina wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sat n-10 | Sat pojave prenapona (UTC)
R | 37258 | 918A | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp minute n-10 | Minute of occurrence of voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Minute n-10 | Minute des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Minute d'horodatage de la hausse n-10 | Minute d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl minuto di riferimento n-10 | Minuto del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia minuta n-10 | Minuta wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka minuta n-10 | Minuta pojave prenapona (UTC)
R | 37259 | 918B | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | swl timestamp second n-10 | Second of the occurrence of the voltage swell (UTC) | swl Zeitstempel Sekunde n-10 | Sekunde des Auftretens der Spannungsüberhöhung (UTC) | Seconde d'horodatage de la hausse n-10 | Seconde d'apparition de la hausse de tension (UTC) | swl secondi di riferimento n-10 | Secondo del verificarsi dell'aumento di tensione (UTC) | Znacznik czasu wzrostu napięcia sekunda n-10 | Sekunda wystąpienia wzrostu napięcia (UTC) | Prenapon vremenska oznaka sekunda n-10 | Sekunda pojave prenapona (UTC)
H3 | 37376 | 9200 | 60 | 60 |  |  |  |  | Voltage interrupts |  | Spannungsunterbrechungen |  | interruptions de la tension |  | Interruzione di tensione |  | Przerwy napięcia |  | Prekidi napona
R | 37376 | 9200 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp day n-1 | Day of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Tag n-1 | Tag des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Jour d'horodatage de l'interruption de tension n-1 | Jour d'apparitino de l'interruption de tension (UTC) | int giorno di riferimento n-1 | Giorno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia dzień n-1 | Dzień wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka dan n-1 | Dan pojave prekida napona (UTC)
R | 37377 | 9201 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp month n-1 | Month of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Monat n-1 | Monat des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Mois d'horodatage de l'interruption de tension n-1 | Moi d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int mese di riferimento n-1 | Mese del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia miesiąc n-1 | Miesiąc wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka mjesec n-1 | Mjesec pojave prekida napona (UTC)
R | 37378 | 9202 | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp year n-1 | Year of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Jahr n-1 | Jahr des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Année d'horodatage de l'interruption de tension n-1 | Année d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int anno di riferimento n-1 | Anno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia rok n-1 | Rok wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka godina n-1 | Godina pojave prekida napona (UTC)
R | 37379 | 9203 | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp hour n-1 | Hour of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Stunde n-1 | Stunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Heure d'horodatage de l'interruption de tension n-1 | Heure d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int ora di riferimento n-1 | Ora del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia godzina n-1 | Godzina wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sat n-1 | Sat pojave prekida napona (UTC)
R | 37380 | 9204 | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp minute n-1 | Minute of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Minute n-1 | Minute des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Minute d'horodatage de l'interruption de tension n-1 | Minute d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int minuto di riferimento n-1 | Minuto del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia minuta n-1 | Minuta wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka minuta n-1 | Minuta pojave prekida napona (UTC)
R | 37381 | 9205 | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp second n-1 | Second of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Sekunde n-1 | Sekunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Seconde d'horodatage de l'interruption de tension n-1 | Seconde d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int secondi di riferimento n-1 | Secondo del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia sekunda n-1 | Sekunda wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sekunda n-1 | Sekunda pojave prekida napona (UTC)
R | 37382 | 9206 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp day n-2 | Day of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Tag n-2 | Tag des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Jour d'horodatage de l'interruption de tension n-2 | Jour d'apparitino de l'interruption de tension (UTC) | int giorno di riferimento n-2 | Giorno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia dzień n-2 | Dzień wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka dan n-2 | Dan pojave prekida napona (UTC)
R | 37383 | 9207 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp month n-2 | Month of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Monat n-2 | Monat des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Mois d'horodatage de l'interruption de tension n-2 | Moi d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int mese di riferimento n-2 | Mese del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia miesiąc n-2 | Miesiąc wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka mjesec n-2 | Mjesec pojave prekida napona (UTC)
R | 37384 | 9208 | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp year n-2 | Year of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Jahr n-2 | Jahr des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Année d'horodatage de l'interruption de tension n-2 | Année d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int anno di riferimento n-2 | Anno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia rok n-2 | Rok wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka godina n-2 | Godina pojave prekida napona (UTC)
R | 37385 | 9209 | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp hour n-2 | Hour of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Stunde n-2 | Stunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Heure d'horodatage de l'interruption de tension n-2 | Heure d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int ora di riferimento n-2 | Ora del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia godzina n-2 | Godzina wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sat n-2 | Sat pojave prekida napona (UTC)
R | 37386 | 920A | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp minute n-2 | Minute of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Minute n-2 | Minute des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Minute d'horodatage de l'interruption de tension n-2 | Minute d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int minuto di riferimento n-2 | Minuto del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia minuta n-2 | Minuta wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka minuta n-2 | Minuta pojave prekida napona (UTC)
R | 37387 | 920B | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp second n-2 | Second of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Sekunde n-2 | Sekunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Seconde d'horodatage de l'interruption de tension n-2 | Seconde d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int secondi di riferimento n-2 | Secondo del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia sekunda n-2 | Sekunda wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sekunda n-2 | Sekunda pojave prekida napona (UTC)
R | 37388 | 920C | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp day n-3 | Day of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Tag n-3 | Tag des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Jour d'horodatage de l'interruption de tension n-3 | Jour d'apparitino de l'interruption de tension (UTC) | int giorno di riferimento n-3 | Giorno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia dzień n-3 | Dzień wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka dan n-3 | Dan pojave prekida napona (UTC)
R | 37389 | 920D | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp month n-3 | Month of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Monat n-3 | Monat des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Mois d'horodatage de l'interruption de tension n-3 | Moi d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int mese di riferimento n-3 | Mese del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia miesiąc n-3 | Miesiąc wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka mjesec n-3 | Mjesec pojave prekida napona (UTC)
R | 37390 | 920E | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | int time stamp year n-3 | Year of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Jahr n-3 | Jahr des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Année d'horodatage de l'interruption de tension n-3 | Année d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int anno di riferimento n-3 | Anno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia rok n-3 | Rok wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka godina n-3 | Godina pojave prekida napona (UTC)
R | 37391 | 920F | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp hour n-3 | Hour of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Stunde n-3 | Stunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Heure d'horodatage de l'interruption de tension n-3 | Heure d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int ora di riferimento n-3 | Ora del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia godzina n-3 | Godzina wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sat n-3 | Sat pojave prekida napona (UTC)
R | 37392 | 9210 | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp minute n-3 | Minute of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Minute n-3 | Minute des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Minute d'horodatage de l'interruption de tension n-3 | Minute d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int minuto di riferimento n-3 | Minuto del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia minuta n-3 | Minuta wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka minuta n-3 | Minuta pojave prekida napona (UTC)
R | 37393 | 9211 | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp second n-3 | Second of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Sekunde n-3 | Sekunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Seconde d'horodatage de l'interruption de tension n-3 | Seconde d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int secondi di riferimento n-3 | Secondo del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia sekunda n-3 | Sekunda wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sekunda n-3 | Sekunda pojave prekida napona (UTC)
R | 37394 | 9212 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp day n-4 | Day of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Tag n-4 | Tag des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Jour d'horodatage de l'interruption de tension n-4 | Jour d'apparitino de l'interruption de tension (UTC) | int giorno di riferimento n-4 | Giorno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia dzień n-4 | Dzień wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka dan n-4 | Dan pojave prekida napona (UTC)
R | 37395 | 9213 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp month n-4 | Month of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Monat n-4 | Monat des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Mois d'horodatage de l'interruption de tension n-4 | Moi d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int mese di riferimento n-4 | Mese del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia miesiąc n-4 | Miesiąc wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka mjesec n-4 | Mjesec pojave prekida napona (UTC)
R | 37396 | 9214 | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp year n-4 | Year of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Jahr n-4 | Jahr des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Année d'horodatage de l'interruption de tension n-4 | Année d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int anno di riferimento n-4 | Anno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia rok n-4 | Rok wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka godina n-4 | Godina pojave prekida napona (UTC)
R | 37397 | 9215 | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp hour n-4 | Hour of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Stunde n-4 | Stunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Heure d'horodatage de l'interruption de tension n-4 | Heure d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int ora di riferimento n-4 | Ora del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia godzina n-4 | Godzina wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sat n-4 | Sat pojave prekida napona (UTC)
R | 37398 | 9216 | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp minute n-4 | Minute of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Minute n-4 | Minute des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Minute d'horodatage de l'interruption de tension n-4 | Minute d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int minuto di riferimento n-4 | Minuto del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia minuta n-4 | Minuta wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka minuta n-4 | Minuta pojave prekida napona (UTC)
R | 37399 | 9217 | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp second n-4 | Second of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Sekunde n-4 | Sekunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Seconde d'horodatage de l'interruption de tension n-4 | Seconde d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int secondi di riferimento n-4 | Secondo del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia sekunda n-4 | Sekunda wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sekunda n-4 | Sekunda pojave prekida napona (UTC)
R | 37400 | 9218 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp day n-5 | Day of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Tag n-5 | Tag des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Jour d'horodatage de l'interruption de tension n-5 | Jour d'apparitino de l'interruption de tension (UTC) | int giorno di riferimento n-5 | Giorno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia dzień n-5 | Dzień wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka dan n-5 | Dan pojave prekida napona (UTC)
R | 37401 | 9219 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp month n-5 | Month of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Monat n-5 | Monat des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Mois d'horodatage de l'interruption de tension n-5 | Moi d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int mese di riferimento n-5 | Mese del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia miesiąc n-5 | Miesiąc wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka mjesec n-5 | Mjesec pojave prekida napona (UTC)
R | 37402 | 921A | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp year n-5 | Year of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Jahr n-5 | Jahr des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Année d'horodatage de l'interruption de tension n-5 | Année d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int anno di riferimento n-5 | Anno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia rok n-5 | Rok wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka godina n-5 | Godina pojave prekida napona (UTC)
R | 37403 | 921B | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp hour n-5 | Hour of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Stunde n-5 | Stunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Heure d'horodatage de l'interruption de tension n-5 | Heure d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int ora di riferimento n-5 | Ora del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia godzina n-5 | Godzina wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sat n-5 | Sat pojave prekida napona (UTC)
R | 37404 | 921C | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp minute n-5 | Minute of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Minute n-5 | Minute des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Minute d'horodatage de l'interruption de tension n-5 | Minute d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int minuto di riferimento n-5 | Minuto del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia minuta n-5 | Minuta wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka minuta n-5 | Minuta pojave prekida napona (UTC)
R | 37405 | 921D | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp second n-5 | Second of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Sekunde n-5 | Sekunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Seconde d'horodatage de l'interruption de tension n-5 | Seconde d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int secondi di riferimento n-5 | Secondo del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia sekunda n-5 | Sekunda wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sekunda n-5 | Sekunda pojave prekida napona (UTC)
R | 37406 | 921E | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp day n-6 | Day of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Tag n-6 | Tag des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Jour d'horodatage de l'interruption de tension n-6 | Jour d'apparitino de l'interruption de tension (UTC) | int giorno di riferimento n-6 | Giorno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia dzień n-6 | Dzień wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka dan n-6 | Dan pojave prekida napona (UTC)
R | 37407 | 921F | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp month n-6 | Month of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Monat n-6 | Monat des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Mois d'horodatage de l'interruption de tension n-6 | Moi d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int mese di riferimento n-6 | Mese del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia miesiąc n-6 | Miesiąc wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka mjesec n-6 | Mjesec pojave prekida napona (UTC)
R | 37408 | 9220 | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp year n-6 | Year of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Jahr n-6 | Jahr des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Année d'horodatage de l'interruption de tension n-6 | Année d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int anno di riferimento n-6 | Anno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia rok n-6 | Rok wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka godina n-6 | Godina pojave prekida napona (UTC)
R | 37409 | 9221 | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp hour n-6 | Hour of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Stunde n-6 | Stunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Heure d'horodatage de l'interruption de tension n-6 | Heure d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int ora di riferimento n-6 | Ora del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia godzina n-6 | Godzina wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sat n-6 | Sat pojave prekida napona (UTC)
R | 37410 | 9222 | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp minute n-6 | Minute of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Minute n-6 | Minute des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Minute d'horodatage de l'interruption de tension n-6 | Minute d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int minuto di riferimento n-6 | Minuto del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia minuta n-6 | Minuta wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka minuta n-6 | Minuta pojave prekida napona (UTC)
R | 37411 | 9223 | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp second n-6 | Second of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Sekunde n-6 | Sekunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Seconde d'horodatage de l'interruption de tension n-6 | Seconde d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int secondi di riferimento n-6 | Secondo del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia sekunda n-6 | Sekunda wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sekunda n-6 | Sekunda pojave prekida napona (UTC)
R | 37412 | 9224 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp day n-7 | Day of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Tag n-7 | Tag des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Jour d'horodatage de l'interruption de tension n-7 | Jour d'apparitino de l'interruption de tension (UTC) | int giorno di riferimento n-7 | Giorno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia dzień n-7 | Dzień wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka dan n-7 | Dan pojave prekida napona (UTC)
R | 37413 | 9225 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp month n-7 | Month of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Monat n-7 | Monat des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Mois d'horodatage de l'interruption de tension n-7 | Moi d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int mese di riferimento n-7 | Mese del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia miesiąc n-7 | Miesiąc wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka mjesec n-7 | Mjesec pojave prekida napona (UTC)
R | 37414 | 9226 | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp year n-7 | Year of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Jahr n-7 | Jahr des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Année d'horodatage de l'interruption de tension n-7 | Année d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int anno di riferimento n-7 | Anno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia rok n-7 | Rok wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka godina n-7 | Godina pojave prekida napona (UTC)
R | 37415 | 9227 | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp hour n-7 | Hour of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Stunde n-7 | Stunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Heure d'horodatage de l'interruption de tension n-7 | Heure d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int ora di riferimento n-7 | Ora del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia godzina n-7 | Godzina wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sat n-7 | Sat pojave prekida napona (UTC)
R | 37416 | 9228 | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp minute n-7 | Minute of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Minute n-7 | Minute des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Minute d'horodatage de l'interruption de tension n-7 | Minute d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int minuto di riferimento n-7 | Minuto del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia minuta n-7 | Minuta wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka minuta n-7 | Minuta pojave prekida napona (UTC)
R | 37417 | 9229 | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp second n-7 | Second of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Sekunde n-7 | Sekunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Seconde d'horodatage de l'interruption de tension n-7 | Seconde d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int secondi di riferimento n-7 | Secondo del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia sekunda n-7 | Sekunda wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sekunda n-7 | Sekunda pojave prekida napona (UTC)
R | 37418 | 922A | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp day n-8 | Day of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Tag n-8 | Tag des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Jour d'horodatage de l'interruption de tension n-8 | Jour d'apparitino de l'interruption de tension (UTC) | int giorno di riferimento n-8 | Giorno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia dzień n-8 | Dzień wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka dan n-8 | Dan pojave prekida napona (UTC)
R | 37419 | 922B | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp month n-8 | Month of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Monat n-8 | Monat des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Mois d'horodatage de l'interruption de tension n-8 | Moi d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int mese di riferimento n-8 | Mese del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia miesiąc n-8 | Miesiąc wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka mjesec n-8 | Mjesec pojave prekida napona (UTC)
R | 37420 | 922C | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp year n-8 | Year of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Jahr n-8 | Jahr des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Année d'horodatage de l'interruption de tension n-8 | Année d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int anno di riferimento n-8 | Anno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia rok n-8 | Rok wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka godina n-8 | Godina pojave prekida napona (UTC)
R | 37421 | 922D | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp hour n-8 | Hour of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Stunde n-8 | Stunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Heure d'horodatage de l'interruption de tension n-8 | Heure d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int ora di riferimento n-8 | Ora del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia godzina n-8 | Godzina wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sat n-8 | Sat pojave prekida napona (UTC)
R | 37422 | 922E | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp minute n-8 | Minute of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Minute n-8 | Minute des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Minute d'horodatage de l'interruption de tension n-8 | Minute d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int minuto di riferimento n-8 | Minuto del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia minuta n-8 | Minuta wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka minuta n-8 | Minuta pojave prekida napona (UTC)
R | 37423 | 922F | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp second n-8 | Second of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Sekunde n-8 | Sekunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Seconde d'horodatage de l'interruption de tension n-8 | Seconde d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int secondi di riferimento n-8 | Secondo del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia sekunda n-8 | Sekunda wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sekunda n-8 | Sekunda pojave prekida napona (UTC)
R | 37424 | 9230 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp day n-9 | Day of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Tag n-9 | Tag des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Jour d'horodatage de l'interruption de tension n-9 | Jour d'apparitino de l'interruption de tension (UTC) | int giorno di riferimento n-9 | Giorno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia dzień n-9 | Dzień wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka dan n-9 | Dan pojave prekida napona (UTC)
R | 37425 | 9231 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp month n-9 | Month of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Monat n-9 | Monat des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Mois d'horodatage de l'interruption de tension n-9 | Moi d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int mese di riferimento n-9 | Mese del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia miesiąc n-9 | Miesiąc wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka mjesec n-9 | Mjesec pojave prekida napona (UTC)
R | 37426 | 9232 | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp year n-9 | Year of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Jahr n-9 | Jahr des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Année d'horodatage de l'interruption de tension n-9 | Année d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int anno di riferimento n-9 | Anno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia rok n-9 | Rok wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka godina n-9 | Godina pojave prekida napona (UTC)
R | 37427 | 9233 | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp hour n-9 | Hour of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Stunde n-9 | Stunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Heure d'horodatage de l'interruption de tension n-9 | Heure d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int ora di riferimento n-9 | Ora del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia godzina n-9 | Godzina wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sat n-9 | Sat pojave prekida napona (UTC)
R | 37428 | 9234 | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp minute n-9 | Minute of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Minute n-9 | Minute des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Minute d'horodatage de l'interruption de tension n-9 | Minute d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int minuto di riferimento n-9 | Minuto del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia minuta n-9 | Minuta wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka minuta n-9 | Minuta pojave prekida napona (UTC)
R | 37429 | 9235 | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp second n-9 | Second of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Sekunde n-9 | Sekunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Seconde d'horodatage de l'interruption de tension n-9 | Seconde d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int secondi di riferimento n-9 | Secondo del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia sekunda n-9 | Sekunda wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sekunda n-9 | Sekunda pojave prekida napona (UTC)
R | 37430 | 9236 | 1 | day | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp day n-10 | Day of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Tag n-10 | Tag des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Jour d'horodatage de l'interruption de tension n-10 | Jour d'apparitino de l'interruption de tension (UTC) | int giorno di riferimento n-10 | Giorno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia dzień n-10 | Dzień wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka dan n-10 | Dan pojave prekida napona (UTC)
R | 37431 | 9237 | 1 | month | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp month n-10 | Month of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Monat n-10 | Monat des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Mois d'horodatage de l'interruption de tension n-10 | Moi d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int mese di riferimento n-10 | Mese del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia miesiąc n-10 | Miesiąc wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka mjesec n-10 | Mjesec pojave prekida napona (UTC)
R | 37432 | 9238 | 1 | year | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp year n-10 | Year of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Jahr n-10 | Jahr des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Année d'horodatage de l'interruption de tension n-10 | Année d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int anno di riferimento n-10 | Anno del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia rok n-10 | Rok wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka godina n-10 | Godina pojave prekida napona (UTC)
R | 37433 | 9239 | 1 | hour | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp hour n-10 | Hour of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Stunde n-10 | Stunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Heure d'horodatage de l'interruption de tension n-10 | Heure d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int ora di riferimento n-10 | Ora del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia godzina n-10 | Godzina wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sat n-10 | Sat pojave prekida napona (UTC)
R | 37434 | 923A | 1 | min | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp minute n-10 | Minute of occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Minute n-10 | Minute des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Minute d'horodatage de l'interruption de tension n-10 | Minute d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int minuto di riferimento n-10 | Minuto del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia minuta n-10 | Minuta wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka minuta n-10 | Minuta pojave prekida napona (UTC)
R | 37435 | 923B | 1 | s | 1 | R | UInt16 |  | int timestamp second n-10 | Second of the occurrence of voltage interruption (UTC) | int Zeitstempel Sekunde n-10 | Sekunde des Auftretens der Spannungsunterbrechung (UTC) | Seconde d'horodatage de l'interruption de tension n-10 | Seconde d'apparition de l'interruption de tension (UTC) | int secondi di riferimento n-10 | Secondo del verificarsi dell'interruzione di tensione (UTC) | Znacznik czasu przerwy napięcia sekunda n-10 | Sekunda wystąpienia przerwy napięcia (UTC) | Prekid vremenska oznaka sekunda n-10 | Sekunda pojave prekida napona (UTC)
H2 | 37632 | 9300 | 528 | 264 |  |  |  |  | Meter readings |  | Zählerstände
H3 | 37632 | 9300 | 88 | 44 |  |  |  |  | Energy meter not resetable |  | Energiezähler nicht rücksetzbar
R | 37632 | 9300 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Active energy consumed Phase 1 | Active energy consumed at phase 1 (non-resetable) | Wirkenergie Bezug Phase 1 | Wirkenergie Bezug an Phase 1 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Active energy consumed Phase 1
R | 37634 | 9302 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Active energy consumed Phase 2 | Active energy consumed at phase 2 (non-resetable) | Wirkenergie Bezug Phase 2 | Wirkenergie Bezug an Phase 2 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Active energy consumed Phase 2
R | 37636 | 9304 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Active energy consumed Phase 3 | Active energy consumed at Phase 3 (non-resetable) | Wirkenergie Bezug Phase 3 | Wirkenergie Bezug an Phase 3 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Active energy consumed Phase 3
R | 37638 | 9306 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Total active energy consumed all phases | Sum of the consumed active energy over all phases (not resetable) | Summe Wirkenergie Bezug alle Phasen | Summe der bezogenen Wirkenergie über alle Phasen (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Total active energy consumed all phases
R | 37640 | 9308 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Active energy delivered Phase 1 | Active energy delivered to phase 1 (non-resetable) | Wirkenergie Abgabe Phase 1 | Wirkenergie Abgabe an Phase 1 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Active energy delivered Phase 1
R | 37642 | 930A | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Active energy delivered Phase 2 | Active energy delivered to phase 2 (not resetable) | Wirkenergie Abgabe Phase 2 | Wirkenergie Abgabe an Phase 2 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Active energy delivered Phase 2
R | 37644 | 930C | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Active energy delivered Phase 3 | Active energy delivered to phase 3 (non-resetable) | Wirkenergie Abgabe Phase 3 | Wirkenergie Abgabe an Phase 3 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Active energy delivered Phase 3
R | 37646 | 930E | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Total active energy delivered all phases | Sum of the active energy delivered over all phases (not resetable) | Summe Wirkenergie Abgabe alle Phasen | Summe der abgegebenen Wirkenergie über alle Phasen (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Total active energy delivered all phases
R | 37648 | 9310 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Apparent energy consumed inductive phase 1 | Apparent energy consumed, inductively at phase 1 (non-resetable) | Scheinenergie Bezug induktiv Phase 1 | Scheinenergie Bezug induktiv an Phase 1 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Apparent energy consumed inductive phase 1
R | 37650 | 9312 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Apparent energy consumed inductive phase 2 | Apparent energy consumed, inductively at phase 2 (non-resetable) | Scheinenergie Bezug induktiv Phase 2 | Scheinenergie Bezug induktiv an Phase 2 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Apparent energy consumed inductive phase 2
R | 37652 | 9314 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Apparent energy consumed inductive phase 3 | Apparent energy consumed, inductively at phase 3 (non-resetable) | Scheinenergie Bezug induktiv Phase 3 | Scheinenergie Bezug induktiv an Phase 3 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Apparent energy consumed inductive phase 3
R | 37654 | 9316 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Total apperent energy consumed inductively all phases | Sum of the consumed, inductively apperent energy over all phases (non-resetable) | Summe Scheinenergie Bezug induktiv alle Phasen | Summe der bezogenen, induktiven Scheinenergie über alle Phasen (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Total apperent energy consumed inductively all phases
R | 37656 | 9318 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Apparent energy delivered inductive phase 1 | Apparent energy delivered, inductively to phase 1 (non-resetable) | Scheinenergie Abgabe induktiv Phase 1 | Scheinenergie Abgabe induktiv an Phase 1 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Apparent energy delivered inductive phase 1
R | 37658 | 931A | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Apparent energy delivered inductive phase 2 | Apparent energy delivered, inductively to phase 2 (non-resetable) | Scheinenergie Abgabe induktiv Phase 2 | Scheinenergie Abgabe induktiv an Phase 2 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Apparent energy delivered inductive phase 2
R | 37660 | 931C | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Apparent energy delivered inductive phase 3 | Apparent energy delivered, inductively to phase 3 (non-resetable) | Scheinenergie Abgabe induktiv Phase 3 | Scheinenergie Abgabe induktiv an Phase 3 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Apparent energy delivered inductive phase 3
R | 37662 | 931E | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Total apperent energy delivered inductively all phases | Sum of the inductively apparent energy delivered over all phases (non-resetable) | Summe Scheinenergie Abgabe induktiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, induktiven Scheinenergie über alle Phasen (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Total apperent energy delivered inductively all phases
R | 37664 | 9320 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Apparent energy consumed capacitive phase 1 | Apparent energy consumed, capacitive at phase 1 (non-resetable) | Scheinenergie Bezug kapazitiv Phase 1 | Scheinenergie Bezug kapazitiv an Phase 1 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Apparent energy consumed capacitive phase 1
R | 37666 | 9322 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Apparent energy consumed capacitive Phase 2 | Apparent energy consumed, capacitive at phase 2 (non-resetable) | Scheinenergie Bezug kapazitiv Phase 2 | Scheinenergie Bezug kapazitiv an Phase 2 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Apparent energy consumed capacitive Phase 2
R | 37668 | 9324 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Apparent energy consumed capacitive Phase 3 | Apparent energy consumed, capacitive at phase 3 (non-resetable) | Scheinenergie Bezug kapazitiv Phase 3 | Scheinenergie Bezug kapazitiv an Phase 3 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Apparent energy consumed capacitive Phase 3
R | 37670 | 9326 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Total apperent energy consumed capacitive all phases | Sum of the consumed capacitively apparent energy over all phases (non-resetable) | Summe Scheinenergie Bezug kapazitiv alle Phasen | Summe der bezogenen, kapazitiven Scheinenergie über alle Phasen (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Total apperent energy consumed capacitive all phases
R | 37672 | 9328 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Apparent energy delivered capacitive phase 1 | Apparent energy delivered, capacitive to phase 1 (non-resetable) | Scheinenergie Abgabe kapazitiv Phase 1 | Scheinenergie Abgabe kapazitiv an Phase 1 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Apparent energy delivered capacitive phase 1
R | 37674 | 932A | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Apparent energy delivered capacitive Phase 2 | Apparent energy delivered, capacitive to phase 2 (non-resetable) | Scheinenergie Abgabe kapazitiv Phase 2 | Scheinenergie Abgabe kapazitiv an Phase 2 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Apparent energy delivered capacitive Phase 2
R | 37676 | 932C | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Apparent energy delivered capacitive Phase 3 | Apparent energy delivered, capacitive to phase 3 (non-resetable) | Scheinenergie Abgabe kapazitiv Phase 3 | Scheinenergie Abgabe kapazitiv an Phase 3 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Apparent energy delivered capacitive Phase 3
R | 37678 | 932E | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Total apperent energy delivered capacitive all phases | Sum of the delivered capacitively apparent energy over all phases (non-resetable) | Summe Scheinenergie Abgabe kapazitiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, kapazitiven Scheinenergie über alle Phasen (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Total apperent energy delivered capacitive all phases
R | 37680 | 9330 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Reactive energy consumed inductive phase 1 | Reactive energy consumed, inductively at phase 1 (non-resetable) | Blindenergie Bezug induktiv Phase 1 | Blindenergie Bezug induktiv an Phase 1 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Reactive energy consumed inductive phase 1
R | 37682 | 9332 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Reactive energy consumed inductive phase 2 | Reactive energy consumed, inductively at phase 2 (not resetable) | Blindenergie Bezug induktiv Phase 2 | Blindenergie Bezug induktiv an Phase 2 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Reactive energy consumed inductive phase 2
R | 37684 | 9334 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Reactive energy consumed inductive phase 3 | Reactive energy consumed, inductively at phase 3 (non-resetable) | Blindenergie Bezug induktiv Phase 3 | Blindenergie Bezug induktiv an Phase 3 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Reactive energy consumed inductive phase 3
R | 37686 | 9336 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Total reactive energy consumed inductively all phases | Sum of the consumed, inductively reactive energy over all phases (non-resetable) | Summe Blindenergie Bezug induktiv alle Phasen | Summe der bezogenen, induktiven Blindenergie über alle Phasen (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Total reactive energy consumed inductively all phases
R | 37688 | 9338 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Reactive energy delivered inductive phase 1 | Reactive energy delivered, inductively to phase 1 (non-resetable) | Blindenergie Abgabe induktiv Phase 1 | Blindenergie Abgabe induktiv an Phase 1 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Reactive energy delivered inductive phase 1
R | 37690 | 933A | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Reactive energy delivered inductive phase 2 | Reactive energy delivered, inductively to phase 2 (not resetable) | Blindenergie Abgabe induktiv Phase 2 | Blindenergie Abgabe induktiv an Phase 2 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Reactive energy delivered inductive phase 2
R | 37692 | 933C | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Reactive energy delivered inductive phase 3 | Reactive energy delivered, inductively to phase 3 (not resetable) | Blindenergie Abgabe induktiv Phase 3 | Blindenergie Abgabe induktiv an Phase 3 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Reactive energy delivered inductive phase 3
R | 37694 | 933E | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Total reactive energy delivered inductively all phases | Sum of the delivered, inductively reactive energy over all phases (non-resetable) | Summe Blindenergie Abgabe induktiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, induktiven Blindenergie über alle Phasen (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Total reactive energy delivered inductively all phases
R | 37696 | 9340 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Reactive energy consumed capacitive Phase 1 | Reactive energy consumed, capacitive at phase 1 (non-resetable) | Blindenergie Bezug kapazitiv Phase 1 | Blindenergie Bezug kapazitiv an Phase 1 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Reactive energy consumed capacitive Phase 1
R | 37698 | 9342 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Reactive energy consumed capacitive Phase 2 | Reactive energy consumed, capacitive at phase 2 (not resetable) | Blindenergie Bezug kapazitiv Phase 2 | Blindenergie Bezug kapazitiv an Phase 2 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Reactive energy consumed capacitive Phase 2
R | 37700 | 9344 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Reactive energy consumed capacitive Phase 3 | Reactive energy consumed, capacitive at phase 3 (non-resetable) | Blindenergie Bezug kapazitiv Phase 3 | Blindenergie Bezug kapazitiv an Phase 3 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Reactive energy consumed capacitive Phase 3
R | 37702 | 9346 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Total reactive energy consumed capacitively all phases | Sum of the consumed capacitively reactive energy over all phases (non-resetable) | Summe Blindenergie Bezug kapazitiv alle Phasen | Summe der bezogenen, kapazitiven Blindenergie über alle Phasen (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Total reactive energy consumed capacitively all phases
R | 37704 | 9348 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Reactive energy delivered capacitive phase 1 | Reactive energy delivered, capacitive to phase 1 (non-resetable) | Blindenergie Abgabe kapazitiv Phase 1 | Blindenergie Abgabe kapazitiv an Phase 1 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Reactive energy delivered capacitive phase 1
R | 37706 | 934A | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Reactive energy delivered capacitive Phase 2 | Reactive energy delivered, capacitive to phase 2 (non-resetable) | Blindenergie Abgabe kapazitiv Phase 2 | Blindenergie Abgabe kapazitiv an Phase 2 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Reactive energy delivered capacitive Phase 2
R | 37708 | 934C | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Reactive energy delivered capacitive Phase 3 | Reactive energy delivered, capacitive to phase 3 (non-resetable) | Blindenergie Abgabe kapazitiv Phase 3 | Blindenergie Abgabe kapazitiv an Phase 3 (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Reactive energy delivered capacitive Phase 3
R | 37710 | 934E | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Total reactive energy delivered capacitive all phases | Sum of the delivered capacitively reactive energy over all phases (non-resetable) | Summe Blindenergie Abgabe kapazitiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, kapazitiven Blindenergie über alle Phasen (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Total reactive energy delivered capacitive all phases
R | 37712 | 9350 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Total reactive energy consumed all phases | Sum of the consumed reactive energy over all phases (non-resetable) | Summe Blindenergie Bezug alle Phasen | Summe der bezogenen Blindenergie über alle Phasen (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Total reactive energy consumed all phases
R | 37714 | 9352 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Total reactive energy delivered all phases | Sum of the delivered reactive energy over all phases (non-resetable) | Summe Blindenergie Abgabe alle Phasen | Summe der abgegebenen Blindenergie über alle Phasen (nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Total reactive energy delivered all phases
R | 37716 | 9354 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Total reactive energy absolutely all phases | Sum of the absolutely reactive energy over all phases (related and delivered) (non-resetable) | Summe Blindenergie absolut alle Phasen | Summe der Blindenergie über alle Phasen (bezogen und abgegeben)(nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Total reactive energy absolutely all phases
R | 37718 | 9356 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Total apperent energy all phases | Sum of apparent energy over all phases (capacitive, inductive, related and delivered) (non-resetable) | Summe Scheinenergie alle Phasen | Summe der Scheinenergie über alle Phasen (kapazitiv, induktiv, bezogen und abgegeben)(nicht rücksetzbar) |  |  | Resetable Total apperent energy all phases
H3 | 37760 | 9380 | 88 | 44 |  |  |  |  | Energy meter resetable |  | Energiezähler rücksetzbar
R | 37760 | 9380 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Active energy consumed Phase 1 | Active energy consumed at phase 1 (resetable) | Rücksetzbare Wirkenergie Bezug Phase 1 | Wirkenergie Bezug an Phase 1 (rücksetzbar)
R | 37762 | 9382 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Active energy consumed Phase 2 | Active energy consumed at phase 2 (resetable) | Rücksetzbare Wirkenergie Bezug Phase 2 | Wirkenergie Bezug an Phase 2 (rücksetzbar)
R | 37764 | 9384 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Active energy consumed Phase 3 | Active energy consumed at Phase 3 (resetable) | Rücksetzbare Wirkenergie Bezug Phase 3 | Wirkenergie Bezug an Phase 3 (rücksetzbar)
R | 37766 | 9386 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Total active energy consumed all phases | Sum of the consumed active energy over all phases (resetable) | Rücksetzbare Wirkenergie Bezug alle Phasen | Summe der bezogenen Wirkenergie über alle Phasen (rücksetzbar)
R | 37768 | 9388 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Active energy delivered Phase 1 | Active energy delivered to phase 1 (resetable) | Rücksetzbare Wirkenergie Abgabe Phase 1 | Wirkenergie Abgabe an Phase 1 (rücksetzbar)
R | 37770 | 938A | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Active energy delivered Phase 2 | Active energy delivered to phase 2 (resetable) | Rücksetzbare Wirkenergie Abgabe Phase 2 | Wirkenergie Abgabe an Phase 2 (rücksetzbar)
R | 37772 | 938C | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Active energy delivered Phase 3 | Active energy delivered to phase 3 (resetable) | Rücksetzbare Wirkenergie Abgabe Phase 3 | Wirkenergie Abgabe an Phase 3 (rücksetzbar)
R | 37774 | 938E | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Total active energy delivered all phases | Sum of the active energy delivered over all phases (resetable) | Rücksetzbare Wirkenergie Abgabe alle Phasen | Summe der abgegebenen Wirkenergie über alle Phasen (rücksetzbar)
R | 37776 | 9390 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Apparent energy consumed inductive phase 1 | Apparent energy consumed, inductively at phase 1 (resetable) | Rücksetzbare Scheinenergie Bezug induktiv Phase 1 | Scheinenergie Bezug induktiv an Phase 1 (rücksetzbar)
R | 37778 | 9392 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Apparent energy consumed inductive phase 2 | Apparent energy consumed, inductively at phase 2 (resetable) | Rücksetzbare Scheinenergie Bezug induktiv Phase 2 | Scheinenergie Bezug induktiv an Phase 2 (rücksetzbar)
R | 37780 | 9394 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Apparent energy consumed inductive phase 3 | Apparent energy consumed, inductively at phase 3 (resetable) | Rücksetzbare Scheinenergie Bezug induktiv Phase 3 | Scheinenergie Bezug induktiv an Phase 3 (rücksetzbar)
R | 37782 | 9396 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Total apperent energy consumed inductively all phases | Sum of the consumed, inductively apperent energy over all phases (resetable) | Rücksetzbare Scheinenergie Bezug induktiv alle Phasen | Summe der bezogenen, induktiven Scheinenergie über alle Phasen (rücksetzbar)
R | 37784 | 9398 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Apparent energy delivered inductive phase 1 | Apparent energy delivered, inductively to phase 1 (resetable) | Rücksetzbare Scheinenergie Abgabe induktiv Phase 1 | Scheinenergie Abgabe induktiv an Phase 1 (rücksetzbar)
R | 37786 | 939A | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Apparent energy delivered inductive phase 2 | Apparent energy delivered, inductively to phase 2 (resetable) | Rücksetzbare Scheinenergie Abgabe induktiv Phase 2 | Scheinenergie Abgabe induktiv an Phase 2 (rücksetzbar)
R | 37788 | 939C | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Apparent energy delivered inductive phase 3 | Apparent energy delivered, inductively to phase 3 (resetable) | Rücksetzbare Scheinenergie Abgabe induktiv Phase 3 | Scheinenergie Abgabe induktiv an Phase 3 (rücksetzbar)
R | 37790 | 939E | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Total apperent energy delivered inductively all phases | Sum of the inductively apparent energy delivered over all phases (resetable) | Rücksetzbare Scheinenergie Abgabe induktiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, induktiven Scheinenergie über alle Phasen (rücksetzbar)
R | 37792 | 93A0 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Apparent energy consumed capacitive phase 1 | Apparent energy consumed, capacitive at phase 1 (resetable) | Rücksetzbare Scheinenergie Bezug kapazitiv Phase 1 | Scheinenergie Bezug kapazitiv an Phase 1 (rücksetzbar)
R | 37794 | 93A2 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Apparent energy consumed capacitive Phase 2 | Apparent energy consumed, capacitive at phase 2 (resetable) | Rücksetzbare Scheinenergie Bezug kapazitiv Phase 2 | Scheinenergie Bezug kapazitiv an Phase 2 (rücksetzbar)
R | 37796 | 93A4 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Apparent energy consumed capacitive Phase 3 | Apparent energy consumed, capacitive at phase 3 (resetable) | Rücksetzbare Scheinenergie Bezug kapazitiv Phase 3 | Scheinenergie Bezug kapazitiv an Phase 3 (rücksetzbar)
R | 37798 | 93A6 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Total apperent energy consumed capacitive all phases | Sum of the consumed capacitively apparent energy over all phases (resetable) | Rücksetzbare Scheinenergie Bezug kapazitiv alle Phasen | Summe der bezogenen, kapazitiven Scheinenergie über alle Phasen (rücksetzbar)
R | 37800 | 93A8 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Apparent energy delivered capacitive phase 1 | Apparent energy delivered, capacitive to phase 1 (resetable) | Rücksetzbare Scheinenergie Abgabe kapazitiv Phase 1 | Scheinenergie Abgabe kapazitiv an Phase 1 (rücksetzbar)
R | 37802 | 93AA | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Apparent energy delivered capacitive Phase 2 | Apparent energy delivered, capacitive to phase 2 (resetable) | Rücksetzbare Scheinenergie Abgabe kapazitiv Phase 2 | Scheinenergie Abgabe kapazitiv an Phase 2 (rücksetzbar)
R | 37804 | 93AC | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Apparent energy delivered capacitive Phase 3 | Apparent energy delivered, capacitive to phase 3 (resetable) | Rücksetzbare Scheinenergie Abgabe kapazitiv Phase 3 | Scheinenergie Abgabe kapazitiv an Phase 3 (rücksetzbar)
R | 37806 | 93AE | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Total apperent energy delivered capacitive all phases | Sum of the delivered capacitively apparent energy over all phases (resetable) | Rücksetzbare Scheinenergie Abgabe kapazitiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, kapazitiven Scheinenergie über alle Phasen (rücksetzbar)
R | 37808 | 93B0 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Reactive energy consumed inductive phase 1 | Reactive energy consumed, inductively at phase 1 (resetable) | Rücksetzbare Blindenergie Bezug induktiv Phase 1 | Blindenergie Bezug induktiv an Phase 1 (rücksetzbar)
R | 37810 | 93B2 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Reactive energy consumed inductive phase 2 | Reactive energy consumed, inductively at phase 2 (resetable) | Rücksetzbare Blindenergie Bezug induktiv Phase 2 | Blindenergie Bezug induktiv an Phase 2 (rücksetzbar)
R | 37812 | 93B4 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Reactive energy consumed inductive phase 3 | Reactive energy consumed, inductively at phase 3 (resetable) | Rücksetzbare Blindenergie Bezug induktiv Phase 3 | Blindenergie Bezug induktiv an Phase 3 (rücksetzbar)
R | 37814 | 93B6 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Total reactive energy consumed inductively all phases | Sum of the consumed, inductively reactive energy over all phases (resetable) | Rücksetzbare Blindenergie Bezug induktiv alle Phasen | Summe der bezogenen, induktiven Blindenergie über alle Phasen (rücksetzbar)
R | 37816 | 93B8 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Reactive energy delivered inductive phase 1 | Reactive energy delivered, inductively to phase 1 (resetable) | Rücksetzbare Blindenergie Abgabe induktiv Phase 1 | Blindenergie Abgabe induktiv an Phase 1 (rücksetzbar)
R | 37818 | 93BA | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Reactive energy delivered inductive phase 2 | Reactive energy delivered, inductively to phase 2 (resetable) | Rücksetzbare Blindenergie Abgabe induktiv Phase 2 | Blindenergie Abgabe induktiv an Phase 2 (rücksetzbar)
R | 37820 | 93BC | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Reactive energy delivered inductive phase 3 | Reactive energy delivered, inductively to phase 3 (resetable) | Rücksetzbare Blindenergie Abgabe induktiv Phase 3 | Blindenergie Abgabe induktiv an Phase 3 (rücksetzbar)
R | 37822 | 93BE | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Total reactive energy delivered inductively all phases | Sum of the delivered, inductively reactive energy over all phases (resetable) | Rücksetzbare Blindenergie Abgabe induktiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, induktiven Blindenergie über alle Phasen (rücksetzbar)
R | 37824 | 93C0 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Reactive energy consumed capacitive Phase 1 | Reactive energy consumed, capacitive at phase 1 (resetable) | Rücksetzbare Blindenergie Bezug kapazitiv Phase 1 | Blindenergie Bezug kapazitiv an Phase 1 (rücksetzbar)
R | 37826 | 93C2 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Reactive energy consumed capacitive Phase 2 | Reactive energy consumed, capacitive at phase 2 (resetable) | Rücksetzbare Blindenergie Bezug kapazitiv Phase 2 | Blindenergie Bezug kapazitiv an Phase 2 (rücksetzbar)
R | 37828 | 93C4 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Reactive energy consumed capacitive Phase 3 | Reactive energy consumed, capacitive at phase 3 (resetable) | Rücksetzbare Blindenergie Bezug kapazitiv Phase 3 | Blindenergie Bezug kapazitiv an Phase 3 (rücksetzbar)
R | 37830 | 93C6 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Total reactive energy consumed capacitively all phases | Sum of the consumed capacitively reactive energy over all phases (resetable) | Rücksetzbare Blindenergie Bezug kapazitiv alle Phasen | Summe der bezogenen, kapazitiven Blindenergie über alle Phasen (rücksetzbar)
R | 37832 | 93C8 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Reactive energy delivered capacitive phase 1 | Reactive energy delivered, capacitive to phase 1 (resetable) | Rücksetzbare Blindenergie Abgabe kapazitiv Phase 1 | Blindenergie Abgabe kapazitiv an Phase 1 (rücksetzbar)
R | 37834 | 93CA | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Reactive energy delivered capacitive Phase 2 | Reactive energy delivered, capacitive to phase 2 (resetable) | Rücksetzbare Blindenergie Abgabe kapazitiv Phase 2 | Blindenergie Abgabe kapazitiv an Phase 2 (rücksetzbar)
R | 37836 | 93CC | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Reactive energy delivered capacitive Phase 3 | Reactive energy delivered, capacitive to phase 3 (resetable) | Rücksetzbare Blindenergie Abgabe kapazitiv Phase 3 | Blindenergie Abgabe kapazitiv an Phase 3 (rücksetzbar)
R | 37838 | 93CE | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Total reactive energy delivered capacitive all phases | Sum of the delivered capacitively reactive energy over all phases (resetable) | Rücksetzbare Blindenergie Abgabe kapazitiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, kapazitiven Blindenergie über alle Phasen (rücksetzbar)
R | 37840 | 93D0 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Total reactive energy consumed all phases | Sum of the consumed reactive energy over all phases (resetable) | Rücksetzbare Blindenergie Bezug alle Phasen | Summe der bezogenen Blindenergie über alle Phasen (rücksetzbar)
R | 37842 | 93D2 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Total reactive energy delivered all phases | Sum of the delivered reactive energy over all phases (resetable) | Rücksetzbare Blindenergie Abgabe alle Phasen | Summe der abgegebenen Blindenergie über alle Phasen (rücksetzbar)
R | 37844 | 93D4 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Total reactive energy absolutely all phases | Sum of the absolutely reactive energy over all phases (related and delivered) (resetable) | Rücksetzbare Blindenergie absolut alle Phasen | Summe der Blindenergie über alle Phasen (bezogen und abgegeben)(rücksetzbar)
R | 37846 | 93D6 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Resetable Total apperent energy all phases | Sum of apparent energy over all phases (capacitive, inductive, related and delivered) (resetable) | Rücksetzbare Scheinenergie alle Phasen | Summe der Scheinenergie über alle Phasen (kapazitiv, induktiv, bezogen und abgegeben)(rücksetzbar)
H3 | 37888 | 9400 | 88 | 44 |  |  |  |  | Energy meter tariff 1 |  | Energiezähler Tarif 1
R | 37888 | 9400 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Active energy consumed Phase 1 | Active energy consumed at phase 1 (tariff 1) | Tarif 1 Wirkenergie Bezug Phase 1 | Wirkenergie Bezug an Phase 1 (im Tarif 1)
R | 37890 | 9402 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Active energy consumed Phase 2 | Active energy consumed at phase 2 (tariff 1) | Tarif 1 Wirkenergie Bezug Phase 2 | Wirkenergie Bezug an Phase 2 (im Tarif 1)
R | 37892 | 9404 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Active energy consumed Phase 3 | Active energy consumed at Phase 3 (tariff 1) | Tarif 1 Wirkenergie Bezug Phase 3 | Wirkenergie Bezug an Phase 3 (im Tarif 1)
R | 37894 | 9406 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Total active energy consumed all phases | Sum of the consumed active energy over all phases (tariff 1) | Tarif 1 Wirkenergie Bezug alle Phasen | Summe der bezogenen Wirkenergie über alle Phasen (im Tarif 1)
R | 37896 | 9408 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Active energy delivered Phase 1 | Active energy delivered to phase 1 (tariff 1) | Tarif 1 Wirkenergie Abgabe Phase 1 | Wirkenergie Abgabe an Phase 1 (im Tarif 1)
R | 37898 | 940A | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Active energy delivered Phase 2 | Active energy delivered to phase 2 (tariff 1) | Tarif 1 Wirkenergie Abgabe Phase 2 | Wirkenergie Abgabe an Phase 2 (im Tarif 1)
R | 37900 | 940C | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Active energy delivered Phase 3 | Active energy delivered to phase 3 (tariff 1) | Tarif 1 Wirkenergie Abgabe Phase 3 | Wirkenergie Abgabe an Phase 3 (im Tarif 1)
R | 37902 | 940E | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Total active energy delivered all phases | Sum of the active energy delivered over all phases (tariff 1) | Tarif 1 Wirkenergie Abgabe alle Phasen | Summe der abgegebenen Wirkenergie über alle Phasen (im Tarif 1)
R | 37904 | 9410 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Apparent energy consumed inductive phase 1 | Apparent energy consumed, inductively at phase 1 (tariff 1) | Tarif 1 Scheinenergie Bezug induktiv Phase 1 | Scheinenergie Bezug induktiv an Phase 1 (im Tarif 1)
R | 37906 | 9412 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Apparent energy consumed inductive phase 2 | Apparent energy consumed, inductively at phase 2 (tariff 1) | Tarif 1 Scheinenergie Bezug induktiv Phase 2 | Scheinenergie Bezug induktiv an Phase 2 (im Tarif 1)
R | 37908 | 9414 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Apparent energy consumed inductive phase 3 | Apparent energy consumed, inductively at phase 3 (tariff 1) | Tarif 1 Scheinenergie Bezug induktiv Phase 3 | Scheinenergie Bezug induktiv an Phase 3 (im Tarif 1)
R | 37910 | 9416 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Total apperent energy consumed inductively all phases | Sum of the consumed, inductively apperent energy over all phases (tariff 1) | Tarif 1 Scheinenergie Bezug induktiv alle Phasen | Summe der bezogenen, induktiven Scheinenergie über alle Phasen (im Tarif 1)
R | 37912 | 9418 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Apparent energy delivered inductive phase 1 | Apparent energy delivered, inductively to phase 1 (tariff 1) | Tarif 1 Scheinenergie Abgabe induktiv Phase 1 | Scheinenergie Abgabe induktiv an Phase 1 (im Tarif 1)
R | 37914 | 941A | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Apparent energy delivered inductive phase 2 | Apparent energy delivered, inductively to phase 2 (tariff 1) | Tarif 1 Scheinenergie Abgabe induktiv Phase 2 | Scheinenergie Abgabe induktiv an Phase 2 (im Tarif 1)
R | 37916 | 941C | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Apparent energy delivered inductive phase 3 | Apparent energy delivered, inductively to phase 3 (tariff 1) | Tarif 1 Scheinenergie Abgabe induktiv Phase 3 | Scheinenergie Abgabe induktiv an Phase 3 (im Tarif 1)
R | 37918 | 941E | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Total apperent energy delivered inductively all phases | Sum of the inductively apparent energy delivered over all phases (tariff 1) | Tarif 1 Scheinenergie Abgabe induktiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, induktiven Scheinenergie über alle Phasen (im Tarif 1)
R | 37920 | 9420 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Apparent energy consumed capacitive phase 1 | Apparent energy consumed, capacitive at phase 1 (tariff 1) | Tarif 1 Scheinenergie Bezug kapazitiv Phase 1 | Scheinenergie Bezug kapazitiv an Phase 1 (im Tarif 1)
R | 37922 | 9422 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Apparent energy consumed capacitive Phase 2 | Apparent energy consumed, capacitive at phase 2 (tariff 1) | Tarif 1 Scheinenergie Bezug kapazitiv Phase 2 | Scheinenergie Bezug kapazitiv an Phase 2 (im Tarif 1)
R | 37924 | 9424 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Apparent energy consumed capacitive Phase 3 | Apparent energy consumed, capacitive at phase 3 (tariff 1) | Tarif 1 Scheinenergie Bezug kapazitiv Phase 3 | Scheinenergie Bezug kapazitiv an Phase 3 (im Tarif 1)
R | 37926 | 9426 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Total apperent energy consumed capacitive all phases | Sum of the consumed capacitively apparent energy over all phases (tariff 1) | Tarif 1 Scheinenergie Bezug kapazitiv alle Phasen | Summe der bezogenen, kapazitiven Scheinenergie über alle Phasen (im Tarif 1)
R | 37928 | 9428 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Apparent energy delivered capacitive phase 1 | Apparent energy delivered, capacitive to phase 1 (tariff 1) | Tarif 1 Scheinenergie Abgabe kapazitiv Phase 1 | Scheinenergie Abgabe kapazitiv an Phase 1 (im Tarif 1)
R | 37930 | 942A | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Apparent energy delivered capacitive Phase 2 | Apparent energy delivered, capacitive to phase 2 (tariff 1) | Tarif 1 Scheinenergie Abgabe kapazitiv Phase 2 | Scheinenergie Abgabe kapazitiv an Phase 2 (im Tarif 1)
R | 37932 | 942C | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Apparent energy delivered capacitive Phase 3 | Apparent energy delivered, capacitive to phase 3 (tariff 1) | Tarif 1 Scheinenergie Abgabe kapazitiv Phase 3 | Scheinenergie Abgabe kapazitiv an Phase 3 (im Tarif 1)
R | 37934 | 942E | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Total apperent energy delivered capacitive all phases | Sum of the delivered capacitively apparent energy over all phases (tariff 1) | Tarif 1 Scheinenergie Abgabe kapazitiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, kapazitiven Scheinenergie über alle Phasen (im Tarif 1)
R | 37936 | 9430 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Reactive energy consumed inductive phase 1 | Reactive energy consumed, inductively at phase 1 (tariff 1) | Tarif 1 Blindenergie Bezug induktiv Phase 1 | Blindenergie Bezug induktiv an Phase 1 (im Tarif 1)
R | 37938 | 9432 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Reactive energy consumed inductive phase 2 | Reactive energy consumed, inductively at phase 2 (tariff 1) | Tarif 1 Blindenergie Bezug induktiv Phase 2 | Blindenergie Bezug induktiv an Phase 2 (im Tarif 1)
R | 37940 | 9434 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Reactive energy consumed inductive phase 3 | Reactive energy consumed, inductively at phase 3 (tariff 1) | Tarif 1 Blindenergie Bezug induktiv Phase 3 | Blindenergie Bezug induktiv an Phase 3 (im Tarif 1)
R | 37942 | 9436 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Total reactive energy consumed inductively all phases | Sum of the consumed, inductively reactive energy over all phases (tariff 1) | Tarif 1 Blindenergie Bezug induktiv alle Phasen | Summe der bezogenen, induktiven Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 1)
R | 37944 | 9438 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Reactive energy delivered inductive phase 1 | Reactive energy delivered, inductively to phase 1 (tariff 1) | Tarif 1 Blindenergie Abgabe induktiv Phase 1 | Blindenergie Abgabe induktiv an Phase 1 (im Tarif 1)
R | 37946 | 943A | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Reactive energy delivered inductive phase 2 | Reactive energy delivered, inductively to phase 2 (tariff 1) | Tarif 1 Blindenergie Abgabe induktiv Phase 2 | Blindenergie Abgabe induktiv an Phase 2 (im Tarif 1)
R | 37948 | 943C | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Reactive energy delivered inductive phase 3 | Reactive energy delivered, inductively to phase 3 (tariff 1) | Tarif 1 Blindenergie Abgabe induktiv Phase 3 | Blindenergie Abgabe induktiv an Phase 3 (im Tarif 1)
R | 37950 | 943E | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Total reactive energy delivered inductively all phases | Sum of the delivered, inductively reactive energy over all phases (tariff 1) | Tarif 1 Blindenergie Abgabe induktiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, induktiven Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 1)
R | 37952 | 9440 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Reactive energy consumed capacitive Phase 1 | Reactive energy consumed, capacitive at phase 1 (tariff 1) | Tarif 1 Blindenergie Bezug kapazitiv Phase 1 | Blindenergie Bezug kapazitiv an Phase 1 (im Tarif 1)
R | 37954 | 9442 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Reactive energy consumed capacitive Phase 2 | Reactive energy consumed, capacitive at phase 2 (tariff 1) | Tarif 1 Blindenergie Bezug kapazitiv Phase 2 | Blindenergie Bezug kapazitiv an Phase 2 (im Tarif 1)
R | 37956 | 9444 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Reactive energy consumed capacitive Phase 3 | Reactive energy consumed, capacitive at phase 3 (tariff 1) | Tarif 1 Blindenergie Bezug kapazitiv Phase 3 | Blindenergie Bezug kapazitiv an Phase 3 (im Tarif 1)
R | 37958 | 9446 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Total reactive energy consumed capacitively all phases | Sum of the consumed capacitively reactive energy over all phases (tariff 1) | Tarif 1 Blindenergie Bezug kapazitiv alle Phasen | Summe der bezogenen, kapazitiven Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 1)
R | 37960 | 9448 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Reactive energy delivered capacitive phase 1 | Reactive energy delivered, capacitive to phase 1 (tariff 1) | Tarif 1 Blindenergie Abgabe kapazitiv Phase 1 | Blindenergie Abgabe kapazitiv an Phase 1 (im Tarif 1)
R | 37962 | 944A | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Reactive energy delivered capacitive Phase 2 | Reactive energy delivered, capacitive to phase 2 (tariff 1) | Tarif 1 Blindenergie Abgabe kapazitiv Phase 2 | Blindenergie Abgabe kapazitiv an Phase 2 (im Tarif 1)
R | 37964 | 944C | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Reactive energy delivered capacitive Phase 3 | Reactive energy delivered, capacitive to phase 3 (tariff 1) | Tarif 1 Blindenergie Abgabe kapazitiv Phase 3 | Blindenergie Abgabe kapazitiv an Phase 3 (im Tarif 1)
R | 37966 | 944E | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Total reactive energy delivered capacitive all phases | Sum of the delivered capacitively reactive energy over all phases (tariff 1) | Tarif 1 Blindenergie Abgabe kapazitiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, kapazitiven Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 1)
R | 37968 | 9450 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Total reactive energy consumed all phases | Sum of the consumed reactive energy over all phases (tariff 1) | Tarif 1 Blindenergie Bezug alle Phasen | Summe der bezogenen Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 1)
R | 37970 | 9452 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Total reactive energy delivered all phases | Sum of the delivered reactive energy over all phases (tariff 1) | Tarif 1 Blindenergie Abgabe alle Phasen | Summe der abgegebenen Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 1)
R | 37972 | 9454 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Total reactive energy absolutely all phases | Sum of the absolutely reactive energy over all phases (related and delivered) (tariff 1) | Tarif 1 Blindenergie absolut alle Phasen | Summe der Blindenergie über alle Phasen (bezogen und abgegeben)(im Tarif 1)
R | 37974 | 9456 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 1 Total apperent energy all phases | Sum of apparent energy over all phases (capacitive, inductive, related and delivered) (tariff 1) | Tarif 1 Scheinenergie alle Phasen | Summe der Scheinenergie über alle Phasen (kapazitiv, induktiv, bezogen und abgegeben)(im Tarif 1)
H3 | 38016 | 9480 | 88 | 44 |  |  |  |  | Energy meter tariff 2 |  | Energiezähler Tarif 2
R | 38016 | 9480 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Active energy consumed Phase 1 | Active energy consumed at phase 1 (tariff 2) | Tarif 2 Wirkenergie Bezug Phase 1 | Wirkenergie Bezug an Phase 1 (im Tarif 2)
R | 38018 | 9482 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Active energy consumed Phase 2 | Active energy consumed at phase 2 (tariff 2) | Tarif 2 Wirkenergie Bezug Phase 2 | Wirkenergie Bezug an Phase 2 (im Tarif 2)
R | 38020 | 9484 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Active energy consumed Phase 3 | Active energy consumed at Phase 3 (tariff 2) | Tarif 2 Wirkenergie Bezug Phase 3 | Wirkenergie Bezug an Phase 3 (im Tarif 2)
R | 38022 | 9486 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Total active energy consumed all phases | Sum of the consumed active energy over all phases (tariff 2) | Tarif 2 Wirkenergie Bezug alle Phasen | Summe der bezogenen Wirkenergie über alle Phasen (im Tarif 2)
R | 38024 | 9488 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Active energy delivered Phase 1 | Active energy delivered to phase 1 (tariff 2) | Tarif 2 Wirkenergie Abgabe Phase 1 | Wirkenergie Abgabe an Phase 1 (im Tarif 2)
R | 38026 | 948A | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Active energy delivered Phase 2 | Active energy delivered to phase 2 (tariff 2) | Tarif 2 Wirkenergie Abgabe Phase 2 | Wirkenergie Abgabe an Phase 2 (im Tarif 2)
R | 38028 | 948C | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Active energy delivered Phase 3 | Active energy delivered to phase 3 (tariff 2) | Tarif 2 Wirkenergie Abgabe Phase 3 | Wirkenergie Abgabe an Phase 3 (im Tarif 2)
R | 38030 | 948E | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Total active energy delivered all phases | Sum of the active energy delivered over all phases (tariff 2) | Tarif 2 Wirkenergie Abgabe alle Phasen | Summe der abgegebenen Wirkenergie über alle Phasen (im Tarif 2)
R | 38032 | 9490 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Apparent energy consumed inductive phase 1 | Apparent energy consumed, inductively at phase 1 (tariff 2) | Tarif 2 Scheinenergie Bezug induktiv Phase 1 | Scheinenergie Bezug induktiv an Phase 1 (im Tarif 2)
R | 38034 | 9492 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Apparent energy consumed inductive phase 2 | Apparent energy consumed, inductively at phase 2 (tariff 2) | Tarif 2 Scheinenergie Bezug induktiv Phase 2 | Scheinenergie Bezug induktiv an Phase 2 (im Tarif 2)
R | 38036 | 9494 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Apparent energy consumed inductive phase 3 | Apparent energy consumed, inductively at phase 3 (tariff 2) | Tarif 2 Scheinenergie Bezug induktiv Phase 3 | Scheinenergie Bezug induktiv an Phase 3 (im Tarif 2)
R | 38038 | 9496 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Total apperent energy consumed inductively all phases | Sum of the consumed, inductively apperent energy over all phases (tariff 2) | Tarif 2 Scheinenergie Bezug induktiv alle Phasen | Summe der bezogenen, induktiven Scheinenergie über alle Phasen (im Tarif 2)
R | 38040 | 9498 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Apparent energy delivered inductive phase 1 | Apparent energy delivered, inductively to phase 1 (tariff 2) | Tarif 2 Scheinenergie Abgabe induktiv Phase 1 | Scheinenergie Abgabe induktiv an Phase 1 (im Tarif 2)
R | 38042 | 949A | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Apparent energy delivered inductive phase 2 | Apparent energy delivered, inductively to phase 2 (tariff 2) | Tarif 2 Scheinenergie Abgabe induktiv Phase 2 | Scheinenergie Abgabe induktiv an Phase 2 (im Tarif 2)
R | 38044 | 949C | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Apparent energy delivered inductive phase 3 | Apparent energy delivered, inductively to phase 3 (tariff 2) | Tarif 2 Scheinenergie Abgabe induktiv Phase 3 | Scheinenergie Abgabe induktiv an Phase 3 (im Tarif 2)
R | 38046 | 949E | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Total apperent energy delivered inductively all phases | Sum of the inductively apparent energy delivered over all phases (tariff 2) | Tarif 2 Scheinenergie Abgabe induktiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, induktiven Scheinenergie über alle Phasen (im Tarif 2)
R | 38048 | 94A0 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Apparent energy consumed capacitive phase 1 | Apparent energy consumed, capacitive at phase 1 (tariff 2) | Tarif 2 Scheinenergie Bezug kapazitiv Phase 1 | Scheinenergie Bezug kapazitiv an Phase 1 (im Tarif 2)
R | 38050 | 94A2 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Apparent energy consumed capacitive Phase 2 | Apparent energy consumed, capacitive at phase 2 (tariff 2) | Tarif 2 Scheinenergie Bezug kapazitiv Phase 2 | Scheinenergie Bezug kapazitiv an Phase 2 (im Tarif 2)
R | 38052 | 94A4 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Apparent energy consumed capacitive Phase 3 | Apparent energy consumed, capacitive at phase 3 (tariff 2) | Tarif 2 Scheinenergie Bezug kapazitiv Phase 3 | Scheinenergie Bezug kapazitiv an Phase 3 (im Tarif 2)
R | 38054 | 94A6 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Total apperent energy consumed capacitive all phases | Sum of the consumed capacitively apparent energy over all phases (tariff 2) | Tarif 2 Scheinenergie Bezug kapazitiv alle Phasen | Summe der bezogenen, kapazitiven Scheinenergie über alle Phasen (im Tarif 2)
R | 38056 | 94A8 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Apparent energy delivered capacitive phase 1 | Apparent energy delivered, capacitive to phase 1 (tariff 2) | Tarif 2 Scheinenergie Abgabe kapazitiv Phase 1 | Scheinenergie Abgabe kapazitiv an Phase 1 (im Tarif 2)
R | 38058 | 94AA | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Apparent energy delivered capacitive Phase 2 | Apparent energy delivered, capacitive to phase 2 (tariff 2) | Tarif 2 Scheinenergie Abgabe kapazitiv Phase 2 | Scheinenergie Abgabe kapazitiv an Phase 2 (im Tarif 2)
R | 38060 | 94AC | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Apparent energy delivered capacitive Phase 3 | Apparent energy delivered, capacitive to phase 3 (tariff 2) | Tarif 2 Scheinenergie Abgabe kapazitiv Phase 3 | Scheinenergie Abgabe kapazitiv an Phase 3 (im Tarif 2)
R | 38062 | 94AE | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Total apperent energy delivered capacitive all phases | Sum of the delivered capacitively apparent energy over all phases (tariff 2) | Tarif 2 Scheinenergie Abgabe kapazitiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, kapazitiven Scheinenergie über alle Phasen (im Tarif 2)
R | 38064 | 94B0 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Reactive energy consumed inductive phase 1 | Reactive energy consumed, inductively at phase 1 (tariff 2) | Tarif 2 Blindenergie Bezug induktiv Phase 1 | Blindenergie Bezug induktiv an Phase 1 (im Tarif 2)
R | 38066 | 94B2 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Reactive energy consumed inductive phase 2 | Reactive energy consumed, inductively at phase 2 (tariff 2) | Tarif 2 Blindenergie Bezug induktiv Phase 2 | Blindenergie Bezug induktiv an Phase 2 (im Tarif 2)
R | 38068 | 94B4 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Reactive energy consumed inductive phase 3 | Reactive energy consumed, inductively at phase 3 (tariff 2) | Tarif 2 Blindenergie Bezug induktiv Phase 3 | Blindenergie Bezug induktiv an Phase 3 (im Tarif 2)
R | 38070 | 94B6 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Total reactive energy consumed inductively all phases | Sum of the consumed, inductively reactive energy over all phases (tariff 2) | Tarif 2 Blindenergie Bezug induktiv alle Phasen | Summe der bezogenen, induktiven Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 2)
R | 38072 | 94B8 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Reactive energy delivered inductive phase 1 | Reactive energy delivered, inductively to phase 1 (tariff 2) | Tarif 2 Blindenergie Abgabe induktiv Phase 1 | Blindenergie Abgabe induktiv an Phase 1 (im Tarif 2)
R | 38074 | 94BA | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Reactive energy delivered inductive phase 2 | Reactive energy delivered, inductively to phase 2 (tariff 2) | Tarif 2 Blindenergie Abgabe induktiv Phase 2 | Blindenergie Abgabe induktiv an Phase 2 (im Tarif 2)
R | 38076 | 94BC | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Reactive energy delivered inductive phase 3 | Reactive energy delivered, inductively to phase 3 (tariff 2) | Tarif 2 Blindenergie Abgabe induktiv Phase 3 | Blindenergie Abgabe induktiv an Phase 3 (im Tarif 2)
R | 38078 | 94BE | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Total reactive energy delivered inductively all phases | Sum of the delivered, inductively reactive energy over all phases (tariff 2) | Tarif 2 Blindenergie Abgabe induktiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, induktiven Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 2)
R | 38080 | 94C0 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Reactive energy consumed capacitive Phase 1 | Reactive energy consumed, capacitive at phase 1 (tariff 2) | Tarif 2 Blindenergie Bezug kapazitiv Phase 1 | Blindenergie Bezug kapazitiv an Phase 1 (im Tarif 2)
R | 38082 | 94C2 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Reactive energy consumed capacitive Phase 2 | Reactive energy consumed, capacitive at phase 2 (tariff 2) | Tarif 2 Blindenergie Bezug kapazitiv Phase 2 | Blindenergie Bezug kapazitiv an Phase 2 (im Tarif 2)
R | 38084 | 94C4 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Reactive energy consumed capacitive Phase 3 | Reactive energy consumed, capacitive at phase 3 (tariff 2) | Tarif 2 Blindenergie Bezug kapazitiv Phase 3 | Blindenergie Bezug kapazitiv an Phase 3 (im Tarif 2)
R | 38086 | 94C6 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Total reactive energy consumed capacitively all phases | Sum of the consumed capacitively reactive energy over all phases (tariff 2) | Tarif 2 Blindenergie Bezug kapazitiv alle Phasen | Summe der bezogenen, kapazitiven Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 2)
R | 38088 | 94C8 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Reactive energy delivered capacitive phase 1 | Reactive energy delivered, capacitive to phase 1 (tariff 2) | Tarif 2 Blindenergie Abgabe kapazitiv Phase 1 | Blindenergie Abgabe kapazitiv an Phase 1 (im Tarif 2)
R | 38090 | 94CA | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Reactive energy delivered capacitive Phase 2 | Reactive energy delivered, capacitive to phase 2 (tariff 2) | Tarif 2 Blindenergie Abgabe kapazitiv Phase 2 | Blindenergie Abgabe kapazitiv an Phase 2 (im Tarif 2)
R | 38092 | 94CC | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Reactive energy delivered capacitive Phase 3 | Reactive energy delivered, capacitive to phase 3 (tariff 2) | Tarif 2 Blindenergie Abgabe kapazitiv Phase 3 | Blindenergie Abgabe kapazitiv an Phase 3 (im Tarif 2)
R | 38094 | 94CE | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Total reactive energy delivered capacitive all phases | Sum of the delivered capacitively reactive energy over all phases (tariff 2) | Tarif 2 Blindenergie Abgabe kapazitiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, kapazitiven Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 2)
R | 38096 | 94D0 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Total reactive energy consumed all phases | Sum of the consumed reactive energy over all phases (tariff 2) | Tarif 2 Blindenergie Bezug alle Phasen | Summe der bezogenen Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 2)
R | 38098 | 94D2 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Total reactive energy delivered all phases | Sum of the delivered reactive energy over all phases (tariff 2) | Tarif 2 Blindenergie Abgabe alle Phasen | Summe der abgegebenen Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 2)
R | 38100 | 94D4 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Total reactive energy absolutely all phases | Sum of the absolutely reactive energy over all phases (related and delivered) (tariff 2) | Tarif 2 Blindenergie absolut alle Phasen | Summe der Blindenergie über alle Phasen (bezogen und abgegeben)(im Tarif 2)
R | 38102 | 94D6 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 2 Total apperent energy all phases | Sum of apparent energy over all phases (capacitive, inductive, related and delivered) (tariff 2) | Tarif 2 Scheinenergie alle Phasen | Summe der Scheinenergie über alle Phasen (kapazitiv, induktiv, bezogen und abgegeben)(im Tarif 2)
H3 | 38144 | 9500 | 88 | 44 |  |  |  |  | Energy meter tariff 3 |  | Energiezähler Tarif 3
R | 38144 | 9500 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Active energy consumed Phase 1 | Active energy consumed at phase 1 (tariff 3) | Tarif 3 Wirkenergie Bezug Phase 1 | Wirkenergie Bezug an Phase 1 (im Tarif 3)
R | 38146 | 9502 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Active energy consumed Phase 2 | Active energy consumed at phase 2 (tariff 3) | Tarif 3 Wirkenergie Bezug Phase 2 | Wirkenergie Bezug an Phase 2 (im Tarif 3)
R | 38148 | 9504 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Active energy consumed Phase 3 | Active energy consumed at Phase 3 (tariff 3) | Tarif 3 Wirkenergie Bezug Phase 3 | Wirkenergie Bezug an Phase 3 (im Tarif 3)
R | 38150 | 9506 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Total active energy consumed all phases | Sum of the consumed active energy over all phases (tariff 3) | Tarif 3 Wirkenergie Bezug alle Phasen | Summe der bezogenen Wirkenergie über alle Phasen (im Tarif 3)
R | 38152 | 9508 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Active energy delivered Phase 1 | Active energy delivered to phase 1 (tariff 3) | Tarif 3 Wirkenergie Abgabe Phase 1 | Wirkenergie Abgabe an Phase 1 (im Tarif 3)
R | 38154 | 950A | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Active energy delivered Phase 2 | Active energy delivered to phase 2 (tariff 3) | Tarif 3 Wirkenergie Abgabe Phase 2 | Wirkenergie Abgabe an Phase 2 (im Tarif 3)
R | 38156 | 950C | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Active energy delivered Phase 3 | Active energy delivered to phase 3 (tariff 3) | Tarif 3 Wirkenergie Abgabe Phase 3 | Wirkenergie Abgabe an Phase 3 (im Tarif 3)
R | 38158 | 950E | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Total active energy delivered all phases | Sum of the active energy delivered over all phases (tariff 3) | Tarif 3 Wirkenergie Abgabe alle Phasen | Summe der abgegebenen Wirkenergie über alle Phasen (im Tarif 3)
R | 38160 | 9510 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Apparent energy consumed inductive phase 1 | Apparent energy consumed, inductively at phase 1 (tariff 3) | Tarif 3 Scheinenergie Bezug induktiv Phase 1 | Scheinenergie Bezug induktiv an Phase 1 (im Tarif 3)
R | 38162 | 9512 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Apparent energy consumed inductive phase 2 | Apparent energy consumed, inductively at phase 2 (tariff 3) | Tarif 3 Scheinenergie Bezug induktiv Phase 2 | Scheinenergie Bezug induktiv an Phase 2 (im Tarif 3)
R | 38164 | 9514 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Apparent energy consumed inductive phase 3 | Apparent energy consumed, inductively at phase 3 (tariff 3) | Tarif 3 Scheinenergie Bezug induktiv Phase 3 | Scheinenergie Bezug induktiv an Phase 3 (im Tarif 3)
R | 38166 | 9516 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Total apperent energy consumed inductively all phases | Sum of the consumed, inductively apperent energy over all phases (tariff 3) | Tarif 3 Scheinenergie Bezug induktiv alle Phasen | Summe der bezogenen, induktiven Scheinenergie über alle Phasen (im Tarif 3)
R | 38168 | 9518 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Apparent energy delivered inductive phase 1 | Apparent energy delivered, inductively to phase 1 (tariff 3) | Tarif 3 Scheinenergie Abgabe induktiv Phase 1 | Scheinenergie Abgabe induktiv an Phase 1 (im Tarif 3)
R | 38170 | 951A | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Apparent energy delivered inductive phase 2 | Apparent energy delivered, inductively to phase 2 (tariff 3) | Tarif 3 Scheinenergie Abgabe induktiv Phase 2 | Scheinenergie Abgabe induktiv an Phase 2 (im Tarif 3)
R | 38172 | 951C | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Apparent energy delivered inductive phase 3 | Apparent energy delivered, inductively to phase 3 (tariff 3) | Tarif 3 Scheinenergie Abgabe induktiv Phase 3 | Scheinenergie Abgabe induktiv an Phase 3 (im Tarif 3)
R | 38174 | 951E | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Total apperent energy delivered inductively all phases | Sum of the inductively apparent energy delivered over all phases (tariff 3) | Tarif 3 Scheinenergie Abgabe induktiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, induktiven Scheinenergie über alle Phasen (im Tarif 3)
R | 38176 | 9520 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Apparent energy consumed capacitive phase 1 | Apparent energy consumed, capacitive at phase 1 (tariff 3) | Tarif 3 Scheinenergie Bezug kapazitiv Phase 1 | Scheinenergie Bezug kapazitiv an Phase 1 (im Tarif 3)
R | 38178 | 9522 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Apparent energy consumed capacitive Phase 2 | Apparent energy consumed, capacitive at phase 2 (tariff 3) | Tarif 3 Scheinenergie Bezug kapazitiv Phase 2 | Scheinenergie Bezug kapazitiv an Phase 2 (im Tarif 3)
R | 38180 | 9524 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Apparent energy consumed capacitive Phase 3 | Apparent energy consumed, capacitive at phase 3 (tariff 3) | Tarif 3 Scheinenergie Bezug kapazitiv Phase 3 | Scheinenergie Bezug kapazitiv an Phase 3 (im Tarif 3)
R | 38182 | 9526 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Total apperent energy consumed capacitive all phases | Sum of the consumed capacitively apparent energy over all phases (tariff 3) | Tarif 3 Scheinenergie Bezug kapazitiv alle Phasen | Summe der bezogenen, kapazitiven Scheinenergie über alle Phasen (im Tarif 3)
R | 38184 | 9528 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Apparent energy delivered capacitive phase 1 | Apparent energy delivered, capacitive to phase 1 (tariff 3) | Tarif 3 Scheinenergie Abgabe kapazitiv Phase 1 | Scheinenergie Abgabe kapazitiv an Phase 1 (im Tarif 3)
R | 38186 | 952A | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Apparent energy delivered capacitive Phase 2 | Apparent energy delivered, capacitive to phase 2 (tariff 3) | Tarif 3 Scheinenergie Abgabe kapazitiv Phase 2 | Scheinenergie Abgabe kapazitiv an Phase 2 (im Tarif 3)
R | 38188 | 952C | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Apparent energy delivered capacitive Phase 3 | Apparent energy delivered, capacitive to phase 3 (tariff 3) | Tarif 3 Scheinenergie Abgabe kapazitiv Phase 3 | Scheinenergie Abgabe kapazitiv an Phase 3 (im Tarif 3)
R | 38190 | 952E | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Total apperent energy delivered capacitive all phases | Sum of the delivered capacitively apparent energy over all phases (tariff 3) | Tarif 3 Scheinenergie Abgabe kapazitiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, kapazitiven Scheinenergie über alle Phasen (im Tarif 3)
R | 38192 | 9530 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Reactive energy consumed inductive phase 1 | Reactive energy consumed, inductively at phase 1 (tariff 3) | Tarif 3 Blindenergie Bezug induktiv Phase 1 | Blindenergie Bezug induktiv an Phase 1 (im Tarif 3)
R | 38194 | 9532 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Reactive energy consumed inductive phase 2 | Reactive energy consumed, inductively at phase 2 (tariff 3) | Tarif 3 Blindenergie Bezug induktiv Phase 2 | Blindenergie Bezug induktiv an Phase 2 (im Tarif 3)
R | 38196 | 9534 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Reactive energy consumed inductive phase 3 | Reactive energy consumed, inductively at phase 3 (tariff 3) | Tarif 3 Blindenergie Bezug induktiv Phase 3 | Blindenergie Bezug induktiv an Phase 3 (im Tarif 3)
R | 38198 | 9536 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Total reactive energy consumed inductively all phases | Sum of the consumed, inductively reactive energy over all phases (tariff 3) | Tarif 3 Blindenergie Bezug induktiv alle Phasen | Summe der bezogenen, induktiven Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 3)
R | 38200 | 9538 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Reactive energy delivered inductive phase 1 | Reactive energy delivered, inductively to phase 1 (tariff 3) | Tarif 3 Blindenergie Abgabe induktiv Phase 1 | Blindenergie Abgabe induktiv an Phase 1 (im Tarif 3)
R | 38202 | 953A | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Reactive energy delivered inductive phase 2 | Reactive energy delivered, inductively to phase 2 (tariff 3) | Tarif 3 Blindenergie Abgabe induktiv Phase 2 | Blindenergie Abgabe induktiv an Phase 2 (im Tarif 3)
R | 38204 | 953C | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Reactive energy delivered inductive phase 3 | Reactive energy delivered, inductively to phase 3 (tariff 3) | Tarif 3 Blindenergie Abgabe induktiv Phase 3 | Blindenergie Abgabe induktiv an Phase 3 (im Tarif 3)
R | 38206 | 953E | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Total reactive energy delivered inductively all phases | Sum of the delivered, inductively reactive energy over all phases (tariff 3) | Tarif 3 Blindenergie Abgabe induktiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, induktiven Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 3)
R | 38208 | 9540 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Reactive energy consumed capacitive Phase 1 | Reactive energy consumed, capacitive at phase 1 (tariff 3) | Tarif 3 Blindenergie Bezug kapazitiv Phase 1 | Blindenergie Bezug kapazitiv an Phase 1 (im Tarif 3)
R | 38210 | 9542 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Reactive energy consumed capacitive Phase 2 | Reactive energy consumed, capacitive at phase 2 (tariff 3) | Tarif 3 Blindenergie Bezug kapazitiv Phase 2 | Blindenergie Bezug kapazitiv an Phase 2 (im Tarif 3)
R | 38212 | 9544 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Reactive energy consumed capacitive Phase 3 | Reactive energy consumed, capacitive at phase 3 (tariff 3) | Tarif 3 Blindenergie Bezug kapazitiv Phase 3 | Blindenergie Bezug kapazitiv an Phase 3 (im Tarif 3)
R | 38214 | 9546 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Total reactive energy consumed capacitively all phases | Sum of the consumed capacitively reactive energy over all phases (tariff 3) | Tarif 3 Blindenergie Bezug kapazitiv alle Phasen | Summe der bezogenen, kapazitiven Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 3)
R | 38216 | 9548 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Reactive energy delivered capacitive phase 1 | Reactive energy delivered, capacitive to phase 1 (tariff 3) | Tarif 3 Blindenergie Abgabe kapazitiv Phase 1 | Blindenergie Abgabe kapazitiv an Phase 1 (im Tarif 3)
R | 38218 | 954A | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Reactive energy delivered capacitive Phase 2 | Reactive energy delivered, capacitive to phase 2 (tariff 3) | Tarif 3 Blindenergie Abgabe kapazitiv Phase 2 | Blindenergie Abgabe kapazitiv an Phase 2 (im Tarif 3)
R | 38220 | 954C | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Reactive energy delivered capacitive Phase 3 | Reactive energy delivered, capacitive to phase 3 (tariff 3) | Tarif 3 Blindenergie Abgabe kapazitiv Phase 3 | Blindenergie Abgabe kapazitiv an Phase 3 (im Tarif 3)
R | 38222 | 954E | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Total reactive energy delivered capacitive all phases | Sum of the delivered capacitively reactive energy over all phases (tariff 3) | Tarif 3 Blindenergie Abgabe kapazitiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, kapazitiven Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 3)
R | 38224 | 9550 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Total reactive energy consumed all phases | Sum of the consumed reactive energy over all phases (tariff 3) | Tarif 3 Blindenergie Bezug alle Phasen | Summe der bezogenen Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 3)
R | 38226 | 9552 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Total reactive energy delivered all phases | Sum of the delivered reactive energy over all phases (tariff 3) | Tarif 3 Blindenergie Abgabe alle Phasen | Summe der abgegebenen Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 3)
R | 38228 | 9554 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Total reactive energy absolutely all phases | Sum of the absolutely reactive energy over all phases (related and delivered) (tariff 3) | Tarif 3 Blindenergie absolut alle Phasen | Summe der Blindenergie über alle Phasen (bezogen und abgegeben)(im Tarif 3)
R | 38230 | 9556 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 3 Total apperent energy all phases | Sum of apparent energy over all phases (capacitive, inductive, related and delivered) (tariff 3) | Tarif 3 Scheinenergie alle Phasen | Summe der Scheinenergie über alle Phasen (kapazitiv, induktiv, bezogen und abgegeben)(im Tarif 3)
H3 | 38272 | 9580 | 88 | 44 |  |  |  |  | Energy meter tariff 4 |  | Energiezähler Tarif 4
R | 38272 | 9580 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Active energy consumed Phase 1 | Active energy consumed at phase 1 (tariff 4) | Tarif 4 Wirkenergie Bezug Phase 1 | Wirkenergie Bezug an Phase 1 (im Tarif 4)
R | 38274 | 9582 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Active energy consumed Phase 2 | Active energy consumed at phase 2 (tariff 4) | Tarif 4 Wirkenergie Bezug Phase 2 | Wirkenergie Bezug an Phase 2 (im Tarif 4)
R | 38276 | 9584 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Active energy consumed Phase 3 | Active energy consumed at Phase 3 (tariff 4) | Tarif 4 Wirkenergie Bezug Phase 3 | Wirkenergie Bezug an Phase 3 (im Tarif 4)
R | 38278 | 9586 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Total active energy consumed all phases | Sum of the consumed active energy over all phases (tariff 4) | Tarif 4 Wirkenergie Bezug alle Phasen | Summe der bezogenen Wirkenergie über alle Phasen (im Tarif 4)
R | 38280 | 9588 | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Active energy delivered Phase 1 | Active energy delivered to phase 1 (tariff 4) | Tarif 4 Wirkenergie Abgabe Phase 1 | Wirkenergie Abgabe an Phase 1 (im Tarif 4)
R | 38282 | 958A | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Active energy delivered Phase 2 | Active energy delivered to phase 2 (tariff 4) | Tarif 4 Wirkenergie Abgabe Phase 2 | Wirkenergie Abgabe an Phase 2 (im Tarif 4)
R | 38284 | 958C | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Active energy delivered Phase 3 | Active energy delivered to phase 3 (tariff 4) | Tarif 4 Wirkenergie Abgabe Phase 3 | Wirkenergie Abgabe an Phase 3 (im Tarif 4)
R | 38286 | 958E | 2 | Wh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Total active energy delivered all phases | Sum of the active energy delivered over all phases (tariff 4) | Tarif 4 Wirkenergie Abgabe alle Phasen | Summe der abgegebenen Wirkenergie über alle Phasen (im Tarif 4)
R | 38288 | 9590 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Apparent energy consumed inductive phase 1 | Apparent energy consumed, inductively at phase 1 (tariff 4) | Tarif 4 Scheinenergie Bezug induktiv Phase 1 | Scheinenergie Bezug induktiv an Phase 1 (im Tarif 4)
R | 38290 | 9592 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Apparent energy consumed inductive phase 2 | Apparent energy consumed, inductively at phase 2 (tariff 4) | Tarif 4 Scheinenergie Bezug induktiv Phase 2 | Scheinenergie Bezug induktiv an Phase 2 (im Tarif 4)
R | 38292 | 9594 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Apparent energy consumed inductive phase 3 | Apparent energy consumed, inductively at phase 3 (tariff 4) | Tarif 4 Scheinenergie Bezug induktiv Phase 3 | Scheinenergie Bezug induktiv an Phase 3 (im Tarif 4)
R | 38294 | 9596 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Total apperent energy consumed inductively all phases | Sum of the consumed, inductively apperent energy over all phases (tariff 4) | Tarif 4 Scheinenergie Bezug induktiv alle Phasen | Summe der bezogenen, induktiven Scheinenergie über alle Phasen (im Tarif 4)
R | 38296 | 9598 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Apparent energy delivered inductive phase 1 | Apparent energy delivered, inductively to phase 1 (tariff 4) | Tarif 4 Scheinenergie Abgabe induktiv Phase 1 | Scheinenergie Abgabe induktiv an Phase 1 (im Tarif 4)
R | 38298 | 959A | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Apparent energy delivered inductive phase 2 | Apparent energy delivered, inductively to phase 2 (tariff 4) | Tarif 4 Scheinenergie Abgabe induktiv Phase 2 | Scheinenergie Abgabe induktiv an Phase 2 (im Tarif 4)
R | 38300 | 959C | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Apparent energy delivered inductive phase 3 | Apparent energy delivered, inductively to phase 3 (tariff 4) | Tarif 4 Scheinenergie Abgabe induktiv Phase 3 | Scheinenergie Abgabe induktiv an Phase 3 (im Tarif 4)
R | 38302 | 959E | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Total apperent energy delivered inductively all phases | Sum of the inductively apparent energy delivered over all phases (tariff 4) | Tarif 4 Scheinenergie Abgabe induktiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, induktiven Scheinenergie über alle Phasen (im Tarif 4)
R | 38304 | 95A0 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Apparent energy consumed capacitive phase 1 | Apparent energy consumed, capacitive at phase 1 (tariff 4) | Tarif 4 Scheinenergie Bezug kapazitiv Phase 1 | Scheinenergie Bezug kapazitiv an Phase 1 (im Tarif 4)
R | 38306 | 95A2 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Apparent energy consumed capacitive Phase 2 | Apparent energy consumed, capacitive at phase 2 (tariff 4) | Tarif 4 Scheinenergie Bezug kapazitiv Phase 2 | Scheinenergie Bezug kapazitiv an Phase 2 (im Tarif 4)
R | 38308 | 95A4 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Apparent energy consumed capacitive Phase 3 | Apparent energy consumed, capacitive at phase 3 (tariff 4) | Tarif 4 Scheinenergie Bezug kapazitiv Phase 3 | Scheinenergie Bezug kapazitiv an Phase 3 (im Tarif 4)
R | 38310 | 95A6 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Total apperent energy consumed capacitive all phases | Sum of the consumed capacitively apparent energy over all phases (tariff 4) | Tarif 4 Scheinenergie Bezug kapazitiv alle Phasen | Summe der bezogenen, kapazitiven Scheinenergie über alle Phasen (im Tarif 4)
R | 38312 | 95A8 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Apparent energy delivered capacitive phase 1 | Apparent energy delivered, capacitive to phase 1 (tariff 4) | Tarif 4 Scheinenergie Abgabe kapazitiv Phase 1 | Scheinenergie Abgabe kapazitiv an Phase 1 (im Tarif 4)
R | 38314 | 95AA | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Apparent energy delivered capacitive Phase 2 | Apparent energy delivered, capacitive to phase 2 (tariff 4) | Tarif 4 Scheinenergie Abgabe kapazitiv Phase 2 | Scheinenergie Abgabe kapazitiv an Phase 2 (im Tarif 4)
R | 38316 | 95AC | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Apparent energy delivered capacitive Phase 3 | Apparent energy delivered, capacitive to phase 3 (tariff 4) | Tarif 4 Scheinenergie Abgabe kapazitiv Phase 3 | Scheinenergie Abgabe kapazitiv an Phase 3 (im Tarif 4)
R | 38318 | 95AE | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Total apperent energy delivered capacitive all phases | Sum of the delivered capacitively apparent energy over all phases (tariff 4) | Tarif 4 Scheinenergie Abgabe kapazitiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, kapazitiven Scheinenergie über alle Phasen (im Tarif 4)
R | 38320 | 95B0 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Reactive energy consumed inductive phase 1 | Reactive energy consumed, inductively at phase 1 (tariff 4) | Tarif 4 Blindenergie Bezug induktiv Phase 1 | Blindenergie Bezug induktiv an Phase 1 (im Tarif 4)
R | 38322 | 95B2 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Reactive energy consumed inductive phase 2 | Reactive energy consumed, inductively at phase 2 (tariff 4) | Tarif 4 Blindenergie Bezug induktiv Phase 2 | Blindenergie Bezug induktiv an Phase 2 (im Tarif 4)
R | 38324 | 95B4 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Reactive energy consumed inductive phase 3 | Reactive energy consumed, inductively at phase 3 (tariff 4) | Tarif 4 Blindenergie Bezug induktiv Phase 3 | Blindenergie Bezug induktiv an Phase 3 (im Tarif 4)
R | 38326 | 95B6 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Total reactive energy consumed inductively all phases | Sum of the consumed, inductively reactive energy over all phases (tariff 4) | Tarif 4 Blindenergie Bezug induktiv alle Phasen | Summe der bezogenen, induktiven Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 4)
R | 38328 | 95B8 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Reactive energy delivered inductive phase 1 | Reactive energy delivered, inductively to phase 1 (tariff 4) | Tarif 4 Blindenergie Abgabe induktiv Phase 1 | Blindenergie Abgabe induktiv an Phase 1 (im Tarif 4)
R | 38330 | 95BA | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Reactive energy delivered inductive phase 2 | Reactive energy delivered, inductively to phase 2 (tariff 4) | Tarif 4 Blindenergie Abgabe induktiv Phase 2 | Blindenergie Abgabe induktiv an Phase 2 (im Tarif 4)
R | 38332 | 95BC | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Reactive energy delivered inductive phase 3 | Reactive energy delivered, inductively to phase 3 (tariff 4) | Tarif 4 Blindenergie Abgabe induktiv Phase 3 | Blindenergie Abgabe induktiv an Phase 3 (im Tarif 4)
R | 38334 | 95BE | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Total reactive energy delivered inductively all phases | Sum of the delivered, inductively reactive energy over all phases (tariff 4) | Tarif 4 Blindenergie Abgabe induktiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, induktiven Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 4)
R | 38336 | 95C0 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Reactive energy consumed capacitive Phase 1 | Reactive energy consumed, capacitive at phase 1 (tariff 4) | Tarif 4 Blindenergie Bezug kapazitiv Phase 1 | Blindenergie Bezug kapazitiv an Phase 1 (im Tarif 4)
R | 38338 | 95C2 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Reactive energy consumed capacitive Phase 2 | Reactive energy consumed, capacitive at phase 2 (tariff 4) | Tarif 4 Blindenergie Bezug kapazitiv Phase 2 | Blindenergie Bezug kapazitiv an Phase 2 (im Tarif 4)
R | 38340 | 95C4 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Reactive energy consumed capacitive Phase 3 | Reactive energy consumed, capacitive at phase 3 (tariff 4) | Tarif 4 Blindenergie Bezug kapazitiv Phase 3 | Blindenergie Bezug kapazitiv an Phase 3 (im Tarif 4)
R | 38342 | 95C6 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Total reactive energy consumed capacitively all phases | Sum of the consumed capacitively reactive energy over all phases (tariff 4) | Tarif 4 Blindenergie Bezug kapazitiv alle Phasen | Summe der bezogenen, kapazitiven Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 4)
R | 38344 | 95C8 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Reactive energy delivered capacitive phase 1 | Reactive energy delivered, capacitive to phase 1 (tariff 4) | Tarif 4 Blindenergie Abgabe kapazitiv Phase 1 | Blindenergie Abgabe kapazitiv an Phase 1 (im Tarif 4)
R | 38346 | 95CA | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Reactive energy delivered capacitive Phase 2 | Reactive energy delivered, capacitive to phase 2 (tariff 4) | Tarif 4 Blindenergie Abgabe kapazitiv Phase 2 | Blindenergie Abgabe kapazitiv an Phase 2 (im Tarif 4)
R | 38348 | 95CC | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Reactive energy delivered capacitive Phase 3 | Reactive energy delivered, capacitive to phase 3 (tariff 4) | Tarif 4 Blindenergie Abgabe kapazitiv Phase 3 | Blindenergie Abgabe kapazitiv an Phase 3 (im Tarif 4)
R | 38350 | 95CE | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Total reactive energy delivered capacitive all phases | Sum of the delivered capacitively reactive energy over all phases (tariff 4) | Tarif 4 Blindenergie Abgabe kapazitiv alle Phasen | Summe der abgegebenen, kapazitiven Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 4)
R | 38352 | 95D0 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Total reactive energy consumed all phases | Sum of the consumed reactive energy over all phases (tariff 4) | Tarif 4 Blindenergie Bezug alle Phasen | Summe der bezogenen Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 4)
R | 38354 | 95D2 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Total reactive energy delivered all phases | Sum of the delivered reactive energy over all phases (tariff 4) | Tarif 4 Blindenergie Abgabe alle Phasen | Summe der abgegebenen Blindenergie über alle Phasen (im Tarif 4)
R | 38356 | 95D4 | 2 | varh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Total reactive energy absolutely all phases | Sum of the absolutely reactive energy over all phases (related and delivered) (tariff 4) | Tarif 4 Blindenergie absolut alle Phasen | Summe der Blindenergie über alle Phasen (bezogen und abgegeben)(im Tarif 4)
R | 38358 | 95D6 | 2 | VAh | 1 | R | Fl32 |  | Tariff 4 Total apperent energy all phases | Sum of apparent energy over all phases (capacitive, inductive, related and delivered) (tariff 4) | Tarif 4 Scheinenergie alle Phasen | Summe der Scheinenergie über alle Phasen (kapazitiv, induktiv, bezogen und abgegeben)(im Tarif 4)
H2 | 49152 | C000 | 88 | 46 |  |  |  |  | Instantaneous values of fundamental |  | Messwerte der Grundwelle | [5 empty] | Chwilowe wartości składowych podstawowych
R | 49152 | C000 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Phase conductor voltage U12 fundamental | Effective value voltage U12 of fundamental | Außenleiterspannung U12 der Grundwelle | Effektivwert Spannung U12 der Grundwelle |  |  |  |  | Napięcie międzyfazowe U12 składowej podstawowej | Wartość skuteczna napięcia U12 składowej podstawowej
R | 49154 | C002 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Phase conductor voltage U23 fundamental | Effective value voltage U23 of fundamental | Außenleiterspannung U23 der Grundwelle | Effektivwert Spannung U23 der Grundwelle |  |  |  |  | Napięcie międzyfazowe U23 składowej podstawowej | Wartość skuteczna napięcia U23 składowej podstawowej
R | 49156 | C004 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Phase conductor voltage U31 fundamental | Effective value voltage U31 of fundamental | Außenleiterspannung U31 der Grundwelle | Effektivwert Spannung U31 der Grundwelle |  |  |  |  | Napięcie międzyfazowe U31 składowej podstawowej | Wartość skuteczna napięcia U31 składowej podstawowej
R | 49158 | C006 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Phase voltage U1 fundamental | Effective value voltage U1 of fundamental | Leiterspannung U1 der Grundwelle | Effektivwert Spannung U1 der Grundwelle |  |  |  |  | Napięcie fazowe U1 składowej podstawowej | Wartość skuteczna napięcia U1 składowej podstawowej
R | 49160 | C008 | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Phase voltage U2 fundamental | Effective value voltage U2 of fundamental | Leiterspannung U2 der Grundwelle | Effektivwert Spannung U2 der Grundwelle |  |  |  |  | Napięcie fazowe U2 składowej podstawowej | Wartość skuteczna napięcia U2 składowej podstawowej
R | 49162 | C00A | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | Phase voltage U3 fundamental | Effective value voltage U3 of fundamental | Leiterspannung U3 der Grundwelle | Effektivwert Spannung U3 der Grundwelle |  |  |  |  | Napięcie fazowe U3 składowej podstawowej | Wartość skuteczna napięcia U3 składowej podstawowej
R | 49164 | C00C | 2 | Hz | 1 | R | Fl32 |  | Frequency | Frequency | Frequenz | Frequenz |  |  |  |  | Częstotliwość | Częstotliwość
R | 49166 | C00E | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Current I1 fundamental | Effective value current I1 of fundamental | Strom I1 der Grundwelle | Effektivwert Strom I1 der Grundwelle |  |  |  |  | Prąd I1 składowej podstawowej | Wartość skuteczna prądu I1 składowej podstawowej
R | 49168 | C010 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Current I2 fundamental | Effective value current I2 of fundamental | Strom I2 der Grundwelle | Effektivwert Strom I2 der Grundwelle |  |  |  |  | Prąd I2 składowej podstawowej | Wartość skuteczna prądu I2 składowej podstawowej
R | 49170 | C012 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Current I3 fundamental | Effective value current I3 of fundamental | Strom I3 der Grundwelle | Effektivwert Strom I3 der Grundwelle |  |  |  |  | Prąd I3 składowej podstawowej | Wartość skuteczna prądu I3 składowej podstawowej
R | 49172 | C014 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | Current IN fundamental | Effective value current IN of fundamental, measured or calculated, depending on configuration | Strom IN der Grundwelle | Effektivwert Strom IN der Grundwelle, gemessen oder berechnet, je nach Konfiguration |  |  |  |  | Prąd IN składowej podstawowej | Wartość skuteczna prądu IN składowej podstawowej, zmierzona lub obliczona, w zależności od konfiguracji
R | 49174 | C016 | 2 | W | 1 | R | Fl32 |  | Total active power fundamental | Sum of active power of fundamental according to DIN EN 61557-12 with sign. >0: Demand <0: Delivery | Gesamtwirkleistung der Grundwelle | Summe der Wirkleistung der Grundwelle nach DIN EN 61557-12 mit Vorzeichen. >0: Bezug <0: Abgabe |  |  |  |  | Całkowita moc czynna składowej podstawowej | Suma mocy czynnej składowej podstawowej zgodnie z DIN EN 61557-12 ze znakiem. > 0: Pobrana <0: Oddana
R | 49176 | C018 | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | Total reactive power vectorial fundamental | Vectorial total reactive power of fundamental according to DIN EN 61557-12 with sign as sum of the individual reactive powers. >0: Demand <0: Delivery | Gesamtblindleistung vektoriell der Grundwelle | Vektorielle Gesamtblindleistung der Grundwelle nach DIN EN 61557-12 mit Vorzeichen als Summe der Einzelblindleistungen. >0: Bezug <0: Abgabe |  |  |  |  | Wektorowa całkowita moc bierna składowej podstawowej | Wektorowa całkowita moc bierna składowej podstawowej zgodnie z DIN EN 61557-12 ze znakiem jako suma poszczególnych mocy biernych. > 0: Pobrana <0: Oddana
R | 49178 | C01A | 2 | VA | 1 | R | Fl32 |  | Total apparent power vectorial fundamental | Vectorial total apparent power of fundamental according to DIN EN 61557-12. | Gesamtscheinleistung vektoriell der Grundwelle | Vektorielle Gesamtscheinleistung der Grundwelle nach DIN EN 61557-12 (vorzeichenlos). |  |  |  |  | Wektorowa całkowita moc pozorna składowej podstawowej | Wektorowa całkowita moc pozorna składowej podstawowej zgodnie z DIN EN 61557-12.
R | 49180 | C01C | 2 | - | 1 | R | Fl32 |  | Total power factor vectorial fundamental | Vectorial total power factor of fundamental with sign according to IEEE. >0: Inductive <0: Capacitive | Gesamtleistungsfaktor vektoriell der Grundwelle | Vektorieller Gesamtleistungsfaktor der Grundwelle mit Vorzeichen nach IEEE. >0: induktiv <0: kapazitiv |  |  |  |  | Wektorowy całkowity współczynnik mocy składowej podstawowej | Wektorowy całkowity współczynnik mocy składowej podstawowej ze znakiem zgodnie z IEEE. > 0: Indukcyjny <0: Pojemnościowy
R | 49182 | C01E | 2 | W | 1 | R | Fl32 |  | Active power phase 1 fundamental | Active power of fundamental with sign on phase 1. >0: Demand <0: Delivery | Wirkleistung Phase 1 der Grundwelle | Wirkleistung der Grundwelle mit Vorzeichen an Phase 1. >0: Bezug <0: Abgabe |  |  |  |  | Moc czynna fazy 1 składowej podstawowej | Moc czynna składowej podstawowej ze znakiem w fazie 1. > 0: Pobrana <0: Oddana
R | 49184 | C020 | 2 | W | 1 | R | Fl32 |  | Active power phase 2 fundamental | Active power of fundamental with sign on phase 2. >0: Demand <0: Delivery | Wirkleistung Phase 2 der Grundwelle | Wirkleistung der Grundwelle mit Vorzeichen an Phase 2. >0: Bezug <0: Abgabe |  |  |  |  | Moc czynna fazy 2 składowej podstawowej | Moc czynna składowej podstawowej ze znakiem w fazie 2. > 0: Pobrana <0: Oddana
R | 49186 | C022 | 2 | W | 1 | R | Fl32 |  | Active power phase 3 fundamental | Active power of fundamental with sign on phase 3. >0: Demand <0: Delivery | Wirkleistung Phase 3 der Grundwelle | Wirkleistung der Grundwelle mit Vorzeichenan Phase 3. >0: Bezug <0: Abgabe |  |  |  |  | Moc czynna fazy 3 składowej podstawowej | Moc czynna składowej podstawowej ze znakiem w fazie 3. > 0: Pobrana <0: Oddana
R | 49188 | C024 | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | Reactive power phase 1 fundamental | Reactive power of fundamental with sign on phase 1. >0: Demand <0: Delivery | Blindleistung Phase 1 der Grundwelle | Blindleistung der Grundwelle mit Vorzeichen an Phase 1. >0: Bezug <0: Abgabe |  |  |  |  | Moc bierna fazy 1 składowej podstawowej | Moc bierna składowej podstawowej ze znakiem w fazie 1. > 0: Pobrana <0: Oddana
R | 49190 | C026 | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | Reactive power phase 2 fundamental | Reactive power of fundamental with sign on phase 2. >0: Demand <0: Delivery | Blindleistung Phase 2 der Grundwelle | Blindleistung der Grundwelle mit Vorzeichen an Phase 2. >0: Bezug <0: Abgabe |  |  |  |  | Moc bierna fazy 2 składowej podstawowej | Moc bierna składowej podstawowej ze znakiem w fazie 2. > 0: Pobrana <0: Oddana
R | 49192 | C028 | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | Reactive power phase 3 fundamental | Reactive power of fundamental with sign on phase 3. >0: Demand <0: Delivery | Blindleistung Phase 3 der Grundwelle | Blindleistung der Grundwelle mit Vorzeichen an Phase 3. >0: Bezug <0: Abgabe |  |  |  |  | Moc bierna fazy 2 składowej podstawowej | Moc bierna składowej podstawowej ze znakiem w fazie 3. > 0: Pobrana <0: Oddana
R | 49194 | C02A | 2 | VA | 1 | R | Fl32 |  | Apparent power phase 1 fundamental | Apparent power of fundamental on phase 1 (unsigned) | Scheinleistung Phase 1 der Grundwelle | Scheinleistung der Grundwelle an Phase 1 (vorzeichenlos) |  |  |  |  | Moc pozorna fazy 1 składowej podstawowej | Moc pozorna składowej podstawowej w fazie 1 (bez znaku)
R | 49196 | C02C | 2 | VA | 1 | R | Fl32 |  | Apparent power phase 2 fundamental | Apparent power of fundamental on phase 2 (unsigned) | Scheinleistung Phase 2 der Grundwelle | Scheinleistung der Grundwelle an Phase 2 (vorzeichenlos) |  |  |  |  | Moc pozorna fazy 2 składowej podstawowej | Moc pozorna składowej podstawowej w fazie 2 (bez znaku)
R | 49198 | C02E | 2 | VA | 1 | R | Fl32 |  | Apparent power phase 3 fundamental | Apparent power of fundamental on phase 3 (unsigned) | Scheinleistung Phase 3 der Grundwelle | Scheinleistung der Grundwelle an Phase 3 (vorzeichenlos) |  |  |  |  | Moc pozorna fazy 3 składowej podstawowej | Moc pozorna składowej podstawowej w fazie 3 (bez znaku)
R | 49200 | C030 | 2 | - | 1 | R | Fl32 |  | Power factor phase 1 fundamental | Power factor of fundamental on phase 1 acc. to IEEE: with sign >0: Demand <0: Delivery acc. to IEC: unsigned | Leistungsfaktor Phase 1 inklusive Oberwellen | Leistungsfaktor der Grundwelle an Phase 1 nach IEEE: mit Vorzeichen >0: Bezug <0: Abgabe nach IEC: ohne Vorzeichen |  |  |  |  | Współczynnik mocy fazy 1 składowej podstawowej | Współczynnik mocy składowej podstawowej w fazie 1 zgodnie z IEEE: ze znakiem > 0: Pobrana <0: Oddana zgodnie z do IEC: bez znaku
R | 49202 | C032 | 2 | - | 1 | R | Fl32 |  | Power factor phase 2 fundamental | Power factor of fundamental on phase 2 acc. to IEEE: with sign >0: Demand <0: Delivery acc. to IEC: unsigned | Leistungsfaktor Phase 2 inklusive Oberwellen | Leistungsfaktor der Grundwelle an Phase 2 nach IEEE: mit Vorzeichen >0: Bezug <0: Abgabe nach IEC: ohne Vorzeichen |  |  |  |  | Współczynnik mocy fazy 2 składowej podstawowej | Współczynnik mocy składowej podstawowej w fazie 2 zgodnie z IEEE: ze znakiem > 0: Pobrana <0: Oddana zgodnie z do IEC: bez znaku
R | 49204 | C034 | 2 | - | 1 | R | Fl32 |  | Power factor phase 3 fundamental | Power factor of fundamental on phase 3 acc. to IEEE: with sign >0: Demand <0: Delivery acc. to IEC: unsigned | Leistungsfaktor Phase 3 inklusive Oberwellen | Leistungsfaktor der Grundwelle an Phase 3 nach IEEE: mit Vorzeichen >0: Bezug <0: Abgabe nach IEC: ohne Vorzeichen |  |  |  |  | Współczynnik mocy fazy 3 składowej podstawowej | Współczynnik mocy składowej podstawowej w fazie 3 zgodnie z IEEE: ze znakiem > 0: Pobrana <0: Oddana zgodnie z do IEC: bez znaku
R | 49206 | C036 | 1 | - | 1 | R | SInt16 |  | Load type Phase 1 fundamental | Indicator of inductive or capacitive behavior of fundamental on phase 1. -1: Capacitive +1: Inductive 0: Resistive | Lasttyp Phase 1 | Indikator für Induktiv- oder Kapazitiv-Verhalten der Grundwelle an Phase 1. -1: Kapazitiv 0: Resistiv +1: Induktiv |  |  |  |  | Typ obciążenia fazy 1 składowej podstawowej | Wskaźnik zachowania indukcyjnego lub pojemnościowego składowej podstawowej w fazie 1. -1: Pojemnościowy +1: Indukcyjny 0: Rezystancyjny
R | 49207 | C037 | 1 | - | 1 | R | SInt16 |  | Load type Phase 2 fundamental | Indicator of inductive or capacitive behavior of fundamental on phase 2. -1: Capacitive +1: Inductive 0: Resistive | Lasttyp Phase 2 | Indikator für Induktiv- oder Kapazitiv-Verhalten der Grundwelle an Phase 2. -1: Kapazitiv 0: Resistiv +1: Induktiv |  |  |  |  | Typ obciążenia fazy 2 składowej podstawowej | Wskaźnik zachowania indukcyjnego lub pojemnościowego składowej podstawowej w fazie 2. -1: Pojemnościowy +1: Indukcyjny 0: Rezystancyjny
R | 49208 | C038 | 1 | - | 1 | R | SInt16 |  | Load type Phase 3 fundamental | Indicator of inductive or capacitive behavior of fundamental on phase 3. -1: Capacitive +1: Inductive 0: Resistive | Lasttyp Phase 3 | Indikator für Induktiv- oder Kapazitiv-Verhalten der Grundwelle an Phase 3. -1: Kapazitiv 0: Resistiv +1: Induktiv |  |  |  |  | Typ obciążenia fazy 3 składowej podstawowej | Wskaźnik zachowania indukcyjnego lub pojemnościowego składowej podstawowej w fazie 3. -1: Pojemnościowy +1: Indukcyjny 0: Rezystancyjny
R | 49209 | C039 | 2 | A | 1 | R | Fl32 |  | System current fundamental | Mean value of effective values of fundamental of all phase currents | System-Strom der Grundwelle | Mittelwert der Effektivwerte der Grundwellen aller Leiterströme |  |  |  |  | Prąd systemu składowej podstawowej | Średnia wartości skutecznych składowych podstawowych wszystkich prądów fazowych
R | 49211 | C03B | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | System outer conductor voltage fundamental | Mean value of effective values of fundamental of all phase conductor voltages | System-Außenleiterspannung der Grundwelle | Mittelwert der Effektivwerte der Grundwellen aller Außenleiterspannungen |  |  |  |  | Napięcie międzyfazowe składowej podstawowej systemu | Średnia wartości skutecznych składowych podstawowych wszystkich napięć międzyfazowych
R | 49213 | C03D | 2 | V | 1 | R | Fl32 |  | System conductor voltage fundamental | Mean value of effective values of fundamental of all phase voltages | System-Leiterspannung der Grundwelle | Mittelwert der Effektivwerte der Grundwellen aller Leiterspannungen |  |  |  |  | Napięcie fazowe składowej podstawowej systemu | Średnia wartości skutecznych składowych podstawowych wszystkich napięć fazowych
R | 49215 | C03F | 2 | var | 1 | R | Fl32 |  | Total reactive power arithmetic fundamental | Arithmetic total reactive power of fundamental according to DIN EN 61557-12 with sign >0: Demand <0: Delivery | Gesamtblindleistung arithmetisch der Grundwelle | Arithmetische Gesamtblindleistung der Grundwelle nach DIN EN 61557-12 mit Vorzeichen. >0: Bezug <0: Abgabe |  |  |  |  | Arytmetyczna całkowita moc bierna składowej podstawowej | Arytmetyczna całkowita moc bierna składowej podstawowej zgodnie z DIN EN 61557-12 ze znakiem > 0: Pobrana <0: Oddana
R | 49217 | C041 | 2 | VA | 1 | R | Fl32 |  | Total apparent power arithmetic fundamental | Arithmetic total apparent power of fundamental according to DIN EN 61557-12. | Gesamtscheinleistung arithmetisch der Grundwelle | Arithmetische Gesamtscheinleistung der Grundwelle nach DIN EN 61557-12 (vorzeichenlos). |  |  |  |  | Arytmetyczna całkowita moc pozorna składowej podstawowej | Arytmetyczna całkowita moc pozorna składowej podstawowej zgodnie z DIN EN 61557-12.
R | 49219 | C043 | 2 | - | 1 | R | Fl32 |  | Total power factor arithmetic fundamental | Arithmethic total power factor of fundamental with sign acc. to IEEE >0: Inductive <0: Capacitive | Gesamtleistungsfaktor arithmetisch der Grundwelle | Arithmetischer Gesamtleistungsfaktor der Grundwelle mit Vorzeichen nach IEEE. >0: Induktiv <0: Kapazitiv |  |  |  |  | Arytmetyczny całkowity współczynnik mocy składowej podstawowej | Arytmetyczny całkowity współczynnik mocy składowej podstawowej ze znakiem zgodnie z IEEE > 0: Indukcyjny <0: Pojemnościowy
R | 49221 | C045 | 2 | ° | 1 | R | Fl32 |  | Phase angle U-I phase 1 | Phase angle between voltage and current at phase 1 | Phasenwinkel U-I Phase 1 | Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom an Phase 1 |  |  |  |  | Kąt fazowy U-I faza 1 | Kąt fazowy między napięciem a prądem w fazie 1
R | 49223 | C047 | 2 | ° | 1 | R | Fl32 |  | Phase angle U-I phase 2 | Phase angle between voltage and current at phase 2 | Phasenwinkel U-I Phase 2 | Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom an Phase 2 |  |  |  |  | Kąt fazowy U-I faza 2 | Kąt fazowy między napięciem a prądem w fazie 2
R | 49225 | C049 | 2 | ° | 1 | R | Fl32 |  | Phase angle U-I phase 3 | Phase angle between voltage and current at phase 3 | Phasenwinkel U-I Phase 3 | Phasenwinkel zwischen Spannung und Strom an Phase 3 |  |  |  |  | Kąt fazowy U-I faza 3 | Kąt fazowy między napięciem a prądem w fazie 3
R | 49227 | C04B | 2 | - | 1 | R | Fl32 |  | Cos (φ) phase 1 | Power factor of fundamental wave at phase 1 | cos (φ) Phase 1 | Leistungsfaktor der Grundwelle an Phase 1 |  |  |  |  | Cos (φ) faza 1 | Współczynnik mocy fali podstawowej w fazie 1
R | 49229 | C04D | 2 | - | 1 | R | Fl32 |  | Cos (φ) phase 2 | Power factor of fundamental wave at phase 2 | cos (φ) Phase 2 | Leistungsfaktor der Grundwelle an Phase 2 |  |  |  |  | Cos (φ) faza 2 | Współczynnik mocy fali podstawowej w fazie 2
R | 49231 | C04F | 2 | - | 1 | R | Fl32 |  | Cos (φ) phase 3 | Power factor of fundamental wave at phase 3 | cos (φ) Phase 3 | Leistungsfaktor der Grundwelle an Phase 3 |  |  |  |  | Cos (φ) faza 3 | Współczynnik mocy fali podstawowej w fazie 3
R | 49233 | C051 | 2 | ° | 1 | R | Fl32 |  | Phase angle U-U phase 1 | Angle of voltage U1 | Winkel der Spannung U1 | Winkel der Spannung U1 |  |  |  |  | Kąt fazowy U-U faza 1 | Kąt napięcia U1
R | 49235 | C053 | 2 | ° | 1 | R | Fl32 |  | Phase angle U-U phase 2 | Angle of voltage U2 | Winkel der Spannung U2 | Winkel der Spannung U2 |  |  |  |  | Kąt fazowy U-U faza 2 | Kąt napięcia U2
R | 49237 | C055 | 2 | ° | 1 | R | Fl32 |  | Phase angle U-U phase 3 | Angle of voltage U3 | Winkel der Spannung U3 | Winkel der Spannung U3 |  |  |  |  | Kąt fazowy U-U faza 3 | Kąt napięcia U3
R | 49239 | C057 | 1 | - | - | R | SInt16 |  | Rotary field | 0: No rotary field 1: Clockwise rotation (123) -1: Counterclockwise rotation (321) | Drehfeld | 0: Kein Drehfeld 1: Rechtsdrehend (123) -1: Linksdrehend (321) |  |  |  |  | Pole wirujące | 0: Brak pola wirującego 1: Zgodnie z ruchem wskazówek zegara (123) -1: Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (321)
H1 | 57344 | E000 | 249 | 249 |  |  |  |  | Modbus mapping |  | Modbus Mapping
H2 | 57344 | E000 | 125 | 125 |  |  |  |  | Modbus mapping address space |  | Modbus Mapping Adressbereich
R | 57344 | E000 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 1. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57600 | 1. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57600 |  |  |  |  | 1. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57600
R | 57345 | E001 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 2. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57601 | 2. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57601 | 2. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57601 | 2. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57601 | 2. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57601 | 2. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57601
R | 57346 | E002 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 3. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57602 | 3. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57602 | 3. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57602 | 3. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57602 | 3. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57602 | 3. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57602
R | 57347 | E003 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 4. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57603 | 4. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57603 | 4. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57603 | 4. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57603 | 4. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57603 | 4. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57603
R | 57348 | E004 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 5. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57604 | 5. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57604 | 5. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57604 | 5. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57604 | 5. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57604 | 5. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57604
R | 57349 | E005 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 6. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57605 | 6. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57605 | 6. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57605 | 6. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57605 | 6. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57605 | 6. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57605
R | 57350 | E006 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 7. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57606 | 7. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57606 | 7. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57606 | 7. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57606 | 7. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57606 | 7. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57606
R | 57351 | E007 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 8. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57607 | 8. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57607 | 8. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57607 | 8. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57607 | 8. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57607 | 8. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57607
R | 57352 | E008 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 9. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57608 | 9. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57608 | 9. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57608 | 9. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57608 | 9. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57608 | 9. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57608
R | 57353 | E009 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 10. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57609 | 10. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57609 | 10. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57609 | 10. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57609 | 10. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57609 | 10. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57609
R | 57354 | E00A | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 11. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57610 | 11. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57610 | 11. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57610 | 11. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57610 | 11. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57610 | 11. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57610
R | 57355 | E00B | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 12. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57611 | 12. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57611 | 12. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57611 | 12. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57611 | 12. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57611 | 12. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57611
R | 57356 | E00C | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 13. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57612 | 13. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57612 | 13. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57612 | 13. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57612 | 13. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57612 | 13. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57612
R | 57357 | E00D | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 14. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57613 | 14. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57613 | 14. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57613 | 14. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57613 | 14. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57613 | 14. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57613
R | 57358 | E00E | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 15. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57614 | 15. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57614 | 15. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57614 | 15. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57614 | 15. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57614 | 15. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57614
R | 57359 | E00F | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 16. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57615 | 16. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57615 | 16. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57615 | 16. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57615 | 16. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57615 | 16. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57615
R | 57360 | E010 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 17. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57616 | 17. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57616 | 17. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57616 | 17. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57616 | 17. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57616 | 17. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57616
R | 57361 | E011 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 18. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57617 | 18. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57617 | 18. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57617 | 18. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57617 | 18. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57617 | 18. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57617
R | 57362 | E012 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 19. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57618 | 19. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57618 | 19. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57618 | 19. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57618 | 19. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57618 | 19. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57618
R | 57363 | E013 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 20. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57619 | 20. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57619 | 20. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57619 | 20. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57619 | 20. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57619 | 20. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57619
R | 57364 | E014 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 21. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57620 | 21. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57620 | 21. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57620 | 21. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57620 | 21. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57620 | 21. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57620
R | 57365 | E015 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 22. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57621 | 22. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57621 | 22. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57621 | 22. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57621 | 22. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57621 | 22. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57621
R | 57366 | E016 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 23. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57622 | 23. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57622 | 23. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57622 | 23. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57622 | 23. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57622 | 23. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57622
R | 57367 | E017 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 24. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57623 | 24. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57623 | 24. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57623 | 24. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57623 | 24. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57623 | 24. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57623
R | 57368 | E018 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 25. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57624 | 25. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57624 | 25. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57624 | 25. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57624 | 25. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57624 | 25. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57624
R | 57369 | E019 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 26. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57625 | 26. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57625 | 26. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57625 | 26. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57625 | 26. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57625 | 26. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57625
R | 57370 | E01A | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 27. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57626 | 27. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57626 | 27. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57626 | 27. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57626 | 27. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57626 | 27. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57626
R | 57371 | E01B | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 28. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57627 | 28. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57627 | 28. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57627 | 28. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57627 | 28. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57627 | 28. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57627
R | 57372 | E01C | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 29. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57628 | 29. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57628 | 29. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57628 | 29. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57628 | 29. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57628 | 29. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57628
R | 57373 | E01D | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 30. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57629 | 30. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57629 | 30. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57629 | 30. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57629 | 30. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57629 | 30. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57629
R | 57374 | E01E | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 31. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57630 | 31. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57630 | 31. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57630 | 31. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57630 | 31. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57630 | 31. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57630
R | 57375 | E01F | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 32. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57631 | 32. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57631 | 32. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57631 | 32. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57631 | 32. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57631 | 32. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57631
R | 57376 | E020 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 33. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57632 | 33. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57632 | 33. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57632 | 33. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57632 | 33. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57632 | 33. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57632
R | 57377 | E021 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 34. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57633 | 34. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57633 | 34. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57633 | 34. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57633 | 34. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57633 | 34. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57633
R | 57378 | E022 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 35. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57634 | 35. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57634 | 35. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57634 | 35. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57634 | 35. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57634 | 35. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57634
R | 57379 | E023 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 36. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57635 | 36. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57635 | 36. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57635 | 36. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57635 | 36. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57635 | 36. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57635
R | 57380 | E024 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 37. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57636 | 37. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57636 | 37. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57636 | 37. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57636 | 37. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57636 | 37. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57636
R | 57381 | E025 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 38. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57637 | 38. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57637 | 38. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57637 | 38. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57637 | 38. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57637 | 38. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57637
R | 57382 | E026 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 39. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57638 | 39. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57638 | 39. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57638 | 39. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57638 | 39. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57638 | 39. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57638
R | 57383 | E027 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 40. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57639 | 40. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57639 | 40. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57639 | 40. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57639 | 40. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57639 | 40. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57639
R | 57384 | E028 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 41. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57640 | 41. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57640 | 41. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57640 | 41. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57640 | 41. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57640 | 41. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57640
R | 57385 | E029 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 42. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57641 | 42. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57641 | 42. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57641 | 42. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57641 | 42. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57641 | 42. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57641
R | 57386 | E02A | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 43. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57642 | 43. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57642 | 43. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57642 | 43. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57642 | 43. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57642 | 43. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57642
R | 57387 | E02B | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 44. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57643 | 44. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57643 | 44. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57643 | 44. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57643 | 44. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57643 | 44. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57643
R | 57388 | E02C | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 45. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57644 | 45. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57644 | 45. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57644 | 45. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57644 | 45. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57644 | 45. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57644
R | 57389 | E02D | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 46. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57645 | 46. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57645 | 46. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57645 | 46. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57645 | 46. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57645 | 46. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57645
R | 57390 | E02E | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 47. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57646 | 47. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57646 | 47. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57646 | 47. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57646 | 47. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57646 | 47. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57646
R | 57391 | E02F | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 48. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57647 | 48. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57647 | 48. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57647 | 48. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57647 | 48. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57647 | 48. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57647
R | 57392 | E030 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 49. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57648 | 49. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57648 | 49. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57648 | 49. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57648 | 49. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57648 | 49. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57648
R | 57393 | E031 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 50. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57649 | 50. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57649 | 50. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57649 | 50. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57649 | 50. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57649 | 50. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57649
R | 57394 | E032 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 51. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57650 | 51. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57650 | 51. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57650 | 51. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57650 | 51. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57650 | 51. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57650
R | 57395 | E033 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 52. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57651 | 52. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57651 | 52. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57651 | 52. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57651 | 52. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57651 | 52. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57651
R | 57396 | E034 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 53. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57652 | 53. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57652 | 53. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57652 | 53. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57652 | 53. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57652 | 53. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57652
R | 57397 | E035 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 54. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57653 | 54. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57653 | 54. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57653 | 54. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57653 | 54. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57653 | 54. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57653
R | 57398 | E036 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 55. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57654 | 55. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57654 | 55. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57654 | 55. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57654 | 55. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57654 | 55. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57654
R | 57399 | E037 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 56. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57655 | 56. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57655 | 56. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57655 | 56. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57655 | 56. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57655 | 56. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57655
R | 57400 | E038 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 57. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57656 | 57. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57656 | 57. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57656 | 57. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57656 | 57. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57656 | 57. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57656
R | 57401 | E039 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 58. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57657 | 58. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57657 | 58. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57657 | 58. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57657 | 58. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57657 | 58. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57657
R | 57402 | E03A | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 59. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57658 | 59. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57658 | 59. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57658 | 59. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57658 | 59. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57658 | 59. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57658
R | 57403 | E03B | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 60. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57659 | 60. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57659 | 60. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57659 | 60. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57659 | 60. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57659 | 60. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57659
R | 57404 | E03C | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 61. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57660 | 61. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57660 | 61. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57660 | 61. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57660 | 61. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57660 | 61. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57660
R | 57405 | E03D | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 62. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57661 | 62. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57661 | 62. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57661 | 62. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57661 | 62. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57661 | 62. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57661
R | 57406 | E03E | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 63. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57662 | 63. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57662 | 63. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57662 | 63. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57662 | 63. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57662 | 63. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57662
R | 57407 | E03F | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 64. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57663 | 64. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57663 | 64. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57663 | 64. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57663 | 64. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57663 | 64. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57663
R | 57408 | E040 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 65. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57664 | 65. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57664 | 65. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57664 | 65. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57664 | 65. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57664 | 65. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57664
R | 57409 | E041 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 66. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57665 | 66. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57665 | 66. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57665 | 66. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57665 | 66. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57665 | 66. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57665
R | 57410 | E042 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 67. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57666 | 67. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57666 | 67. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57666 | 67. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57666 | 67. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57666 | 67. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57666
R | 57411 | E043 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 68. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57667 | 68. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57667 | 68. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57667 | 68. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57667 | 68. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57667 | 68. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57667
R | 57412 | E044 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 69. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57668 | 69. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57668 | 69. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57668 | 69. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57668 | 69. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57668 | 69. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57668
R | 57413 | E045 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 70. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57669 | 70. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57669 | 70. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57669 | 70. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57669 | 70. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57669 | 70. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57669
R | 57414 | E046 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 71. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57670 | 71. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57670 | 71. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57670 | 71. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57670 | 71. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57670 | 71. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57670
R | 57415 | E047 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 72. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57671 | 72. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57671 | 72. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57671 | 72. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57671 | 72. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57671 | 72. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57671
R | 57416 | E048 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 73. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57672 | 73. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57672 | 73. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57672 | 73. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57672 | 73. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57672 | 73. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57672
R | 57417 | E049 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 74. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57673 | 74. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57673 | 74. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57673 | 74. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57673 | 74. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57673 | 74. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57673
R | 57418 | E04A | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 75. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57674 | 75. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57674 | 75. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57674 | 75. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57674 | 75. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57674 | 75. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57674
R | 57419 | E04B | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 76. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57675 | 76. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57675 | 76. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57675 | 76. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57675 | 76. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57675 | 76. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57675
R | 57420 | E04C | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 77. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57676 | 77. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57676 | 77. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57676 | 77. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57676 | 77. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57676 | 77. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57676
R | 57421 | E04D | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 78. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57677 | 78. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57677 | 78. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57677 | 78. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57677 | 78. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57677 | 78. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57677
R | 57422 | E04E | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 79. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57678 | 79. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57678 | 79. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57678 | 79. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57678 | 79. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57678 | 79. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57678
R | 57423 | E04F | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 80. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57679 | 80. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57679 | 80. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57679 | 80. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57679 | 80. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57679 | 80. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57679
R | 57424 | E050 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 81. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57680 | 81. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57680 | 81. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57680 | 81. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57680 | 81. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57680 | 81. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57680
R | 57425 | E051 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 82. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57681 | 82. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57681 | 82. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57681 | 82. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57681 | 82. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57681 | 82. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57681
R | 57426 | E052 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 83. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57682 | 83. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57682 | 83. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57682 | 83. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57682 | 83. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57682 | 83. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57682
R | 57427 | E053 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 84. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57683 | 84. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57683 | 84. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57683 | 84. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57683 | 84. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57683 | 84. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57683
R | 57428 | E054 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 85. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57684 | 85. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57684 | 85. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57684 | 85. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57684 | 85. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57684 | 85. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57684
R | 57429 | E055 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 86. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57685 | 86. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57685 | 86. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57685 | 86. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57685 | 86. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57685 | 86. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57685
R | 57430 | E056 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 87. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57686 | 87. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57686 | 87. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57686 | 87. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57686 | 87. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57686 | 87. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57686
R | 57431 | E057 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 88. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57687 | 88. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57687 | 88. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57687 | 88. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57687 | 88. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57687 | 88. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57687
R | 57432 | E058 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 89. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57688 | 89. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57688 | 89. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57688 | 89. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57688 | 89. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57688 | 89. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57688
R | 57433 | E059 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 90. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57689 | 90. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57689 | 90. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57689 | 90. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57689 | 90. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57689 | 90. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57689
R | 57434 | E05A | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 91. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57690 | 91. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57690 | 91. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57690 | 91. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57690 | 91. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57690 | 91. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57690
R | 57435 | E05B | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 92. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57691 | 92. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57691 | 92. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57691 | 92. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57691 | 92. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57691 | 92. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57691
R | 57436 | E05C | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 93. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57692 | 93. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57692 | 93. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57692 | 93. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57692 | 93. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57692 | 93. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57692
R | 57437 | E05D | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 94. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57693 | 94. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57693 | 94. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57693 | 94. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57693 | 94. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57693 | 94. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57693
R | 57438 | E05E | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 95. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57694 | 95. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57694 | 95. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57694 | 95. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57694 | 95. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57694 | 95. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57694
R | 57439 | E05F | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 96. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57695 | 96. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57695 | 96. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57695 | 96. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57695 | 96. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57695 | 96. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57695
R | 57440 | E060 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 97. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57696 | 97. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57696 | 97. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57696 | 97. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57696 | 97. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57696 | 97. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57696
R | 57441 | E061 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 98. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57697 | 98. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57697 | 98. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57697 | 98. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57697 | 98. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57697 | 98. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57697
R | 57442 | E062 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 99. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57698 | 99. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57698 | 99. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57698 | 99. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57698 | 99. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57698 | 99. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57698
R | 57443 | E063 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 100. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57699 | 100. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57699 | 100. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57699 | 100. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57699 | 100. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57699 | 100. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57699
R | 57444 | E064 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 101. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57700 | 101. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57700 | 101. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57700 | 101. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57700 | 101. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57700 | 101. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57700
R | 57445 | E065 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 102. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57701 | 102. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57701 | 102. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57701 | 102. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57701 | 102. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57701 | 102. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57701
R | 57446 | E066 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 103. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57702 | 103. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57702 | 103. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57702 | 103. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57702 | 103. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57702 | 103. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57702
R | 57447 | E067 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 104. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57703 | 104. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57703 | 104. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57703 | 104. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57703 | 104. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57703 | 104. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57703
R | 57448 | E068 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 105. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57704 | 105. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57704 | 105. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57704 | 105. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57704 | 105. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57704 | 105. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57704
R | 57449 | E069 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 106. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57705 | 106. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57705 | 106. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57705 | 106. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57705 | 106. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57705 | 106. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57705
R | 57450 | E06A | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 107. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57706 | 107. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57706 | 107. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57706 | 107. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57706 | 107. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57706 | 107. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57706
R | 57451 | E06B | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 108. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57707 | 108. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57707 | 108. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57707 | 108. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57707 | 108. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57707 | 108. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57707
R | 57452 | E06C | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 109. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57708 | 109. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57708 | 109. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57708 | 109. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57708 | 109. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57708 | 109. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57708
R | 57453 | E06D | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 110. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57709 | 110. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57709 | 110. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57709 | 110. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57709 | 110. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57709 | 110. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57709
R | 57454 | E06E | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 111. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57710 | 111. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57710 | 111. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57710 | 111. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57710 | 111. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57710 | 111. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57710
R | 57455 | E06F | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 112. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57711 | 112. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57711 | 112. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57711 | 112. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57711 | 112. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57711 | 112. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57711
R | 57456 | E070 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 113. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57712 | 113. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57712 | 113. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57712 | 113. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57712 | 113. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57712 | 113. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57712
R | 57457 | E071 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 114. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57713 | 114. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57713 | 114. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57713 | 114. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57713 | 114. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57713 | 114. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57713
R | 57458 | E072 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 115. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57714 | 115. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57714 | 115. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57714 | 115. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57714 | 115. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57714 | 115. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57714
R | 57459 | E073 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 116. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57715 | 116. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57715 | 116. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57715 | 116. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57715 | 116. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57715 | 116. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57715
R | 57460 | E074 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 117. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57716 | 117. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57716 | 117. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57716 | 117. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57716 | 117. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57716 | 117. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57716
R | 57461 | E075 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 118. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57717 | 118. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57717 | 118. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57717 | 118. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57717 | 118. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57717 | 118. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57717
R | 57462 | E076 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 119. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57718 | 119. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57718 | 119. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57718 | 119. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57718 | 119. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57718 | 119. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57718
R | 57463 | E077 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 120. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57719 | 120. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57719 | 120. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57719 | 120. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57719 | 120. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57719 | 120. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57719
R | 57464 | E078 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 121. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57720 | 121. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57720 | 121. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57720 | 121. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57720 | 121. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57720 | 121. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57720
R | 57465 | E079 | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 122. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57721 | 122. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57721 | 122. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57721 | 122. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57721 | 122. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57721 | 122. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57721
R | 57466 | E07A | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 123. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57722 | 123. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57722 | 123. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57722 | 123. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57722 | 123. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57722 | 123. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57722
R | 57467 | E07B | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 124. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57723 | 124. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57723 | 124. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57723 | 124. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57723 | 124. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57723 | 124. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57723
R | 57468 | E07C | 1 | - | - | R/W | UInt16 |  | 125. Modbus mapping address | Referenced Modbus address for content of the Modbus register at address 57724 | 125. Modbus Mapping Adresse | Referenzierte Modbus Adresse für Inhalt des Modbus Registers auf Adresse 57724 | 125. Adresse de mappage Modbus | Adresse Modbus référencée pour le contenu du registre Modbus à l'adresse 57724 | 125. Indirizzo di mappatura Modbus | Indirizzo Modbus di riferimento per il contenuto del registro Modbus all'indirizzo 57724 | 125. Adres mapowania Modbus | Adres Modbus dla zawartości rejestru Modbus pod adresem 57724 | 125. Adresa za mapiranje Modbusa | Navedena Modbus adresa za sadržaj Modbus registra na adresi 57724
H2 | 57600 | E100 | 124 | 124 |  |  |  |  | Modbus mapping content |  | Modbus Mapping Inhalt
R | 57600 | E100 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 1. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57344 | 1. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57344 |  |  |  |  | 1. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57344
R | 57601 | E101 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 2. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57345 | 2. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57345 | 2. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57345 | 2. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57345 | 2. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57345 | 2. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57345
R | 57602 | E102 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 3. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57346 | 3. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57346 | 3. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57346 | 3. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57346 | 3. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57346 | 3. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57346
R | 57603 | E103 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 4. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57347 | 4. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57347 | 4. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57347 | 4. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57347 | 4. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57347 | 4. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57347
R | 57604 | E104 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 5. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57348 | 5. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57348 | 5. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57348 | 5. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57348 | 5. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57348 | 5. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57348
R | 57605 | E105 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 6. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57349 | 6. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57349 | 6. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57349 | 6. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57349 | 6. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57349 | 6. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57349
R | 57606 | E106 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 7. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57350 | 7. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57350 | 7. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57350 | 7. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57350 | 7. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57350 | 7. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57350
R | 57607 | E107 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 8. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57351 | 8. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57351 | 8. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57351 | 8. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57351 | 8. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57351 | 8. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57351
R | 57608 | E108 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 9. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57352 | 9. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57352 | 9. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57352 | 9. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57352 | 9. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57352 | 9. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57352
R | 57609 | E109 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 10. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57353 | 10. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57353 | 10. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57353 | 10. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57353 | 10. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57353 | 10. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57353
R | 57610 | E10A | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 11. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57354 | 11. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57354 | 11. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57354 | 11. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57354 | 11. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57354 | 11. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57354
R | 57611 | E10B | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 12. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57355 | 12. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57355 | 12. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57355 | 12. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57355 | 12. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57355 | 12. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57355
R | 57612 | E10C | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 13. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57356 | 13. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57356 | 13. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57356 | 13. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57356 | 13. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57356 | 13. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57356
R | 57613 | E10D | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 14. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57357 | 14. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57357 | 14. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57357 | 14. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57357 | 14. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57357 | 14. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57357
R | 57614 | E10E | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 15. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57358 | 15. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57358 | 15. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57358 | 15. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57358 | 15. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57358 | 15. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57358
R | 57615 | E10F | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 16. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57359 | 16. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57359 | 16. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57359 | 16. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57359 | 16. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57359 | 16. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57359
R | 57616 | E110 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 17. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57360 | 17. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57360 | 17. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57360 | 17. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57360 | 17. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57360 | 17. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57360
R | 57617 | E111 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 18. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57361 | 18. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57361 | 18. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57361 | 18. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57361 | 18. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57361 | 18. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57361
R | 57618 | E112 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 19. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57362 | 19. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57362 | 19. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57362 | 19. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57362 | 19. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57362 | 19. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57362
R | 57619 | E113 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 20. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57363 | 20. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57363 | 20. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57363 | 20. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57363 | 20. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57363 | 20. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57363
R | 57620 | E114 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 21. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57364 | 21. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57364 | 21. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57364 | 21. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57364 | 21. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57364 | 21. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57364
R | 57621 | E115 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 22. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57365 | 22. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57365 | 22. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57365 | 22. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57365 | 22. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57365 | 22. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57365
R | 57622 | E116 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 23. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57366 | 23. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57366 | 23. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57366 | 23. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57366 | 23. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57366 | 23. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57366
R | 57623 | E117 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 24. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57367 | 24. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57367 | 24. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57367 | 24. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57367 | 24. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57367 | 24. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57367
R | 57624 | E118 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 25. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57368 | 25. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57368 | 25. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57368 | 25. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57368 | 25. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57368 | 25. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57368
R | 57625 | E119 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 26. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57369 | 26. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57369 | 26. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57369 | 26. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57369 | 26. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57369 | 26. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57369
R | 57626 | E11A | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 27. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57370 | 27. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57370 | 27. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57370 | 27. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57370 | 27. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57370 | 27. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57370
R | 57627 | E11B | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 28. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57371 | 28. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57371 | 28. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57371 | 28. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57371 | 28. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57371 | 28. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57371
R | 57628 | E11C | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 29. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57372 | 29. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57372 | 29. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57372 | 29. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57372 | 29. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57372 | 29. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57372
R | 57629 | E11D | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 30. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57373 | 30. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57373 | 30. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57373 | 30. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57373 | 30. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57373 | 30. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57373
R | 57630 | E11E | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 31. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57374 | 31. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57374 | 31. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57374 | 31. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57374 | 31. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57374 | 31. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57374
R | 57631 | E11F | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 32. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57375 | 32. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57375 | 32. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57375 | 32. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57375 | 32. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57375 | 32. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57375
R | 57632 | E120 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 33. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57376 | 33. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57376 | 33. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57376 | 33. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57376 | 33. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57376 | 33. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57376
R | 57633 | E121 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 34. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57377 | 34. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57377 | 34. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57377 | 34. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57377 | 34. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57377 | 34. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57377
R | 57634 | E122 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 35. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57378 | 35. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57378 | 35. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57378 | 35. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57378 | 35. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57378 | 35. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57378
R | 57635 | E123 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 36. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57379 | 36. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57379 | 36. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57379 | 36. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57379 | 36. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57379 | 36. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57379
R | 57636 | E124 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 37. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57380 | 37. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57380 | 37. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57380 | 37. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57380 | 37. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57380 | 37. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57380
R | 57637 | E125 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 38. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57381 | 38. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57381 | 38. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57381 | 38. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57381 | 38. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57381 | 38. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57381
R | 57638 | E126 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 39. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57382 | 39. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57382 | 39. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57382 | 39. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57382 | 39. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57382 | 39. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57382
R | 57639 | E127 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 40. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57383 | 40. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57383 | 40. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57383 | 40. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57383 | 40. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57383 | 40. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57383
R | 57640 | E128 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 41. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57384 | 41. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57384 | 41. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57384 | 41. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57384 | 41. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57384 | 41. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57384
R | 57641 | E129 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 42. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57385 | 42. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57385 | 42. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57385 | 42. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57385 | 42. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57385 | 42. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57385
R | 57642 | E12A | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 43. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57386 | 43. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57386 | 43. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57386 | 43. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57386 | 43. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57386 | 43. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57386
R | 57643 | E12B | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 44. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57387 | 44. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57387 | 44. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57387 | 44. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57387 | 44. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57387 | 44. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57387
R | 57644 | E12C | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 45. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57388 | 45. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57388 | 45. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57388 | 45. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57388 | 45. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57388 | 45. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57388
R | 57645 | E12D | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 46. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57389 | 46. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57389 | 46. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57389 | 46. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57389 | 46. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57389 | 46. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57389
R | 57646 | E12E | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 47. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57390 | 47. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57390 | 47. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57390 | 47. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57390 | 47. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57390 | 47. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57390
R | 57647 | E12F | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 48. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57391 | 48. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57391 | 48. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57391 | 48. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57391 | 48. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57391 | 48. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57391
R | 57648 | E130 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 49. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57392 | 49. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57392 | 49. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57392 | 49. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57392 | 49. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57392 | 49. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57392
R | 57649 | E131 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 50. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57393 | 50. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57393 | 50. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57393 | 50. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57393 | 50. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57393 | 50. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57393
R | 57650 | E132 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 51. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57394 | 51. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57394 | 51. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57394 | 51. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57394 | 51. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57394 | 51. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57394
R | 57651 | E133 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 52. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57395 | 52. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57395 | 52. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57395 | 52. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57395 | 52. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57395 | 52. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57395
R | 57652 | E134 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 53. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57396 | 53. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57396 | 53. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57396 | 53. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57396 | 53. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57396 | 53. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57396
R | 57653 | E135 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 54. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57397 | 54. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57397 | 54. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57397 | 54. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57397 | 54. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57397 | 54. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57397
R | 57654 | E136 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 55. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57398 | 55. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57398 | 55. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57398 | 55. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57398 | 55. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57398 | 55. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57398
R | 57655 | E137 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 56. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57399 | 56. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57399 | 56. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57399 | 56. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57399 | 56. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57399 | 56. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57399
R | 57656 | E138 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 57. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57400 | 57. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57400 | 57. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57400 | 57. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57400 | 57. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57400 | 57. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57400
R | 57657 | E139 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 58. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57401 | 58. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57401 | 58. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57401 | 58. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57401 | 58. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57401 | 58. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57401
R | 57658 | E13A | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 59. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57402 | 59. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57402 | 59. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57402 | 59. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57402 | 59. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57402 | 59. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57402
R | 57659 | E13B | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 60. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57403 | 60. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57403 | 60. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57403 | 60. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57403 | 60. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57403 | 60. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57403
R | 57660 | E13C | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 61. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57404 | 61. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57404 | 61. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57404 | 61. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57404 | 61. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57404 | 61. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57404
R | 57661 | E13D | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 62. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57405 | 62. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57405 | 62. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57405 | 62. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57405 | 62. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57405 | 62. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57405
R | 57662 | E13E | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 63. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57406 | 63. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57406 | 63. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57406 | 63. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57406 | 63. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57406 | 63. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57406
R | 57663 | E13F | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 64. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57407 | 64. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57407 | 64. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57407 | 64. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57407 | 64. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57407 | 64. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57407
R | 57664 | E140 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 65. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57408 | 65. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57408 | 65. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57408 | 65. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57408 | 65. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57408 | 65. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57408
R | 57665 | E141 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 66. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57409 | 66. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57409 | 66. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57409 | 66. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57409 | 66. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57409 | 66. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57409
R | 57666 | E142 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 67. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57410 | 67. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57410 | 67. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57410 | 67. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57410 | 67. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57410 | 67. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57410
R | 57667 | E143 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 68. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57411 | 68. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57411 | 68. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57411 | 68. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57411 | 68. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57411 | 68. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57411
R | 57668 | E144 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 69. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57412 | 69. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57412 | 69. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57412 | 69. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57412 | 69. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57412 | 69. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57412
R | 57669 | E145 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 70. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57413 | 70. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57413 | 70. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57413 | 70. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57413 | 70. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57413 | 70. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57413
R | 57670 | E146 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 71. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57414 | 71. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57414 | 71. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57414 | 71. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57414 | 71. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57414 | 71. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57414
R | 57671 | E147 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 72. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57415 | 72. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57415 | 72. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57415 | 72. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57415 | 72. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57415 | 72. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57415
R | 57672 | E148 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 73. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57416 | 73. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57416 | 73. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57416 | 73. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57416 | 73. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57416 | 73. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57416
R | 57673 | E149 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 74. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57417 | 74. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57417 | 74. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57417 | 74. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57417 | 74. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57417 | 74. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57417
R | 57674 | E14A | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 75. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57418 | 75. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57418 | 75. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57418 | 75. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57418 | 75. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57418 | 75. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57418
R | 57675 | E14B | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 76. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57419 | 76. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57419 | 76. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57419 | 76. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57419 | 76. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57419 | 76. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57419
R | 57676 | E14C | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 77. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57420 | 77. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57420 | 77. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57420 | 77. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57420 | 77. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57420 | 77. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57420
R | 57677 | E14D | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 78. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57421 | 78. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57421 | 78. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57421 | 78. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57421 | 78. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57421 | 78. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57421
R | 57678 | E14E | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 79. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57422 | 79. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57422 | 79. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57422 | 79. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57422 | 79. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57422 | 79. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57422
R | 57679 | E14F | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 80. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57423 | 80. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57423 | 80. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57423 | 80. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57423 | 80. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57423 | 80. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57423
R | 57680 | E150 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 81. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57424 | 81. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57424 | 81. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57424 | 81. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57424 | 81. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57424 | 81. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57424
R | 57681 | E151 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 82. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57425 | 82. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57425 | 82. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57425 | 82. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57425 | 82. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57425 | 82. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57425
R | 57682 | E152 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 83. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57426 | 83. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57426 | 83. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57426 | 83. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57426 | 83. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57426 | 83. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57426
R | 57683 | E153 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 84. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57427 | 84. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57427 | 84. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57427 | 84. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57427 | 84. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57427 | 84. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57427
R | 57684 | E154 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 85. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57428 | 85. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57428 | 85. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57428 | 85. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57428 | 85. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57428 | 85. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57428
R | 57685 | E155 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 86. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57429 | 86. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57429 | 86. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57429 | 86. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57429 | 86. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57429 | 86. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57429
R | 57686 | E156 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 87. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57430 | 87. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57430 | 87. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57430 | 87. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57430 | 87. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57430 | 87. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57430
R | 57687 | E157 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 88. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57431 | 88. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57431 | 88. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57431 | 88. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57431 | 88. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57431 | 88. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57431
R | 57688 | E158 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 89. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57432 | 89. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57432 | 89. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57432 | 89. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57432 | 89. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57432 | 89. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57432
R | 57689 | E159 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 90. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57433 | 90. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57433 | 90. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57433 | 90. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57433 | 90. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57433 | 90. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57433
R | 57690 | E15A | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 91. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57434 | 91. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57434 | 91. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57434 | 91. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57434 | 91. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57434 | 91. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57434
R | 57691 | E15B | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 92. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57435 | 92. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57435 | 92. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57435 | 92. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57435 | 92. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57435 | 92. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57435
R | 57692 | E15C | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 93. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57436 | 93. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57436 | 93. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57436 | 93. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57436 | 93. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57436 | 93. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57436
R | 57693 | E15D | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 94. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57437 | 94. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57437 | 94. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57437 | 94. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57437 | 94. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57437 | 94. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57437
R | 57694 | E15E | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 95. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57438 | 95. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57438 | 95. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57438 | 95. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57438 | 95. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57438 | 95. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57438
R | 57695 | E15F | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 96. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57439 | 96. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57439 | 96. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57439 | 96. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57439 | 96. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57439 | 96. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57439
R | 57696 | E160 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 97. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57440 | 97. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57440 | 97. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57440 | 97. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57440 | 97. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57440 | 97. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57440
R | 57697 | E161 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 98. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57441 | 98. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57441 | 98. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57441 | 98. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57441 | 98. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57441 | 98. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57441
R | 57698 | E162 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 99. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57442 | 99. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57442 | 99. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57442 | 99. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57442 | 99. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57442 | 99. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57442
R | 57699 | E163 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 100. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57443 | 100. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57443 | 100. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57443 | 100. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57443 | 100. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57443 | 100. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57443
R | 57700 | E164 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 101. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57444 | 101. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57444 | 101. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57444 | 101. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57444 | 101. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57444 | 101. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57444
R | 57701 | E165 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 102. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57445 | 102. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57445 | 102. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57445 | 102. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57445 | 102. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57445 | 102. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57445
R | 57702 | E166 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 103. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57446 | 103. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57446 | 103. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57446 | 103. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57446 | 103. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57446 | 103. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57446
R | 57703 | E167 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 104. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57447 | 104. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57447 | 104. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57447 | 104. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57447 | 104. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57447 | 104. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57447
R | 57704 | E168 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 105. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57448 | 105. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57448 | 105. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57448 | 105. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57448 | 105. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57448 | 105. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57448
R | 57705 | E169 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 106. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57449 | 106. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57449 | 106. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57449 | 106. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57449 | 106. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57449 | 106. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57449
R | 57706 | E16A | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 107. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57450 | 107. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57450 | 107. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57450 | 107. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57450 | 107. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57450 | 107. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57450
R | 57707 | E16B | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 108. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57451 | 108. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57451 | 108. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57451 | 108. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57451 | 108. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57451 | 108. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57451
R | 57708 | E16C | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 109. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57452 | 109. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57452 | 109. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57452 | 109. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57452 | 109. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57452 | 109. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57452
R | 57709 | E16D | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 110. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57453 | 110. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57453 | 110. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57453 | 110. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57453 | 110. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57453 | 110. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57453
R | 57710 | E16E | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 111. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57454 | 111. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57454 | 111. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57454 | 111. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57454 | 111. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57454 | 111. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57454
R | 57711 | E16F | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 112. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57455 | 112. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57455 | 112. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57455 | 112. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57455 | 112. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57455 | 112. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57455
R | 57712 | E170 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 113. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57456 | 113. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57456 | 113. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57456 | 113. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57456 | 113. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57456 | 113. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57456
R | 57713 | E171 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 114. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57457 | 114. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57457 | 114. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57457 | 114. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57457 | 114. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57457 | 114. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57457
R | 57714 | E172 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 115. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57458 | 115. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57458 | 115. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57458 | 115. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57458 | 115. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57458 | 115. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57458
R | 57715 | E173 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 116. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57459 | 116. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57459 | 116. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57459 | 116. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57459 | 116. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57459 | 116. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57459
R | 57716 | E174 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 117. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57460 | 117. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57460 | 117. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57460 | 117. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57460 | 117. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57460 | 117. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57460
R | 57717 | E175 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 118. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57461 | 118. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57461 | 118. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57461 | 118. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57461 | 118. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57461 | 118. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57461
R | 57718 | E176 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 119. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57462 | 119. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57462 | 119. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57462 | 119. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57462 | 119. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57462 | 119. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57462
R | 57719 | E177 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 120. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57463 | 120. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57463 | 120. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57463 | 120. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57463 | 120. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57463 | 120. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57463
R | 57720 | E178 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 121. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57464 | 121. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57464 | 121. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57464 | 121. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57464 | 121. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57464 | 121. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57464
R | 57721 | E179 | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 122. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57465 | 122. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57465 | 122. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57465 | 122. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57465 | 122. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57465 | 122. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57465
R | 57722 | E17A | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 123. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57466 | 123. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57466 | 123. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57466 | 123. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57466 | 123. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57466 | 123. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57466
R | 57723 | E17B | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 124. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57467 | 124. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57467 | 124. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57467 | 124. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57467 | 124. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57467 | 124. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57467
R | 57724 | E17C | 1 | - | - | R | UInt16 |  | 125. Modbus mapping content | Register content, of referenced Modbus mapping address on Modbus register 57468 | 125. Modbus Mapping Registerinhalt | Registerinhalt, der referenzierten Modbus Mapping Adresse auf Modbus Register 57468 | 125. Contenu du mappage Modbus | Contenu du registre, de l'adresse de mappage Modbus référencée sur le registre Modbus 57468 | 125. Contenuto della mappatura Modbus | Contenuto del registro, dell'indirizzo di mappatura Modbus di riferimento sul registro Modbus 57468 | 125. Zawartość mapowania Modbus | Zawartość rejestru, adres mapowania Modbus w rejestrze Modbus 57468 | 125. Sadržaj mapiranja Modbus | Sadržaj registra, referencirane adrese za mapiranje Modbusa na Modbus registru 57468